ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2 27.11.42.000 Поставка трансформатора тока 110 кВ для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции и услуг	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции.	4

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания услуг	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

2.2.1.	Таблица 3. Требования к качеству продукции	5

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ТУ | Технические условия |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 27.11.42.000 Поставка трансформатора тока 110 кВ для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала»

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора №2/2026 от 14.04.2026г. "Выполнение монтажных и пусконаладочных работ электротехнического оборудования, системы отопления, кондиционирования и вентиляции воздуха, системы пожаротушения и сигнализации»

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции и услуг

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Трансформатор тока однофазный элегазовый 110 кВ | шт | 3 |
|  | Конструкторская документация | шт | 3 |

# Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Шефмонтаж трансформатора тока 110 кВ | Условная единица | 3 |

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень продукции согласно п.п. 1 Таблицы 1.1 | С даты подписания договора | в течение 150 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Перечень продукции согласно п.п. 2 Таблицы 1.1 | С даты заключения договора | По истечении 4 мес. с даты заключения |

# Таблица 2.2 Требования по срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень услуг согласно Таблице 1.2 | Шефмонтаж оборудования выполняется с начала укрупнительной сборки оборудования на монтажной площадке | До ввода в эксплуатацию и подписания технического акта завершения работ. |

  - Требования к качеству продукции

### Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (Перечень продукции согласно Таблице 1.1): «ОКПД 2 27.11.42.000 Поставка трансформатора тока 110 кВ для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ Указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к происхождению поставляемого оборудования | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Страна производитель оборудования в соответствии п. 3 постановления N1875 Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 | Российская Федерация | Согласие с требованием | - Сертификат происхождения товара по форме СТ-1 |  |
|  | Наименование предприятия-изготовителя (производителя) Оборудования/Страна регистрации производителя Оборудования | Указать/Российская Федерация | Указание характеристик/Согласие с требованием | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Основные параметры | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Условное обозначение оборудования (Тип, марка, артикул) | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Страна происхождения Оборудования (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).) | Указать код по ОКСМ/ Указать краткое наименование страны мира | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Конструктивное исполнение: | Однофазный, опорный, с фарфоровой покрышкой | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Количество поставляемого оборудования, шт (фаз). | 3 | Согласие с требование | -//- |  |
|  | Соответствие поставляемого оборудования ГОСТ 7746-2015, Да/Нет | Да/ Указать дату и номер документа | Согласие с требование/ Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) соответствия - Протокол испытаний |  |
|  | Номинальные параметры и характеристики | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальное напряжение (UНОМ), кВ | 110 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение (UН.Р.),кВ | 126 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Вид изоляции - внешняя - внутренняя | Фарфор газовая (смесь газов) | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Цвет фарфора | Указать | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Номинальный первичный ток, А | 600 | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Наибольший рабочий первичный ток, А | 630 | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Номинальный вторичный ток, А | 5 | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Количество вторичных обмоток | 5 | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Класс точности вторичных обмоток | 0,2S/10PR/10PR/10PR/10PR | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 30/15/15/15/15 | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Номинальная предельная кратность обмоток для защиты, не менее | 30 | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Номинальный коэффициент безопасности приборов обмоток для учета и измерений Кбном, не более | 5 | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Условия эксплуатации | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 | У | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 1 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Верхнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации, ˚С: | плюс 40 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Нижнее значение температуры воздуха при эксплуатации, ˚С (для климатического исполнения У): | минус 45 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Степень загрязнения изоляции оборудования по ГОСТ 9920–89 (I – легкая/II – средняя/III – сильная/IV - очень сильная), не менее: | II - средняя | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Оборудование должно нормально работать при следующих условиях, не менее: - толщина стенки гололёда, мм: - допустимая скорость ветра при наличии/ отсутствии гололёда, м/с: | 20 15/ 40 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Устойчивость трансформаторов к воздействию механических факторов внешней среды - по ГОСТ 17516.1. | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Допустимая высота установки над уровнем моря, м | до 1000 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 | Согласие с требованием | - Технические условия - Протокол/ Акт испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к стойкости при коротких замыканиях | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Ток термической стойкости (It), кА | 40 | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Время протекания тока термической стойкости, с | 3 | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Ток электродинамической стойкости (iД), кА | 100 | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к электрической прочности изоляции | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Испытательное переменное одноминутное напряжение первичной обмотки в сухом состоянии и под дождем, кВ | 200 | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 450 | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Уровень частичных разрядов, при приложенном напряжении 1,1Uн.р/√3, пКл, не более | 10 | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Удельная длина пути утечки внешней изоляции (по ГОСТ 9920–89 и ПУЭ 7-го издания), см/кВ, не менее | 2,25 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Испытательное переменное одноминутное напряжение вторичных обмоток, кВ | 3 | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Испытательное переменное одноминутное напряжение междусекционной изоляции обмоток, кВ | 3 | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Испытательное переменное одноминутное индуктированное напряжение междувитковой изоляции вторичных обмоток, амплитудное значение, кВ, не более | 4,5 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Сопротивлению изоляции первичной обмотки, МОм, не менее | 3000 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Сопротивление изоляции вторичных обмоток, МОм, не менее | 50 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Выдерживаемое в течении 45 мин напряжение для газовой изоляции, при избыточном давлении газа равном нулю, кВ, не менее | 80 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования по нагреву | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Превышение элементами трансформатора температуры окружающей среды, при продолжительном протекании наибольших первичных токов, С, не более: - обмоток - выводных шин, - контактных соединений | 60 65 75 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к конструкции и составным частям | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к конструкции газонаполненных трансформаторов тока | Согласно ГОСТ 7746-2015 п.6.10.3 | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наличие клемм заземления | Согласно ГОСТ 7746-2015 п.6.10.4 | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Трансформаторы должны иметь устройство по ГОСТ 12.2.007.0 для подъема, опускания и удержания их на весу. При невозможности конструктивного выполнения таких приспособлений в руководстве по эксплуатации следует указывать места захвата трансформатора при такелажных работах | Согласно ГОСТ 7746-2015 п. 6.10.9 | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Габаритные размеры, мм -высота -диаметр | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации - Чертежи |  |
|  | Масса трансформатора, кг | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации - Чертежи |  |
|  | Масса газа, кг | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Конструктивное исполнение контактного вывода, в соответствии с требованиями ГОСТ 10434-82, ГОСТ 21242-75, ГОСТ 24753, должна иметь возможность присоединения аппаратного зажима А4А (Да/Нет) | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Материал контактных выводов | Алюминий (Al) | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Значение испытательных статических нагрузок, согласно п. 6.2.3 ГОСТ 7746-2015, не менее, Н | 2000 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наличие клеммника для выводов вторичных обмоток и цепей сигнализации | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения клеммника | У1 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Степень защиты оболочки клеммника, не ниже | IP54 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Предохранительное устройство, осуществляющее защиту от чрезмерного увеличения давления газа при аварии | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Конструкция трансформатора и применяемые материалы должны обеспечивать требования по взрыво- и пожаробезопасности | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Устройство для заполнения трансформатора газом при эксплуатации | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Устройством контроля утечки элегаза | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Таблички и надписи, располагаемые на ИТТ | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Табличка и надписи завода изготовителя, в соответствие с ГОСТ 7746-2015 из нержавеющей стали, термостойкая краска (стойкая к воздействию солнечных лучей) | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Табличка с оперативным наименованием трансформатора тока Из нержавеющей стали, термостойкая краска, стойкая к воздействию солнечных лучей (цвет и наименование согласовываются с Заказчиком) | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к метрологическим характеристикам | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие действующей записи в Государственном реестре средств измерений (ГосРеестр СИ) | Указать номер и дату Сертификката об утверждении типа СИ | Указание характеристик | - Сертификат об утверждении типа СИ; - Описание типа СИ |  |
|  | Интервал между поверками (межповерочный интервал), лет, не менее | 8 | Указание характеристик | - Сертификат об утверждении типа СИ; - Описание типа СИ |  |
|  | Требования к метрологическим характеристикам трансформаторов тока | Согласно ГОСТ 7746-2015 п.6.4. | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования по надежности | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Число часов наработки на отказ, часов, не менее | 2·106 | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Срок службы, лет, не менее | 30 | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | 60 месяцев со дня ввода Объекта в эксплуатацию | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Требования по безопасности | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к защите от внутреннего дугового короткого замыкания | Протокол испытаний на взрывобезопасность | Согласие с требованиями | - Протокол испытаний - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наличие декларации соответствия требованиям безопасности в системе ГОСТ Р | Да/ Указать номер и дату Сертификата (декларации) соответствия требованиям безопасности | Согласие с требованиями | - Сертификата (декларации) соответствия требованиям безопасности |  |
|  | ИТТ должен иметь декларацию соответствия (статус действующего документа) внесённую в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184, должна быть с приложением документов, на основании которых выданы декларации (в том числе, но не ограничиваясь: протокол испытаний и измерений, выполненных согласно ГОСТ Р 7746-2015 и проведенных в аккредитованной в установленном порядке и независимой лаборатории (испытательного центра), имеющей российский аттестат аккредитации, либо сертификат системы качества, выданный органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке). | Указать дату и номер документа | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация о соответствии |  |
|  | Требования по экологии | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Уровень радиопомех, измеренный при напряжении 1,1Uн.р/3, мкВ, не более | 2500 | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Комплектность поставки | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Трансформаторы тока 110 кВ с 5-ю вторичными обмотками на полюс 600/5 А; 0,2S/10PR/10PR/10PR/10PR | 3 | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Техническая документация на русском языке: -паспорт ТТ с указанием величины омического сопротивления вторичных обмоток для релейной защиты, измеренного после изготовления трансформатора тока; -руководство по эксплуатации, включающее указания по транспортированию, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию; -копии протоколов приемо-сдаточных испытаний; -копия действующей декларации соответствия требованиям безопасности в системе ГОСТ Р; -копия действующего свидетельства об утверждении типа средств измерений, допущенных к применению в РФ с приложением (описание типа); -действующее свидетельство о поверке или знак поверки в паспорте; -эксплуатационная документация устройства контроля давления или плотности газа (для газовых трансформаторов) | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Комплект ЗИП (состав дополнительно согласовывается с Заказчиком) | 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Маркировка Каждый трансформатор должен иметь табличку (таблички), на которой должны быть указаны: - товарный знак или фирменное наименование предприятия-изготовителя; - наименование "Трансформатор тока"; - тип трансформатора и климатическое исполнение; - порядковый номер по системе нумерации предприятия- изготовителя; - номинальное напряжение, кВ; - номинальная частота, Гц (при частоте 50 Гц допускается не указывать); - номер вторичной обмотки (только для трансформаторов с двумя или более вторичными обмотками); - номинальный коэффициент трансформации обмоток (в виде отношения номинальных токов: первичного и вторичного); - класс точности для вторичных обмоток Для вторичных обмоток, предназначенных для измерений и защиты, следует указывать оба номинальных класса точности; - номинальный коэффициент безопасности приборов (для вторичных обмоток, предназначенных для измерения и для учета); - значение номинальной предельной кратности (для вторичных обмоток, предназначенных для защиты); - номинальная вторичная нагрузка, В·А; - масса трансформатора, кг; | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Упаковка Перед упаковыванием все неокрашенные наружные поверхности, которые могут подвергаться коррозии и порче, должны быть подвергнуты консервации. Упаковка должна обеспечивать сохранность трансформаторов при их транспортировании. Вид упаковывания должен быть предусмотрен в стандартах на трансформаторы конкретных Типов | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Условия транспортирования Транспортирование упакованных трансформаторов осуществляют транспортом любого вида. Требования к транспортированию в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216 и климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 должны быть указаны в стандартах на трансформаторы конкретных типов. При транспортировании в транспортных контейнерах трансформаторы без индивидуальной упаковки должны быть надежно закреплены и предохранены от механических повреждений. Допускается транспортирование трансформаторов в пределах одного города без упаковки при условии принятия необходимых мер, исключающих возможность их повреждения | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Условия хранения Требования к хранению трансформаторов в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 должны быть указаны в стандартах на трансформаторы конкретных типов. | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Доставка | Место поставки/адрес: Россия, Чеченская Республика, Шатойский муниципальный район, Нихалойское и Памятойское сельские поселения, координаты (широта 42.785103, долгота 45.615113) | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Оборудование должно быть новым, ранее не использованным и соответствовать техническим требованиям Заказчика. Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к сопутствующим услугам | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Входной контроль: - Участие в приемке Оборудования, поступившего с завода на объект Покупателя, рассмотрение и устранение замечаний по комплектации и качеству поставки; | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Функциональные обязанности: - Осуществление общетехнического и технологического контроля за ходом работ; - Передача Покупателю подробных инструкций по проведению монтажных работ и контроля их качества; - Согласование графиков выполнения работ; - Технические консультации и сопровождение (надзор) работ, выполняемых специалистами монтажной организации | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | - Контроль качества выполненного монтажа, проверку в процессе монтажа и пусконаладочных работ соответствия выполненных работ требованиям ТТ, технической документации заводов – изготовителей | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | - Своевременную разработку и внесение изменений в конструкторскую документацию в соответствии с решениями, принятыми в процессе шефмонтажа | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | - Объем услуг шефмонтажа должен соответствовать требованиям настоящих ТТ, а также требованиям ГОСТ Р 56203-2015. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Шефперсонал должен иметь: -заверенные копии документов о прохождении обучения и аттестации по специальности или удостоверения установленного образца, удостоверения по проверке знаний требований охраны труда; - протокол (заверенная копия) об аттестации в области промышленной безопасности установленной формы (в соответствии с Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору) в случае выполнения работ на ОПО, объектах энергетики (тепловые-, электроустановки и сети); - документы, подтверждающие проверку знаний требований пожарной безопасности. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | - Шефмонтажные (услуги) Оборудования должны быть выполнены (с обеспечением контроля метрологических характеристик контрольно-измерительной приборов (далее по тексту – КИП)), согласно требованиям эксплуатационной документации и «Программой и методикой приёмочных работ», согласованной с эксплуатационным персоналом Заказчика на Объекте до начала проведения работ и приёмки оборудования в эксплуатацию. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к составу Технической документации | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Техническая в составе: - габаритные и установочные чертежи, шкафов и комплектующего Оборудования с указанием размеров, и весовых характеристик; - техническое описание и инструкция по эксплуатации, включающая документацию по плановому ремонту; - технические описания и инструкции по эксплуатации и ремонту комплектующего оборудования; - инструкция по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию; - принципиальные схемы управления, защиты и сигнализации; - принципиальные схемы системы контроля и диагностики с указанием технических характеристик входных и выходных сигналов; - техническое описание и характеристики измерительных трансформаторов тока; - кривые намагничивания и сопротивления вторичных обмоток измерительных трансформаторов тока (далее - ИТТ); - монтажные схемы и клеммники рядов зажимов каждого ИТТ и клеммной коробки; - согласованный с Заказчиком перечень испытаний Оборудования и комплектующего оборудования, производимых на заводе- изготовителе и на месте установки, а также протоколы всех испытаний типы и технические характеристики ИТТ, встроенных в Оборудование; - Схемы табличек с паспортными данными и оперативными наименованиями; - Ведомость ЗИП; - Перечень оборудования, необходимого для монтажа и эксплуатации поставленного оборудования; - Цифровая информационная 3-D модель оборудования, обеспечивающая трехмерную визуализацию элементов. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |