ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2 27.11.43.000 Поставка силового трансформатора собственных нужд станции для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объём закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

2.2.1.	Таблица 3. Требования к качеству продукции	5

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ТУ | Технические условия |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 27.11.43.000 Поставка силового трансформатора собственных нужд станции для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала»

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора №2/2026 от 14.04.2026г. "Выполнение монтажных и пусконаладочных работ электротехнического оборудования, системы отопления, кондиционирования и вентиляции воздуха, системы пожаротушения и сигнализации»

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объём закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Силовой трансформатор собственных нужд станции ТСН-1 (ТСН-2) | шт | 2 |
|  | Конструкторская документация | шт | 2 |

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень продукции согласно п.п. 1 Таблицы 1.1 | С даты подписания договора | в течение 150 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Перечень продукции согласно п.п. 2 Таблицы 1.1. | С даты заключения договора | По истечении 4 мес. с даты заключения |

  - Требования к качеству продукции

### Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (Перечень продукции согласно Таблице 1.1): «ОКПД 2 27.11.43.000 Поставка силового трансформатора собственных нужд станции для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ Указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к происхождению поставляемого оборудования | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Страна производитель оборудования в соответствии п. 3 постановления N1875 Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 | Российская Федерация | Согласие с требованием | - Сертификат происхождения товара по форме СТ-1 |  |
|  | Наименование предприятия-изготовителя (производителя) Оборудования/Страна регистрации производителя Оборудования | Указать/Российская Федерация | Указание характеристик/Согласие с требованием | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Основные параметры Оборудования | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Условное обозначение оборудования (Тип, марка, артикул) | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Страна происхождения Оборудования (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).) | Указать код по ОКСМ/ Указать краткое наименование страны мира | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Количество поставляемого оборудования, шт | 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к соблюдению технических регламентов и стандартов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ Р 54827-2011, ГОСТ 12.2.007.2-75, ГОСТ1516.3-96, ГОСТ 12.2.024-87 | Да | Согласие с требование | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Требования к номинальным характеристикам оборудования | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Номинальная мощность, кВА | 630 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Вид системы охлаждения трансформаторов | Естественное воздушное при защищенном исполнении (СЗ) | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Тип изоляции обмоток | Сухой с литой изоляцией | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Расположение выводов: - Высоковольтных - Низковольтных | Кабельное подключение шины | Согласие с требованием | - Чертеж - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Схема и группа соединения обмоток | Д/Ун-11 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Выполнения нейтрали трансформатора на стороне НН | С глухозаземленной нейтралью | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Материал обмоток ВН и НН | Алюминий (Al) |  | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальное напряжение обмотки высокого напряжения, кВ (UНОМ ВН) | 10,5 | Согласие с требованием | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальное напряжение обмотки низкого напряжения, кВ (UНОМ НН) | 0,4 | Согласие с требованием | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Класс нагревостойкости изоляции (по ГОСТ 8865-93) | F (155°С) | Согласие с требованием | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Вид, диапазон и количество ступеней регулирования напряжения на стороне ВН | ПБВ ±2X 2,5% | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Потери холостого хода, Вт, не более | 1150 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Потери короткого замыкания на основном ответвлении (при t=115°С), Вт, не более | 7600 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Ток холостого хода, % | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Напряжение короткого замыкания, %, не более | 8 | Согласие с требованием | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наличие блока контроля температуры обмоток (ВН, НН) и магнитопровода сухого трансформатора | Да | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Стойкость к коротким замыканиям, по ГОСТ 11677-85: - мощность внешнего короткого замыкания (расчётная), МВА на стороне ВН/ НН: - продолжительность КЗ, сек, на стороне ВН/ НН, не мнее: | Указать/ Указать 0,3/ 0,3 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Габаритные размеры (ДхШхВ) и масса оборудования: - длина, мм: - ширина, мм: - высота, мм: - полная масса, кг: | Указать | Указание характеристик | - Чертёж - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Условия эксплуатации оборудования | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 | У или УХЛ | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 3 или 3.1 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Верхнее значение температуры воздуха при эксплуатации (ГОСТ 15150-69), ˚С, не выше: | плюс 40 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Нижнее значение температуры окружающей среды (ГОСТ 15150-69), ˚С, не ниже: | минус 60 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Степень защиты конструкции оборудования подстанции, не менее: | IP31 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Допустимая высота установки над уровнем моря, м | до 1000 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол/ Акт испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к надежности | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок службы, не менее, лет | 30 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Срок службы до среднего (капитального) ремонта, лет, не менее | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | 60 месяцев со дня ввода Объекта в эксплуатацию | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Трансформатор должен иметь декларацию соответствия (статус действующего документа) внесённую в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184, должна быть с приложением документов, на основании которых выданы декларации (в том числе, но не ограничиваясь: протокол испытаний и измерений, выполненных согласно ГОСТ Р 52719-2007 и проведенных в аккредитованной в установленном порядке и независимой лаборатории (испытательного центра), имеющей российский аттестат аккредитации, либо сертификат системы качества, выданный органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке). | Указать дату и номер документа | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация о соответствии |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Комплектация оборудования, в составе: - трансформатор ТСН-1, ТСН-2, шт: - кожух трансформатора, шт: - шкаф вторичных соединений, шт: - Прибор контроля температурного режима сухого трансформатора с датчиками и кабелями связи, комплект: | 2 2 2 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Эксплуатационная документация (паспорт, руководство по эксплуатации трансформатора, протоколы приёмо-сдаточных испытаний, габаритный и сборочный чертеж, комплект чертежей на все узлы, шкафы, и т.д.) на русском языке предоставляется при поставке оборудования, в следующем количестве и составе: | 2 экз. на бумажном 1 экз. на электронном носителе | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Комплект ЗИП, в составе, не менее: - ввод ВН 10,5 – 1 шт.; - ввод НН 0,4 кВ – 1 шт.; - ввод нейтрального вывода – 1 шт.; - прибор типа Термодат-11М3Т1 (или аналог) включая датчики температуры -1 комплект; - шкаф вторичных соединений; - клеммы каждого типа - 30% от количества клемм комплекта поставки; - специальный инструмент - один комплект: ключи, отвертки и т.п. (при использовании оригинальных комплектующих) Комплект ЗИП согласовать с Заказчиком в рабочей документации (при необходимости)). | 1 комплект | Согласие с требованием | - Ведомость комплекта ЗИП |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-96 | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Все неокрашенные металлические поверхности КТП (винты, таблички, замки, ручки проводов и др.) должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 23216-78. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Условия хранения по ГОСТ 15150-69 | 8ОЖ3 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Условия транспортирования | Согласно ГОСТ 23216-78 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Срок сохраняемости, не менее, лет | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Доставка | Место поставки/адрес: Россия, Чеченская Республика, Шатойский муниципальный район, Нихалойское и Памятойское сельские поселения, координаты (широта 42.785103, долгота 45.615113) | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Оборудование должно быть новым, ранее не использованным и соответствовать техническим требованиям Заказчика. Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к сопутствующим услугам | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Входной контроль: - Участие в приемке Оборудования, поступившего с завода на объект Покупателя, рассмотрение и устранение замечаний по комплектации и качеству поставки; | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к составу Технической документации | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Техническая в составе: - габаритные и установочные чертежи, шкафов и комплектующего Оборудования с указанием размеров, и весовых характеристик; - техническое описание и инструкция по эксплуатации, включающая документацию по плановому ремонту; - технические описания и инструкции по эксплуатации и ремонту комплектующего оборудования; - инструкция по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию; - принципиальные схемы управления, защиты и сигнализации; - принципиальные схемы системы контроля и диагностики с указанием технических характеристик входных и выходных сигналов; - техническое описание и характеристики измерительных трансформаторов тока; - кривые намагничивания и сопротивления вторичных обмоток измерительных трансформаторов тока (далее - ИТТ); - монтажные схемы и клеммники рядов зажимов каждого ИТТ и клеммной коробки; - согласованный с Заказчиком перечень испытаний Оборудования и комплектующего оборудования, производимых на заводе- изготовителе и на месте установки, а также протоколы всех испытаний типы и технические характеристики ИТТ, встроенных в Оборудование; - Схемы табличек с паспортными данными и оперативными наименованиями; - Ведомость ЗИП; - Перечень оборудования, необходимого для монтажа и эксплуатации поставленного оборудования; - Цифровая информационная 3-D модель оборудования, обеспечивающая трехмерную визуализацию элементов. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |