ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2 27.12.10.120 Поставка разъединителя 110 кВ для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

2.1.	Обозначения и сокращения	3

2.2.	Наименование закупаемой продукции	4

2.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	 Перечень и объем закупаемой продукции и услуг	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания услуг	4

2.3.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к качеству продукции	6

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ТУ | Технические условия |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 27.12.10.120 Поставка разъединителя 110 кВ для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора №2/2026 от 14.04.2026г. "Выполнение монтажных и пусконаладочных работ электротехнического оборудования, системы отопления, кондиционирования и вентиляции воздуха, системы пожаротушения и сигнализации»

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

## 2.1.1.	 Перечень и объем закупаемой продукции и услуг

## Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка разъединителя 110 кВ | шт | 2 |
|  | Конструкторская документация | шт | 2 |

## Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Шефмонтаж разъеденителя 110 кВ | Условная единица | 2 |
|  | Шефналадка разъеденителя 110 кВ | Условная единица | 2 |

## Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень продукции согласно п.п. 1 Таблицы 1.1 | С даты подписания договора | в течение 150 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Перечень продукции согласно п.п. 2 Таблицы 1.1 | С даты заключения договора | По истечении 4 мес. с даты заключения |

## Таблица 2.2 Требования по срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень услуг согласно п.п 1. Таблицы 1.2 | С даты отгрузки первой партии | До завершения монтажных работ |
|  | Перечень услуг согласно п.п 2. Таблицы 1.2 | С момента готовности оборудования к пусконаладочным работам | До завершения пусконаладочных работ |

  - Требования к качеству продукции

## Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (Перечень продукции согласно Таблице 1.1): ОКПД 2 27.12.10.120 Поставка разъединителя 110 кВ для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ Указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Основные параметры | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Страна производитель оборудования в соответствии п. 3 постановления N1875 Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 | Российская Федерация | Согласие с требованием | Сертификат происхождения товара по форме СТ-1 |  |
|  | Наименование предприятия-изготовителя (производителя) Оборудования/Страна регистрации производителя Оборудования | Указать/Российская Федерация | Указание характерестик/Согласие с требованием | Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Страна происхождения Оборудования (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).) | Указать код по ОКСМ/ Указать краткое наименование страны мира | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Вид установки оборудования: Горизонтальный/ Вертикальный/ Наклонный (в наклонных плоскостях)/ подвесной (на портале) | Горизонтальный | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Количество полюсов, управляемых одним приводом (Однополюсное/ Двухполюсное/ Трёхполюсное/ Многополюсное) | Трёхполюсное | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Количество заземляющих ножей на полюс (С одним заземлителем/ С двумя заземлителями/ Без заземлителей) | С двумя заземлителями | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Количество поставляемого оборудования, шт. | 2 | Согласие с требование | -//- |  |
|  | Соответствие поставляемого оборудования НТД (ГОСТ Р 52726-2007 (п.п. 5.5.8, 5.10.8, 5.10.15, 5.10.17, разд. 6) ГОСТ 1516.3-96 (п. 4.14)), Да/Нет | Да/ Указать дату и номер документа | Согласие с требование/ Указание характеристик | - Сертификат (декларация) соответствия - Протокол испытаний |  |
|  | Номинальные параметры и характеристики | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальное напряжение (UНОМ), кВ | 110 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение (UН.Р.),кВ | 126 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости) IТ, кА, не более | 40 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости) IД, кА, не более | 100 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Допустимое время протекания тока термической стойкости для главной цепи, с, не менее | 3 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Допустимое время протекания тока терм ической стойкости для цепи заземления, с, не менее | 1 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Условия эксплуатации оборудования | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 | У | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 1 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Верхнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации, ˚С: | плюс 40 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Нижнее значение температуры воздуха при эксплуатации, ˚С (для климатического исполнения У): | минус 45 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Степень загрязнения изоляции оборудования по ГОСТ 9920–89 (I – легкая/II – средняя/III – сильная/IV - очень сильная), не менее: | II - средняя | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Оборудование должно нормально работать при следующих условиях, не менее: - толщина стенки гололёда, мм: - допустимая скорость ветра при наличии/ отсутствии гололёда, м/с: | 20 15/ 40 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Механические нагрузки на выводы от присоединения проводов ошиновки (с учетом ветровой нагрузки и образования льда на проводах), не менее: - продольная нагрузка, Н - поперечная нагрузка, Н | 800 170 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Допустимая высота установки над уровнем моря, м | до 1000 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 | Согласие с требованием | - Декларации о соответствии - Технические условия - Протокол/ Акт испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к электрической прочности изоляции | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Испытательное напряжение полным грозовым импульсом, максимальное значение, кВ - относительно земли; - между контактами; | 450 570 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Испытательное одноминутное переменное напряжение, кВ - относительно земли и между контактами в сухом состоянии/под дождем; - между разомкнутыми контактами; | 230/230 230 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Удельная длина пути утечки внешней изоляции (по ГОСТ 9920–89 и ПУЭ 7-го издания), см/кВ, не менее | 2,25 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требование к нагреву | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Допустимое превышение температуры над температурой окружающего воздуха (верхнее значение температуры при эксплуатации), °С: - контакты из меди с покрытием серебром: - соединения из меди, алюминия и их сплавов без покрытия: - выводы: - изоляционные материалы: - керамический изолятор: - кремнийорганический изолятор: - токоведущие(за исключением контактов и контактных соединений) и токоведущие части: | 65 75 65 160 140 80 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к электрическому сопротивлению | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Сопротивление главной цепи каждого полюса разъединителя (п. 5.4 ГОСТ Р 52726-2007), мкОм | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Сопротивление между заземляющим болтом (винтом, шпилькой) и каждой доступной к прикосновению металлической нетоковедущей частью изделия, которая может оказаться под напряжением, Ом, не более | 0,1 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к конструкции | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип конструкции | Трехполюсный, горизонтально-поворотного типа, с двумя заземляющими ножами | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Вид привода для главных и заземляющих ножей по п. 4.1. ГОСТ Р 52726-2007): ручной и двигательный привод (Электродвигательный/Пневматический/Гидравлический/Пружинны) | Ручной и Электродвигательный | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Выносной блок управления главными и заземляющими ножами | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Количество заземлителей на один полюс, не менее | 2 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Число полюсов, управляемых одним приводом, не менее | 3 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наличие блокировки подвижных частей разъединителя по п. 5.10.8 ГОСТ Р 52726-2007) | механическая, электромагнитная | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наличие ручного управления разъединителем и заземлителем (Да/Нет) | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Напряжение питания цепей блокировки, В | =220, постоянное (DC) | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальное напряжение питания электропривода, В | ~380, переменное (АС) | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Контактная площадка для присоединения заземляющего проводника и заземляющий зажим в виде болта (болтов), выполненного из металла, стойкого в отношении коррозии или покрытого металлом, предохраняющим его от коррозии (Да/Нет). | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Знак заземления возле контактной площадки (Да/Нет) | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Все шкафы (шкаф привода, выносного блока управления) должны быть оцинкованными или изготовлены из нержавеющих материалов (с порошковым лакокрасочным покрытием, стойким к действию солнечных лучей | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Опорно-стержневые изоляторы выполнены (полимеров/фарфора) | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Устройства для присоединения кабелей (проводников) в приводах (Да/Нет) | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Разъединитель поставляется с опорной металлоконструкцией, оцинкованной методом горячего оцинкования высотой H=2600мм | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Конструктивное исполнение контактных выводов должны быть разработаны в соответствии с ГОСТ 10434-82, ГОСТ 21242-75 и ГОСТ 24753-81 и иметь возможность подключения аппаратного зажима А2А (Да/Нет) | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Материал контактных выводов | Алюминий (Al) | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | В местах прохода контрольных кабелей в шкафы должно быть обеспечено надежное заземление экранов кабелей с применением специальных приспособлений | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Должны быть предусмотрены дискретные сигналы (сухой контакт) состояния, положения, неисправности оборудования разъединителя и заземляющих ножей для передачи в системы АСУ ТП(САУ ОС) | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Таблички и надписи, располагаемые на разъединителе: |  | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Табличка с надписями завода изготовителя | В соответствие с ГОСТ Р 52726-2007 Из нержавеющей стали, термостойкая краска (стойкая к воздействию солнечных лучей) | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Табличка с оперативным наименованием разъединителя (цвет и наименование согласовываются с Заказчиком) | Из нержавеющей стали, термостойкая краска (стойкая к воздействию солнечных лучей) | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к надежности | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Класс разъединителя по механической износостойкости | М2 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Ресурс по механической стойкости, циклов В – О | 10000 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | 60 месяцев со дня ввода Объекта в эксплуатацию | Согласие с требованием | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Срок службы, лет, не менее | 30 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Средний срок службы до первого среднего ремонта, лет, не менее | 15 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Ремонтопригодность по п. 5.12.2 ГОСТ Р 52726-2007 | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к экологии | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Уровень радиопомех по п. 5.11 ГОСТ Р 52726-2007, создаваемых разъединителями и заземлителями, при напряжении 1,1 х UН.Р./√3, мкВ, не более | 2500 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к безопасности | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие указателя включенного и отключенного положения разъединителя в приводе (ГОСТ 12.2.007.3) Да/Нет | Обязательно | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наличие фиксации включенного и отключенного положения разъединителя по п. 5.10.15 ГОСТ Р 52726-2007 (Да/Нет) | Обязательно | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наличие на разъединителе, заземлителе или приводе элементов для установки запирающих устройств по п. 5.10.8 ГОСТ Р 52726-2007 | Да/ Указать место установки навесных замков | Согласие с требованием/ Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Коэффициент запаса механической прочности изоляторов разъединителей по п. 5.5.8 ГОСТ Р 52726-2007, не менее: - для фарфоровой изоляции: - для полимерной изоляции: | 2 1,5 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Степень защиты шкафа привода и шкафа управления, не менее | IP54 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Разъединитель должен иметь декларацию соответствия (статус действующего документа) внесённую в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184, должна быть с приложением документов, на основании которых выданы декларации (в том числе, но не ограничиваясь: протокол испытаний и измерений, выполненных согласно ГОСТ Р 52726-2007 и проведенных в аккредитованной в установленном порядке и независимой лаборатории (испытательного центра), имеющей российский аттестат аккредитации, либо сертификат системы качества, выданный органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке). | Указать дату и номер документа | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация о соответствии |  |
|  | Комплект поставки | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Разъединитель горизонтально поворотного типа, трехполюсный, с двумя заземляющими ножами 110 кВ, 1000 А, 40 кА, У1 сейсмостойкость 9 баллов по шкале MSK-64, с полимерной изоляцией, в комплекте: | 2 шт. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | - с электродвигательным приводом для главных ножей | 1 шт. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | - с электродвигательным приводом для заземляющего ножа, | 1 шт. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | - с кронштейном для установки приводов; | 1 шт. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | - с соединительными элементами между полюсами и между разъединителем и приводами. | 1 комплект | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Выносной блок трехфазного управления главными и заземляющими ножами | 2 шт. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Индивидуальный заводской комплект ЗИП для разъединителя и выносного блока трехфазного управления. | 2 комплекта | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Групповой комплект ЗИП для разъединителей и блоков управления (согласовать с Заказчиком в рабочей документации (при необходимости)) | 1 комплекта | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Опорная металлоконструкция для 3-х полюсов, антикоррозиционная защита выполнена методом горячего оцинкования (Н=2600 мм) | 2 шт | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Эксплуатационная документация (паспорт, руководство по эксплуатации разъединителя, привода, протоколы приёмо-сдаточных испытаний, габаритный и сборочный чертеж, комплект чертежей на все узлы, шкафы, и т.д.) на русском языке предоставляется при поставке оборудования, в следующем количестве и составе: | 3 экз. на бумажном 1 экз. на электронном носителе | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Маркировка Трансформатор снабжается табличкой, на которой должны быть нанесены следующие данные: - товарный знак предприятия-изготовителя или его наименование; - наименование «трансформатор напряжения»; - тип трансформатора и климатическое исполнение; - порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; - обозначение стандарта на трансформаторы конкретных типов или обозначение ГОСТ 1983; - год выпуска (на трансформаторах, предназначенных для экспорта, не указывают); - номинальное напряжение первичной и каждой из вторичных обмоток, В; - номинальная частота, Гц; - классы точности и соответствующие им номинальные мощности, ВА; - предельная мощность, ВА; | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Упаковка Перед упаковыванием все неокрашенные наружные поверхности, которые могут подвергаться коррозии и порче, должны быть подвергнуты консервации. Упаковка должна обеспечивать сохранность трансформаторов при их транспортировании. Вид упаковывания должен быть предусмотрен в стандартах на трансформаторы конкретных Типов | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Условия транспортирования Транспортирование упакованных трансформаторов осуществляют транспортом любого вида. Требования к транспортированию в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216 и климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 должны быть указаны в стандартах на трансформаторы конкретных типов. При транспортировании в транспортных контейнерах трансформаторы без индивидуальной упаковки должны быть надежно закреплены и предохранены от механических повреждений. Допускается транспортирование трансформаторов в пределах одного города без упаковки при условии принятия необходимых мер, исключающих возможность их повреждения | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Условия хранения Требования к хранению трансформаторов в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 должны быть указаны в стандартах на трансформаторы конкретных типов. | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Доставка | Место поставки/адрес: Россия, Чеченская Республика, Шатойский муниципальный район, Нихалойское и Памятойское сельские поселения, координаты (широта 42.785103, долгота 45.615113) | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Оборудование должно быть новым, ранее не использованным и соответствовать техническим требованиям Заказчика. Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к сопутствующим услугам | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Входной контроль: - Участие в приемке Оборудования, поступившего с завода на объект Покупателя, рассмотрение и устранение замечаний по комплектации и качеству поставки; | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Функциональные обязанности: - Осуществление общетехнического и технологического контроля за ходом работ; - Передача Покупателю подробных инструкций по проведению монтажных работ и контроля их качества; - Согласование графиков выполнения работ; - Технические консультации и сопровождение (надзор) работ, выполняемых специалистами монтажной организации | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | - Контроль качества выполненного монтажа, проверку в процессе монтажа и пусконаладочных работ соответствия выполненных работ требованиям ТТ, технической документации заводов – изготовителей | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | - Своевременную разработку и внесение изменений в конструкторскую документацию в соответствии с решениями, принятыми в процессе шефмонтажа | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | - Объем услуг шефмонтажа и шефналадка должен соответствовать требованиям настоящих ТТ, а также требованиям ГОСТ Р 56203-2015. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Шефперсонал должен иметь: -заверенные копии документов о прохождении обучения и аттестации по специальности или удостоверения установленного образца, удостоверения по проверке знаний требований охраны труда; - протокол (заверенная копия) об аттестации в области промышленной безопасности установленной формы (в соответствии с Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору) в случае выполнения работ на ОПО, объектах энергетики (тепловые-, электроустановки и сети); - документы, подтверждающие проверку знаний требований пожарной безопасности. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | - Шефмонтажные (услуги) Оборудования должны быть выполнены (с обеспечением контроля метрологических характеристик контрольно-измерительной приборов (далее по тексту – КИП)), согласно требованиям эксплуатационной документации и «Программой и методикой приёмочных работ», согласованной с эксплуатационным персоналом Заказчика на Объекте до начала проведения работ и приёмки оборудования в эксплуатацию. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к составу Технической документации | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Техническая в составе: - габаритные и установочные чертежи, шкафов и комплектующего Оборудования с указанием размеров, и весовых характеристик; - техническое описание и инструкция по эксплуатации, включающая документацию по плановому ремонту; - технические описания и инструкции по эксплуатации и ремонту комплектующего оборудования; - инструкция по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию; - принципиальные схемы управления, защиты и сигнализации; - принципиальные схемы системы контроля и диагностики с указанием технических характеристик входных и выходных сигналов; - техническое описание и характеристики измерительных трансформаторов тока; - кривые намагничивания и сопротивления вторичных обмоток измерительных трансформаторов тока (далее - ИТТ); - монтажные схемы и клеммники рядов зажимов каждого ИТТ и клеммной коробки; - согласованный с Заказчиком перечень испытаний Оборудования и комплектующего оборудования, производимых на заводе- изготовителе и на месте установки, а также протоколы всех испытаний типы и технические характеристики ИТТ, встроенных в Оборудование; - Схемы табличек с паспортными данными и оперативными наименованиями; - Ведомость ЗИП; - Перечень оборудования, необходимого для монтажа и эксплуатации поставленного оборудования; - Цифровая информационная 3-D модель оборудования, обеспечивающая трехмерную визуализацию элементов. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |