ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2 27.11.4 Поставка Комплектная трансформаторная подстанция головного узла (КТП ГУ) ГЭС для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

Таблица 2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ТУ | Технические условия |
| КТП ГУ | Комплектная трансформаторная подстанция головного узла |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 27.11.4 Поставка Комплектная трансформаторная подстанция головного узла (КТП ГУ) ГЭС для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора №2/2026 от 14.04.2026г. "Выполнение монтажных и пусконаладочных работ электротехнического оборудования, системы отопления, кондиционирования и вентиляции воздуха, системы пожаротушения и сигнализации»

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

- Таблица 2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция головного узла (КТП ГУ) ГЭС | шт | 1 |
|  | Конструкторская документация | шт | 1 |

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень продукции согласно Таблице 1.1 | С даты подписания договора9 | в течение 150 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (Перечень продукции согласно Таблице 1.1): ОКПД 2 27.11.4 Поставка Комплектная трансформаторная подстанция головного узла (КТП ГУ) ГЭС для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ Указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Основные параметры | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Страна производитель оборудования в соответствии п. 3 постановления N1875 Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 | Российская Федерация | Согласие с требованием | - Сертификат происхождения товара по форме СТ-1 |  |
|  | Наименование предприятия-изготовителя (производителя) Оборудования/Страна регистрации производителя Оборудования | Указать/Российская Федерация | Указание характерестик/Согласие с требованием | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Страна происхождения Оборудования (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).) | Указать код по ОКСМ/ Указать краткое наименование страны мира | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Вид оболочки блочно-модульного здания (металл, сендвич панель, бетон) | сендвич панель, толщиной не менее 40 мм | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие коридора (тамбура) обслуживания в устройстве высокого напряжения (УВН) и распределительного устройства низкого напряжения (РУНН) по ГОСТ 14695-80 (Без коридора (тамбура) обслуживания/ С коридором (тамбуром) обслуживания) | С коридором (тамбуром) обслуживания | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Габаритные размеры и масса блочно-мобульного здания (ШхВхД), мм/кг | Указать/ Указать | Указание характеристик | - Чертёж |  |
|  | Мощность силового трансформатора кВА | 160 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Количество поставляемого оборудования, компл. | 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к соблюдению стандартов | ГОСТ 14695-80, ГОСТ IEC 61439-1-2013, ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Условия эксплуатации | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение | У | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Категория размещения | 1 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С | +40 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С - для климатического исполнения У | -45 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Высота установки над уровнем моря, м | До 1000 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Степень защиты конструкции оборудования подстанции, не менее | IP54 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 | Указание характеристик | - Протокол/ Акт испытания - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Основные параметры | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения (ВН), кВ | 10 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение на стороне высшего напряжения(ВН), кВ | 12 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальное напряжение вспомогательных цепей КТП (управление, сигнализация), не более, В | Переменного тока 400 Постоянного тока 220 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Ток термической стойкости на стороне ВН, кА | 20 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Время протекания тока термической стойкости на стороне ВН, с. | 1 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА | 51 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Ток термической стойкости на стороне НН, кА | 10 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Время протекания тока термической стойкости на стороне НН, с. | 1 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Ток электродинамической стойкости на стороне НН, кА | 25 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к электрической прочности изоляции | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Электрическая прочность изоляции согласно ГОСТ 1516.3-96 | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Уровень изоляции | а | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ: -относительно земли, между полюсами и между контактами выключателя и выключателя нагрузки без воздушного промежутка; -между контактами разъединителя, предохранителя, выключателя нагрузки (с видимым воздушным промежутком), КРУ с двумя разрывами на полюс. | 75 85 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Кратковременное (одноминутное) переменное напряжение, кВ -относительно земли, между полюсами и между контактами выключателя и выключателя нагрузки без воздушного промежутка; -между контактами разъединителя, предохранителя, выключателя нагрузки (с видимым воздушным промежутком), КРУ с двумя разрывами на полюс; | 42 48 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Удельная длина пути утечки внешней изоляции (по ГОСТ 9920–89 и ПУЭ 7-го издания), см/кВ, не менее | 2,0 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к силовому трансформатору | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Условное обозначение оборудования (Тип, марка, артикул) | Указать | Указание характеристик | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наименование предприятия-изготовителя (производителя) оборудования | Указать | Указание характеристик | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Вид охлаждения | СЗ | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Количество поставляемого оборудования, шт. | 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Схема и группа соединения обмоток | Д/Ун-11 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Выполнения нейтрали трансформатора на стороне НН | С глухозаземленной нейтралью | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальное напряжение обмотки высокого напряжения, кВ | 10,5 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальное напряжение обмотки низкого напряжения, кВ | 0,4 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Вид, диапазон и количество ступеней регулирования напряжения на стороне ВН | ПБВ ±2X 2,5% | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Потери холостого хода, Вт | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Потери короткого замыкания, Вт | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Ток холостого хода, % | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Напряжение короткого замыкания, % | 4,5 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наличие блока контроля температуры обмоток (ВН, НН) и магнитопровода сухого трансформатора | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к шкафу КРУ: | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Механический ресурс: - разъемных контактных соединений главных цепей, операций ВО; - разъемных контактных соединений вспомогательных цепей, операций ВО; - дверей шкафов КРУ, открываний и закрываний; - защитных шторок, открываний и закрываний; - заземляющего разъединителя, операций ВО | 2000 500 2000 2000 500 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к выключателю нагрузки: | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Условное обозначение оборудования (Тип, марка, артикул) | Указать | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Наименование предприятия-изготовителя (производителя) оборудования | Указать | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Вид выключателя | Вакуумный | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Вид привода | пружинный | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Управление приводом | Местное; дистанционное | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наличие встроенных элементов защиты и заземления | Со встроенными плавкими предохранителями, включенными последовательно с выключателем нагрузки; со встроенными ножами заземления | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальный ток выключателя нагрузки, не менее А | 200 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наибольший пик тока (ток электродинамической стойкости) ,кА | 25 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Начальное действующее значение периодической составляющей, кА | 10 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальный ток предохранителя, А | 100 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальный ток плавкой вставки, А | 40 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Заземляющий нож со стороны трансформатора | Предусмотреть установку ЗН со стороны трансформатора | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Устройства ограничения перенапряжений в шкафу ВН | ОПН -10 со стороны трансформатора | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ | 12 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Номинальный разрядный ток, А | 10000 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Группа механического исполнения | М1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Конструктивное исполнение шкафа ввода ВН | с воздушным вводом | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования разъединителю трехполюсному наружной установки, с полимерной изоляцией, 10кВ, 400А, 10 кА, с одним заземляющим ножом, с ручным приводом главного и заземляющего ножей, климатического исполнения и категории размещения У1 в комплекте со шкафом управления для главного и заземляющего ножей |  |  |  |  |
|  | Наименование предприятия-изготовителя (производителя) оборудования | Указать | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Условное обозначение оборудования (Тип, марка, артикул) | Указать | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Количество поставляемого оборудования, шт. | 1 | Согласие с требованием | - Сертификат (Декларация) о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к соблюдению стандартов | ГОСТ Р 52726-2007 | Согласие с требованием | - Сертификат (Декларация) о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Условия эксплуатации | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Номинальное напряжение сети, кВ | 10 | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Категория размещения | У | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Климатическое исполнение | 1 | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С | +40 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С | -45 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Высота над уровнем моря, м, не более | 1000 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64 | 9 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Скорость ветра, м/с, не более | 40 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальные параметры | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Номинально напряжение, кВ | 10 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальный ток, А | 400 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Ток термической стойкости, кА | 10 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Ток динамической стойкости, кА | 25 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Допустимое время протекания тока термической стойкости для главной цепи, с, не менее | 3 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Допустимое время протекания тока термической стойкости для цепи заземления, с, не менее | 1 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требование к РУ НН | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Номинальный ток сборных шин, не менее, А | 250 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Количество фаз | 3 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Стандарты | ГОСТ Р 51321.1-2007 ГОСТ IEC 60947-2-2021 | Согласие с требованием | - Сертификат (Декларация) соответствия - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Система заземления | TN-S c раздельными нулевым и защитным проводниками | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: -управления; -освещения, обогрева | =220 220 В 50Гц | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение аппаратов, не менее, кВ | 4 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Степень защиты конструкции шкафов распределительных щитов, не менее | IP31 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Количество шкафов распределительного щита: Шкаф вводной Шкаф стыковки Шкаф распределительный Шкаф секционный | 2 1 2 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к конструкции РУ НН | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Материал сборных шин | Медь | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Материал оболочки шкафов | Стальной оцинкованный лист | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Наличие изоляции токоведущих шин | Нет | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Обслуживание (одностороннее\двухстороннее) | двухстороннее | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Способы ввода питания вводных шкафов | Шинный ввод от силовых трансформаторов; Кабельный ввод от ДГУ снизу | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Ввод кабеля отходящих линий | Снизу | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Наличие выкатных элементов: -вводные АВ; -секционный АВ; -отходящие АВ | да да да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Цвет окраски | RAL 7035 | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Рукоятки управления выключателями выведены на дверь шкафа | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Приборы и коммутационные аппараты должны быть установлены на высоте обеспечивающий удобное считывание и управление | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Внутреннее освещение каждого шкафа управляется концевым выключателем двери | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Для ремонтной аппаратуры внутри каждого шкафа предусматривается установка розетки с заземляющим контактом | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Розеточные цепи и цепи освещения шкафов защищаются автоматическими выключателями, стойкими к действию токов к.з. в данной точке сети | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Габаритные размеры щита, мм (ВxШxГ): | Указать | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Габариты шкафов, мм (ВxШxГ): -вводных, -секционных, -отходящих линий | Указать | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Вес, кг -вводных, -секционных, -отходящих линий | Указать | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие маркировки на всех внутренних элементах | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | В шкафах НКУ должно предусматриваться место для размещения аппаратуры управления, автоматизации, сигнализации и индикации | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Требования к выключателю вводному и секционному РУ НН | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Заводской тип выключателей | Указать | Указание характеристик | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Завод-изготовитель выключателей (наименование, страна, город) | Указать | Указание характеристик | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Количество полюсов | Трехполюсный | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Количество выключателей, шт.: -от трансформаторов (QF1), -от ДГУ(QF2). - секционный выключатель (QF3), | 2 1 1 | Согласие с требованием | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальный ток выключателей, I ном , не менее, А: -от трансформатора, -от ДГУ. -секционного выключателя | 250 250 250 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наличие АВР | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Тип расцепителя вводного выключателя | Электронный + независимый | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Функции и состав защит, обеспечиваемых электронным расцепителем выключателей (Да/Нет): - защита от перегрузки с регулируемой уставкой по току срабатывания; - защита от короткого замыкания с регулируемой уставкой по току срабатывания и независимой регулируемой уставкой по времени срабатывания; - защита от короткого замыкания мгновенного срабатывания с регулируемой уставкой по току срабатывания (с возможностью отключения); |  | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Тип привода выключателей | Двигательный | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальное напряжение привода, В | =220 | Согласие с требованием | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальная предельная наибольшая отключающая способность, Icu, кА действ., не менее | 10 | Указание характеристик | - Декларации о соответствии - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность, Ics, кА действ., не менее | 10 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Комплектация вспомогательными контактами | Контакты сигнализации положения; Контакты сигнализации аварийного отключения; Количество указывает изготовитель | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Тип исполнения | Выкаткой | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Регулировка уставок по току срабатывания для расцепителей в условиях эксплуатации | Да | Согласие с требованием | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к трансформаторам тока в ячейках вводных и секционных выключателей РУ НН | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Наименование предприятия-изготовителя (производителя) оборудования | Указать | Указание характеристик | - Свидетельство об утверждении типа и описание типа СИ - Технические условия - Декларация соответствия |  |
|  | Условное обозначение оборудования (Тип, марка, артикул) | Указать | Указание характеристик | - Свидетельство об утверждении типа и описание типа СИ - Декларация соответствия |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 0,66 | Согласие с требованием | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты, кВ | 3 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Число вторичных обмоток | 2 | Согласие с требованием | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Количество трансформаторов тока: -шкаф ввода от трансформатора; -шкаф секционного выключателя; -шкаф ввода от ДГУ | 6 6 3 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Номинальный ток первичной/вторичной обмотки трансформатора тока: -шкаф ввода от трансформатора, А -шкаф секционного выключателя, А -шкаф ввода от ДГУ, А | 250/5 250/5 250/5 | Согласие с требованием | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Класс точности/номинальная мощность, ВА -шкаф ввода от трансформатора; -шкаф секционного выключателя; -шкаф ввода от ДГУ | 5PR, 10ВА/ 0,2S, 10ВА 5PR, 10ВА/ 0,2S 10ВА 5PR, 10ВА/ 0,2S 10ВА | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к выключателю отходящих линий РУ НН | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Наименование предприятия-изготовителя (производителя) оборудования | Указать | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Условное обозначение оборудования (Тип, марка, артикул) | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Тип привода | Ручной | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Тип исполнения | Выдвижные | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальная предельная наибольшая отключающая способность, Icu, кАдейств., не менее | 10 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность, Ics, кАдейств., не менее | 10 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Тип расцепителя выключателя | Электронный, термомагнитный (уточняется на стадии РД) | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальный ток выключателей/количество, А/шт. (кол-во и ном. токи выключателей уточняются на стадии разработки РД) | 160/24 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Cостав защит, обеспечиваемый электронным расцепителем каждого выключателя | Определяется на стадии разработки РД | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Регулировка уставок по току срабатывания для расцепителей в условиях эксплуатации | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Количество полюсов | Трехполюсный | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к системе управления и сигнализации ЩСНГУ-0,4кВ | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Состав: - контроллер управления на базе промышленного программируемого ПЛК, включая блоки ввода/вывода дискретных и аналоговых сигналов, сетевые и коммуникационные устройства для связи и обмена информации с САУ ГУ (система автоматического оборудования Головного узла) и с ВУ АСУТП ГЭС; - операторская панель управления (ИЧМ) для визуализации режимов управления, контроля электрических параметров сигнализации состояния и неисправности оборудования; - аппаратура ручного управления выключателями шкафов: вводов ТСН, секционного выключателя, ввода дизеля, включая ключи выбора режима управления выключателя «Местное/Дистанционное», ключи управления «Включить/Отключить выключатель»; - аппаратура индикации и сигнализации положения (лампы вкл/откл), режимов (Ручн/Откл/Авт) и неисправности (предупредительной и аварийной) оборудования шкафов управления выключателями ввод ТСН, секционного выключателя, ввода дизеля; - аппаратура индикации и сигнализации положения (лампы вкл/откл)) и неисправности (предупредительной и аварийной) оборудования шкафов управления выключателями отходящих фидеров; - щитовые приборы измерения электрических параметров фидеров выключателей ввода ТСН, секционного выключателя, ввода дизеля (Ток, Напряжение, Мощность), отходящих линий (Ток, Напряжение) - аппаратура питания оперативных цепей (управление, сигнализация), включая блоки питания; - аппаратура защиты (автоматические выключатели) оперативных цепей шкафов; | Основные технические требования, функции и параметры системы управления ЩСНГУ-0,4кВ аналогичны требованиям к Системе управления и сигнализации ГЩСН-0,4кВ (Таблица 1, п.15) | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Требования к системе измерений ЩСНГУ-0,4кВ | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Система измерений ЩСНГУ-0,4кВ в составе: - МИП – микропроцессорные многофункциональные измерительные преобразователи для выполнения электрических измерений и техучёта электроэнергии на присоединениях ввода ТСН, секционного выключателя, ввода ДЭС ЩСНГУ-0,4кВ. Средства коммуникации и связи с дублированной ТСПД ГЭС, промышленные резервируемые управляемые коммутаторы уровня L2 (с поддержкой ГОСТ Р МЭК 61850-3-2005, МЭК 60870-5-104-2004) и линии связи (оптоволоконные или витая пара). МИП устанавливаются: - в шкафу управления выключателя ввода ТСН; - в шкафу управления секционного выключателя; - в шкафу управления выключателя ввода дизель генераторной установки ДГУ; Промышленные резервируемые управляемые коммутаторы уровня L2 устанавливаются в шкафу ЩСНГУ-0,4кВ (определяет поставщик) | Основные технические требования, функции и параметры системы измерений ЩСНГУ-0,4кВ аналогичны требованиям к Системе измерений ГЩСН-0,4кВ (Таблица 1, п.16) | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Требования к надежности |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок службы, не менее, лет | 25 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Срок службы до среднего (капитального) ремонта, лет, не менее | 15 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | КТП должено иметь декларацию соответствия (статус действующего документа) внесённую в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184, должна быть с приложением документов, на основании которых выданы декларации (в том числе, но не ограничиваясь: протокол испытаний и измерений, выполненных согласно ГОСТ 14695-80 и проведенных в аккредитованной в установленном порядке и независимой лаборатории (испытательного центра), имеющей российский аттестат аккредитации, либо сертификат системы качества, выданный органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке). | Указать дату и номер документа | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация о соответствии |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Комплектация КТП, в блочно-модульном здании, комплект: - силовые трансформаторы; - РУНН; - шинопроводы, предусмотренные конструкцией КТП; - приспособление для подъема и съема автоматических выключателей, если масса последних превышает 30 кг; - монтажные материалы; запасные части и принадлежности по | 1 | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Документация на трансформаторы по ГОСТ 11677-85, экз. | 1 | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Документация на комплектующую аппаратуру, подвергающуюся наладке и ремонту в процессе эксплуатации | В соответствии с техническими условиями на конкретные типы аппаратуры | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Схемы электрические принципиальные и схемы электрических соединений, сборочный чертеж КТП, экз. | 2 | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601-2019, экз. | 1 | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Ведомость ЗИП, экз. | 1 | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | КТП должна иметь табличку по ГОСТ 12969-67, содержащую следующие данные: - условное обозначение (индекс) изделия; - товарный знак; - заводской номер и (или) дату изготовления; - наименование изделия (при необходимости); - напряжение в киловольтах со стороны ВН и НН; - обозначение стандартов или технических условий | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-96 | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Все неокрашенные металлические поверхности КТП (винты, таблички, замки, ручки проводов и др.) должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 23216-78 | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Условия хранения по ГОСТ 15150 | 8ОЖ3 | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Условия транспортирования | Согласно ГОСТ 23216-78 | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Срок сохраняемости, не менее, лет | 2 | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Доставка | Место поставки/адрес: Россия, Чеченская Республика, Шатойский муниципальный район, Нихалойское и Памятойское сельские поселения, координаты (широта 42.785103, долгота 45.615113) | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Оборудование должно быть новым, ранее не использованным и соответствовать техническим требованиям Заказчика. Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Эксплуатация монтаж оборудования КТП должно соответствовать требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей, Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Правилам устройств электроустановок | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Наличие в заводской документации требований по мерам безопасности, перечня составных частей и методов утилизации изделий, представляющих опасность для жизни, здоровью людей и окружающей среды после окончания срока службы КТП | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | 36 месяцев со дня ввода Объекта в эксплуатацию | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Возможность заключения договора на постгарантийное обслуживание | Да/Нет | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет. | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Требования к составу Технической документации | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Техническая в составе: - габаритные и установочные чертежи, шкафов и комплектующего Оборудования с указанием размеров, и весовых характеристик; - техническое описание и инструкция по эксплуатации, включающая документацию по плановому ремонту; - технические описания и инструкции по эксплуатации и ремонту комплектующего оборудования; - инструкция по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию; - принципиальные схемы управления, защиты и сигнализации; - принципиальные схемы системы контроля и диагностики с указанием технических характеристик входных и выходных сигналов; - техническое описание и характеристики измерительных трансформаторов тока; - кривые намагничивания и сопротивления вторичных обмоток измерительных трансформаторов тока (далее - ИТТ); - монтажные схемы и клеммники рядов зажимов каждого ИТТ и клеммной коробки; - согласованный с Заказчиком перечень испытаний Оборудования и комплектующего оборудования, производимых на заводе- изготовителе и на месте установки, а также протоколы всех испытаний типы и технические характеристики ИТТ, встроенных в Оборудование; - Схемы табличек с паспортными данными и оперативными наименованиями; - Ведомость ЗИП; - Перечень оборудования, необходимого для монтажа и эксплуатации поставленного оборудования; - Цифровая информационная 3-D модель оборудования, обеспечивающая трехмерную визуализацию элементов. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |