ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2 27.12.31.000 Поставка главного щита собственных нужд (ГЩСН) 0,4 кВ

для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ТУ | Технические условия |

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД 2 27.12.31.000 Поставка главного щита собственных нужд (ГЩСН) 0,4 кВ для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала»

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора №2/2026 от 14.04.2026г. "Выполнение монтажных и пусконаладочных работ электротехнического оборудования, системы отопления, кондиционирования и вентиляции воздуха, системы пожаротушения и сигнализации»

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Щит собственных нужд главный Здания ГЭС (отм. 505,100) UНОМ= 400 В, IНОМ= 1250 А, в том числе комплект ЗИП | комплект | 1 |
|  | Конструкторская документация | шт | 3 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень продукции согласно Таблице 1.1 | С даты подписания договора | в течение 150 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Перечень продукции согласно п.п. 2 Таблицы 1.1 | С даты заключения договора | По истечении 4 мес. с даты заключения |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (Перечень продукции согласно Таблице 1.1): «ОКПД 2 27.12.31.000 Поставка главного щита собственных нужд (ГЩСН) 0,4 кВ для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ Указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к происхождению поставляемого оборудования | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Страна производитель оборудования в соответствии п. 3 постановления N1875 Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 | Российская Федерация | Согласие с требованием | - Сертификат роисхождения товара по форме СТ-1 |  |
|  | Наименование предприятия-изготовителя (производителя) Оборудования/Страна регистрации производителя Оборудования | Указать/Российская Федерация | Указание характерестик/Согласие с требованием | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Основные параметры Оборудования: | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Наименование предприятия-изготовителя (производителя) Оборудования/Страна регистрации производителя Оборудования | Указать/ Указать | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Условное обозначение оборудования (Тип, марка, артикул) | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Страна происхождения Оборудования (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).) | Указать код по ОКСМ/ Указать краткое наименование страны мира | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Наименование (обозначение), проектное место установки Оборудования | ГЩСН-0,4 кВ, внутренее, в Здании ГЭС на отм. 505,100 | Согласие с требование | -//- |  |
|  | Количество поставляемого оборудования, комплект | 1 | Согласие с требование | -//- |  |
|  | Требования к соблюдению технических регламентов и стандартов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ IEC 61439-1-2013, ГОСТР МЭК 61439-2-2015, ГОСТ Р 51317.6.5-2006, ГОСТ Р 51318.11-2006 (СИСПР 11:2004), ГОСТ 30805.22-2013 (SISPR 22:2006) Да/Нет | Да | Согласие с требование | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Оборудование должно быть новым, ранее не использованным и соответствовать техническим требованиям Заказчика. Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Условия эксплуатации оборудования: | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 | УХЛ | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 4 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Верхнее значение температуры окружающей среды (п. 7.1.1.1 ГОСТ IEC 61439-1-2013), ˚С, не выше: | плюс 40 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Нижнее значение температуры окружающей среды (п. 7.1.1.1 ГОСТ IEC 61439-1-2013), ˚С, не ниже: | минус 5 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Степень защиты конструкции оборудования подстанции, не менее: | IP31 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Допустимая высота установки над уровнем моря, м | до 1000 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 | Указание характеристик | - Декларации о соответствии - Технические условия - Протокол/ Акт испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристика (параметра) оборудования | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Номинальное напряжение главной цепи, В | 400 | Согласие с требованием | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение главной цепи, В | 690 | Согласие с требованием | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальное напряжение изоляции, В | ≥440В | Согласие с требованием | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50-60 | Согласие с требованием | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальный ток главной цепи, А, не менее | 1250 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Количество фаз, шт | 3 | Согласие с требованием | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Тип системы заземления | TN-S c раздельными нулевым и защитным проводниками | Согласие с требованием | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: -управления; -освещения, обогрева | =220 220 В 50Гц | Согласие с требованием | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение аппаратов, не менее, кВ | 4 | Согласие с требованием | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к конструкции | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Материал сборных шин | Медь | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Материал оболочки шкафов | Стальной оцинкованный лист | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наличие изоляции токоведущих шин | Нет | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Обслуживание (одностороннее\двухстороннее) | двухстороннее | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Способы ввода питания вводных шкафов | Шинный ввод от силовых трансформаторов; Кабельный ввод от ДГУ снизу | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Ввод кабеля отходящих линий | Снизу | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наличие выкатных элементов (Да/Нет): - вводные АВ, - секционные АВ - отходящие АВ | Да Да Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Цвет окраски | RAL 7035 | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Рукоятки управления выключателями выведены на дверь шкафа | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Приборы и коммутационные аппараты должны быть установлены на высоте обеспечивающий удобное считывание и управление | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Внутреннее освещение каждого шкафа управляется конечным выключателем двери | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Для ремонтной аппаратуры внутри каждого шкафа предусматривается установка розетки с заземляющим контактом | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Розеточные цепи и цепи освещения шкафов защищаются автоматическими выключателями, стойкими к действию токов к.з. в данной точке сети | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Габаритные размеры щита, мм (ВxШxГ): | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации - Чертежи |  |
|  | Габариты шкафов, мм (ВxШxГ): - вводных: - секционных: - отходящих линий: | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации - Чертежи |  |
|  | Веса шкафов, кг: - вводных: - секционных: - отходящих линий: | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации - Чертежи |  |
|  | Приборы и коммутационные аппараты должны быть установлены на высоте обеспечивающий удобное считывание и управление | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наличие маркировки на всех внутренних элементах | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | В шкафах НКУ должно предусматриваться место для размещения аппаратуры управления, автоматизации, сигнализации и индикации | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к выключателям (вводной и секционный) | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Заводской тип (марка, артикул) выключателей: - от трансформаторов (QF1, QF2); - от ДГУ(QF3); - секционные выключатели (QF4, QF5); | Указать | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Завод-изготовитель выключателей (наименование, страна, город) | Указать | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Количество полюсов | Трехполюсный | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Количество выключателей, шт.: - вводные от трансформаторов (QF1, QF2); - вводной от ДГУ(QF3); - секционные выключатели (Q41, QF5) | 2 1 2 | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Номинальный ток выключателя, I ном , не менее, А: - вводного от трансформаторов, - вводного от ДГУ, - секционного. | 1600 800 1250 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Тип расцепителя выключателей | Электронный + независимый | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наличие устройства АВР | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Функции и состав защит, обеспечиваемых электронным расцепителем выключателей (Да/Нет): - защита от перегрузки с регулируемой уставкой по току срабатывания; - защита от короткого замыкания с регулируемой уставкой по току срабатывания и независимой регулируемой уставкой по времени срабатывания; - защита от короткого замыкания мгновенного срабатывания с регулируемой уставкой по току срабатывания (с возможностью отключения); | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Тип привода выключателя | Двигательный | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальное напряжение привода, В | =220 | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальная предельная наибольшая отключающая способность, Icu, кА действ., не менее | 20 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность, Ics, кА действ., не менее | 20 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Комплектация вспомогательными контактами: - Контакты сигнализации положения: - Контакты сигнализации аварийного отключения: - Количество контактов сигнализации положения/ аварийного отключения, не менее: | Да Да 2 / 1 | Согласие с требованиями Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Тип исполнения выключателя | Выкаткой | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Регулировка уставок по току срабатывания для расцепителей в условиях эксплуатации | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Трансформаторы тока в ячейках вводных и секционных выключателей | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Наименование оборудования (изделия) Тип, марка, артикул | Указать | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии - Сертификат об утверждении типа СИ - Описание типа СИ |  |
|  | Наименование производителя (изготовитель) | Указать | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 0,66 | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты, кВ | 3 | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Число вторичных обмоток | 2 | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Количество трансформаторов тока: - шкафы ввода от трансформаторов: - шкафы секционного выключателя: - шкаф ввода от ДГУ: | 6 6 3 | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Номинальный ток первичной/вторичной обмотки трансформатора тока: - шкаф ввода от трансформаторов, А - шкаф секционного выключателя, А - шкаф ввода от ДГУ, А | 1250/5/5 10005//5 800/5 /5 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Класс точности/номинальная мощность, ВА - шкаф ввода от трансформаторов: - шкаф секционного выключателя: - шкаф ввода от ДГУ: | 5PR, 10ВА/ 0,2S, 10ВА 5PR, 10ВА/ 0,2S,10ВА 5PR, 10ВА/ 0,2S, 10ВА | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Выключатель отходящих линий | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Наименование оборудования (изделия) Тип, марка, артикул | Указать | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Наименование производителя (изготовитель) | Указать | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Тип привода | Ручной | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Тип исполнения | Выдвижные | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальная предельная наибольшая отключающая способность, Icu, кАдейств., не менее | 25 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность, Ics, кАдейств., не менее | 25 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Тип расцепителя выключателя | Электронный, термомагнитный (уточняется на стадии РД) | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальный ток выключателей/количество, А/шт. (количество и ном. токи выключателей уточняются на стадии разработки РД) | 250/2 160/23 100/20 63/10 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Cостав защит, обеспечиваемый электронным расцепителем каждого выключателя | Определяется на стадии разработки РД | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Регулировка уставок по току срабатывания для расцепителей в условиях эксплуатации | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Количество полюсов | Трехполюсный | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Система управления и сигнализации ГЩСН-0,4кВ | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Состав: - контроллер управления на базе промышленного программируемого ПЛК, включая блоки ввода/вывода дискретных и аналоговых сигналов, сетевые и коммуникационные устройства для связи и обмена информации с САУ ОС (система автоматического управления общестанционного оборудования) и с ВУ АСУТП ГЭС; - операторская панель управления (ИЧМ) для визуализации режимов управления, контроля электрических параметров сигнализации состояния и неисправности оборудования; - аппаратура ручного управления выключателями шкафов: вводов ТСН, секционных выключателей, ввода дизеля, включая ключи выбора режима управления выключателя «Местное/Дистанционное», ключи управления «Включить/Отключить выключатель»; - аппаратура индикации и сигнализации положения (лампы вкл/откл), режимов (Ручн/Откл/Авт) и неисправности (предупредительной и аварийной) оборудования шкафов управления выключателями вводов ТСН, секционных выключателей, ввода дизеля; - аппаратура индикации и сигнализации положения (лампы вкл/откл)) и неисправности (предупредительной и аварийной) оборудования шкафов управления выключателями отходящих фидеров; - щитовые приборы измерения электрических параметров фидеров выключателей вводов ТСН, секционных выключателей, ввода дизеля (Ток, Напряжение, Мощность), отходящих линий (Ток, Напряжение); - аппаратура питания оперативных цепей (управление, сигнализация), включая блоки питания; - аппаратура защиты (автоматические выключатели) оперативных цепей шкафов; | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Напряжение питания цепей оперативного постоянного тока (управление, сигнализация). В | 220 | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Наличие двух резервируемых вводов цепей оперативного постоянного тока | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Должны быть предусмотрены следующие виды (режимы) управления коммутационными аппаратами шкафов управления выключателями вводов ТСН, секционных выключателей, ввода дизеля: | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | дистанционное управление: - управление выключателями шкафов вводов ТСН, секционных выключателей, ввода дизеля по командам с ВУ АСУТП (АРМ ОП ЦПУ) и передачи сигналов состояния, неисправности и аварии на ВУ АСУТП с использование дублированной ТСПД ГЭС по протоколу МЭК 60870-5-104 (МЭК 61850-8.1) с поддержкой технологии резервирования PRP; - управление выключателями шкафов вводов ТСН, секционных выключателей, ввода дизеля и передачи сигналов состояния, неисправности и аварии с помощью дискретных сигналов с ПТК САУ ОС (система автоматического управления общестанционного оборудования) | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | местное управление выключателями шкафов вводов ТСН, секционных выключателей, ввода дизеля с использованием аппаратуры шкафа, включая: - ключи выбора режима управления выключателя «Местное/Дистанционное», ключи управления «Включить/Отключить выключатель»; - аппаратура индикации и сигнализации положения (лампы вкл/откл), режимов (Ручн/Откл/Авт) и неисправности (предупредительной и аварийной) оборудования или мнемосхема; - щитовые приборы измерения электрических параметров фидеров выключателей вводов ТСН, секционных выключателей, ввода дизеля (Ток, Напряжение, Мощность), электрических параметров фидеров отходящих линий (Ток Напряжение) - световая сигнализация на шкафах ввода: - Положение автоматического выключателя; - Работа АВР; - Аварийное отключение выключателя; - Обобщенный сигнал неисправности - световая сигнализация на шкафах отходящих линий: - Положение автоматического выключателя; - Аварийное отключение выключателя; - Обобщенный сигнал неисправности - должны быть предусмотрены устройства вывода дискретных сигналов положения, неисправности и аварии оборудования для передачи в САУ ОС АСУТП и Систему управления и сигнализации ГЩСН-0,4кВ | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Должен быть предусмотрен ручной режим управления коммутационными аппаратами шкафов отходящих линий включая: - ручные приводы выключателей; - аппаратура индикации и сигнализации положения (лампы вкл/откл) и неисправности (предупредительной и аварийной) оборудования или мнемосхема; - щитовые приборы измерения электрических параметров фидеров выключателей отходящих линий (Ток Напряжение); - устройства вывода дискретных сигналов положения, неисправности и аварии для передачи в САУ ОС АСУТП и Систему управления и сигнализации ГЩСН-0,4кВ. | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Функции контроллера управления ГЩСН-0,4кВ: | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Сбор дискретной информации сигнализации положения и неисправности (предупредительной и аварийной) приводов выключателей, выкатных элементов и оборудования шкафов выключателей вводов ТСН, секционных выключателей, ввода дизеля, отходящих линий | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Интеграция с ВУ АСУТП ГЭС с использованием дублированной ТСПД ГЭС с протоколом интеграции МЭК 60870-5-104 (МЭК 61850-8.1) с поддержкой технологии резервирования PRP для реализации управления КА шкафов управления выключателями вводов ТСН, секционных выключателей, ввода дизеля с ВУ АСУТП от АРМ ОП ЦПУ ГЭС и передачи информации сигнализации положения и неисправности (предупредительной и аварийной) приводов выключателей, выкатных элементов и оборудования шкафов выключателей вводов ТСН, секционных выключателей, ввода дизеля, отходящих линий на ВУ АСУТП ГЭС | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Контроллер управления должен иметь два выходных интерфейса Ethernet. Тип интерфейса (оптический или электрический) определяется на последующих стадиях при выполнении РД | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Синхронизация времени контроллера производится от станционной СОЕВ, проектируемой в составе АСУ ТП с использованием протоколов NTP, SNTP, PTP (IEEE 1588 v.2). Точность синхронизации: | не хуже 1 мс | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Выбор режима управления | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Выдача дискретных команд на включение/отключение КА шкафов управления выключателями вводов ТСН, секционных выключателей, ввода дизеля в режиме дистанционного управления с ВУ АСУТП от АРМ ОП ЦПУ ГЭС, от САУ ОС либо от интерфейса оператора по месту- ИЧМ) | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Выдача сигналов сигнализации положения КА и выкатных элементов, аварийной и предупредительной сигнализации неисправности (предупредительной и аварийной) приводов выключателей, выкатных элементов и оборудования шкафов выключателей вводов ТСН, секционных выключателей, ввода дизеля, отходящих линий в ПТК САУ ОС АСУТП | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Реализация блокировок управления КА шкафов управления выключателями вводов ТСН, секционных выключателей, ввода дизеля | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Реализация функций АВР и восстановления секций ГЩСН-0,4кВ при потере питания на одной из секций | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Реализация логики автоматического запуска дизеля и включения выключателя ввода дизеля при потере питания СН ГЭС | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Передач дискретных сигналов аварии контроллера, потери питания и обобщённого сигнала неисправности на ГЩСН-0,4кВ в САУ ОС | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Отображение и визуализация технологической информации измерений, сигнализации аварий, неисправности и состояния оборудования шкафов выключателей вводов ТСН, секционных выключателей, ввода дизеля, отходящих линий, используя операторскую станцию локального ИЧМ и аппаратуру контроля и сигнализации в составе ГЩСН-0,4кВ | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Реализация непрерывно функционирующей системы самодиагностики | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Интеграция контроллера управления ГЩСН-0,4кВ с ВУ АСУ ТП ГЭС выполняется с использованием сетевого оборудования дублированной сети передачи данных ТСПД АСУТП, включая ВОЛС и промышленные резервируемые управляемые коммутаторы уровня L2 (с поддержкой ГОСТ Р МЭК 61850-3-2005, МЭК 60870-5-104), установленные в ПТК САУ ОС (система автоматического управления общестанционного оборудования). | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Требования к Контроллеру управления: | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Номинальное оперативное напряжение питания постоянного или выпрямленного тока Uпит.ном, В | 220 | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Цепи оперативного питания должны быть гальванически развязаны от внутренних цепей терминала. Терминал должен правильно функционировать при изменении оперативного напряжения питания от 0,8 до 1,1 номинального значения. Терминал не должен повреждаться и срабатывать ложно при: – плавной или скачкообразной подаче оперативного напряжения питания; – плавном или скачкообразном снятии оперативного напряжения питания; – перерывах питания любой длительности с последующим самовосстановлением; – замыканиях цепей оперативного питания на «землю» как во внешних цепях, так и на дискретном входе. Терминал не должен ложно срабатывать при перезапуске. Длительность однократных перерывов питания терминала с последующим его восстановлением в условиях отсутствия требований к срабатыванию терминала должна быть: – до 500 мс – без перезапуска терминала; – свыше 500 мс – с перезапуском терминала. Терминал должен выдерживать провалы напряжения электропитания не более 30 % от номинального в течение 1 с. Время готовности терминала к выполнению основных функций (функции автоматики и управления) после подачи напряжения питания оперативного тока не более 3 с. Время полной готовности терминала после подачи питания (с учётом времени самотестирования и синхронизации с АСУ ТП) не должно превышать 30 с. Контакты выходных реле терминала не должны замыкаться ложно, а терминал не должен повреждаться при подаче напряжения оперативного постоянного тока обратной полярности. Терминал должен выдерживать без повреждений длительное воздействие оперативного напряжения питания постоянного или переменного тока, равного 1,15∙Uпит.ном. | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Контроллер должен иметь два независимых порта Ethernet для связи с верхним уровнем АСУТП. Для подключения панели оператора и измерительных устройств, поддерживающих связь по протоколу Ethernet, в промышленном контроллере необходимо предусмотреть дополнительно еще один независимый порт. | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Контроллер должны обеспечивать: - сбор данных от датчиков и исполнительных приводов шкафов управления выключателей ГЩСН-0,4кВ в объемах достаточных для нормального функционирования и выполнения всех функций системы управления ГЩСН-0,4кВ; - выполнение всех функций по управлению и сигнализации независимо от состояния АСУТП; - синхронизацию времени контроллеров от общестанционной СОЕВ по протоколам NTP или PTPv2 Power Profile (IEEE C37.238- 2011); - определение изменения состояния объектов ТС с быстродействием не хуже 0,001 с.; - обеспечивать точность синхронизации времени МП устройств и точность присвоения метки времени регистрируемым параметрам не хуже, чем 1 мс; - обеспечивать сбор состояния ТС один раз в секунду и передавать событие об изменении состояния ТС на верхний уровень, с задержкой не более одной секунды; - обеспечивать сбор действующих значений ТИ один раз в секунду и передавать на верхний уровень, не реже одной секунды; - первичную обработку информации и возможность настройки параметров обработки (фильтрация, дребезг контактов) на уровне ввода-вывода; - контроль состояния каналов связи; - аппаратную защиту от сбоев программного обеспечения устройства; - автоматическую самодиагностику функционально важных узлов и сигнализация неисправностей; - уровень защиты от пыли и влаги не хуже IP54 в соответствии с ГОСТ 14254-2015 – «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками»; - работу в диапазоне температур от 0 ºС до + 55 ºС, при влажности до 95%; - изоляцию цепей ТС, ТИ, каналов связи и цепей питания на испытательное напряжение не менее 1000 В переменного тока промышленной частоты; - интеграцию по стандартным протоколам информационного обмена (серии стандартов МЭК 61850, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104) с ВУ АСУТП; - интеграцию дискретными сигналами «сухой контакт» с САУ ОС (система автоматического управления; - интеграцию с верхним уровнем АСУТП ГЭС по двум независимым цифровым каналам связи резервируемой технологической сети передачи данных ТСПД АСУТП Нихалойской ГЭС, без использования промежуточных конверторов протоколов и коммуникационных серверов; - наличие стандартных интерфейсов для подключения персонального компьютера или другого устройства, предназначенного для изменения конфигурации контроллера и его диагностики по месту установки | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Должны использоваться унифицированные микропроцессоры серийного производства со сроком службы не менее 20 лет. | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Питание ПЛК должно осуществляться напряжением 24 В DC. При потере питания ПТК контроллер должен обеспечивать сохранность исполняемой программы в течении минимум 1 месяца. | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Модули ввода дискретных сигналов должны быть рассчитаны на рабочее напряжение 24 В DC. Быстродействие модуля должно быть не больше 5 мс. Модули должны быть снабжены светодиодными индикаторами состояния каждого из каналов. | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Модули вывода дискретных сигналов должны быть рассчитаны на рабочее напряжение 24 DC В. Быстродействие модуля должно быть не больше 5 мс. Модули должны быть снабжены светодиодными индикаторами состояния каждого из каналов. | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Модули ввода/вывода аналоговых сигналов должны быть рассчитаны на рабочее напряжение 24 В DC и токовый сигнал диапазоном 4...20 мА (если не требуется иного). Быстродействие типового модуля должно быть не больше 100 мс. Для управления быстропротекающими процессами необходимо использовать модули с быстродействием не больше 2 мс. Модули должны иметь максимальную погрешность измерения не более 0,5 %. | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Требования к устройствам ввода/вывода аналоговых сигналов. Должна производиться проверка достоверности входных аналоговых сигналов. Конкретные способы проверки достоверности информации подлежат разработке на стадии рабочей документации. Условия сбора и первичной обработки аналоговых сигналов должны соответствовать РД 153-34.2-35.520-99. Модули вывода аналоговых сигналов должны формировать сигналы: тока 4 – 20 мА; напряжения – 10 В. Модули должны выполняться с гальваническим разделением входных и выходных каналов, а также соседних каналов. Выходные каналы ПТК должны соответствовать СТО 17330282.27.140.010-2008. | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Требования к устройствам ввода/вывода дискретных сигналов Дискретная информация о состоянии технологического оборудования должна вводиться в виде двоичных сигналов “0” и “1”. Сопротивление замкнутого состояния контактов должно соответствовать нормативным документам. При вводе дискретных сигналов должны быть фиксированы устройства, инициировавшие сигнал, и приняты меры по защите от дребезга контактов. Каналы ввода сигналов (модули ввода) должны обеспечивать при необходимости гальваническое разделение вводимых сигналов по отношению к земле и между собой. В устройстве ввода-вывода должно быть обеспечено присвоение меток времени любому дискретному сигналу с точностью, обеспечивающей однозначное распознавание технологических ситуаций при последующем анализе и не хуже 1мс. Сбор дискретных сигналов должен осуществляться циклически для пассивных сигналов с периодом опроса 1с и спорадически для инициативных сигналов. Должна производиться проверка на достоверность с формированием соответствующего признака. Конкретные способы проверки достоверности информации подлежат разработке на стадии рабочей документации. Отказ датчика, приводящий к непрерывной генерации событий, не должен приводить к «зависанию» системы. Условия сбора и первичной обработки дискретных сигналов должны соответствовать РД 153-34.1-35.145-2003. Выходные контакты управления коммутационными аппаратами должны иметь коммутационную способность в цепях постоянного тока напряжением 220В с индуктивной нагрузкой, с постоянной времени 0,04 с при числе коммутаций не менее 100000: на замыкание - 5,0 А длительностью 1,0 с; на размыкание - 0,2 А. Выходные контакты управления внешними цепями блокировок других устройств и цепями сигнализации должны коммутировать не менее 30 Вт в цепях постоянного тока с индуктивной нагрузкой, с постоянной времени 0,005 с при напряжениях от 24 до 250 В или при токе до 1,0 А, с коммутационной износостойкостью не менее 100000 циклов. Выходные контакты управления внешними цепями дискретных входов АСУ ТП должны коммутировать не менее 100 мА при напряжении постоянного тока до 250 В в цепях с индуктивной нагрузкой, с постоянной времени 0,005с, с коммутационной износостойкостью не менее 100000 циклов. Должен быть предусмотрен контроль исправности выходных каналов. При обнаружении повреждения выходной сигнал должен блокироваться. Выходные каналы ПТК должны соответствовать СТО 17330282.27.140.010-2008. | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Требования к панели оператора (ИЧМ): - Операторские панели должны быть рассчитаны на напряжение питания 24 В DC - Рекомендуемый диагональный размер для операторских панелей – 25… 30,5 см (10-12 дюймов); - Операторская панель должна обеспечивать непрерывную цифровую связь с ПЛК. - Панель оператора ПТК должны выполнять: - функцию управления (местное управление); - быть сенсорными; - располагаться непосредственно на ГЩСН 0,4 кВ. - отображать: - текущий режим и состояние оборудования в удобной для оперативного персонала форме; - выявленные отклонения параметров от допустимых значений; - предупредительно-аварийную сигнализацию со звуковым и цветовым оформлением; - мнемокадры, обеспечивающие доступ к отдельным подсистемам в режиме просмотра; - результаты контроля и мониторинга; - результаты самодиагностики ПТК; - графики изменения ретроспективной информации (тренды); - журнал событий и журнал тревог; - результаты работы программы подсчета наработки и количества лимитированных технологических операций. Оператору представляются в виде остатков и сигнализации при приближении к исчерпанию (когда осталось 10%), сигнализации при исчерпании. | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Питание системы управления ГЩСН-0,4кВ осуществляется от двух независимых вводов: - 220 В постоянного тока от ШРОТ (шкаф распределения оперативного постоянного тока СОПТ) - 220В, 50 Гц от сборки СН ГЭС через схему АВР Или от двух независимых вводов: - 220 В постоянного тока СОПТ ГЭС (от ШРОТ) | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Система измерений ГЩСН-0,4кВ | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Система измерений ГЩСН-0,4кВ в составе: - МИП – микропроцессорные многофункциональные измерительные преобразователи для выполнения электрических измерений и техучёта электроэнергии на присоединениях вводов ТСН, секционных выключателей, ввода ДЭС ГЩСН-0,4кВ; - Средства коммуникации и связи с дублированной ТСПД ГЭС, промышленные резервируемые управляемые коммутаторы уровня L2 (с поддержкой ГОСТ Р МЭК 61850-3-2005, МЭК 60870-5-104) и линии связи (оптоволоконные или витая пара) | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | МИП устанавливаются: - в шкафу управления выключателя ввода ТСН1; - в шкафу управления выключателя ввода ТСН2; - в шкафу управления секционных выключателей щита; - в шкафу управления выключателя ввода дизель генераторной установки ДГУ-1; Промышленные резервируемые управляемые коммутаторы уровня L2 устанавливаются в шкафу ГЩСН-0,4кВ (определяет поставщик) | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Функции МИП: | -//- | -//- | -//- |  |
|  | - автоматическое выполнение измерений активной и реактивной электроэнергии, а также средних мощностей для технического учёта в точках измерений | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | - передача данных АИИС КУЭ (функции измерения активной и реактивной энергии по точкам техучёта на уровень ИВК (сервер АИИСКУЭ Нихалойской ГЭС) по протоколу СПОДЭС с использованием ТСПД АСУТП с резервируемыми каналами связи с поддержкой протокола PRP; | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | - автоматическое выполнение измерения и регистрации электрических величин в точках измерений (ток, напряжение, мощность), характеризующей текущий режим работы электрооборудования и предоставления данных для систем ВУ АСУТП и СОТИ АССО с использованием ТСПД АСУТП по протоколам МЭК 61850 или МЭК 60870-5-104; | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | - автоматическое выполнение измерений и коррекции (синхронизация) времени от сервера точного времени станционной СОЕВ в составе АСУТП ГЭС | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | - автоматическая регистрация событий, сопровождающих процессы измерения, в «Журнале событий» ; | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | - предоставление доступа к измеренным значениям и «Журналам событий» со стороны ИВК; | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | - защиту от несанкционированного доступа к информации и программному обеспечению; | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | - конфигурирование и параметрирование технических средств; | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | - самодиагностика работы приборов учета (МИП). | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | - автоматическая регистрация аварийных событий; | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Требования к трансформаторам тока и напряжения для случая подключения МИП чрез измерительный ТН) |  |  | -//- | -//- |
|  | Должны применяться ТТ, соответствующие требованиям ГОСТ 7746-2015 | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | На всех присоединениях должны применяться ТТ одинакового класса точности для обеспечения единства измерений не хуже 0,2S. | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Коэффициент безопасности приборов измерительных обмоток ТТ– не более 5 | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Измерительные ТТ должны быть установлены в трех фазах, для подключения МИП. | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Должны применяться ТН соответствующие требованиям ГОСТ 1983-2015. | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | На всех присоединениях должны применяться ТН одинакового класса точности для обеспечения единства измерений не хуже 0,2. | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Устанавливаемые приборы учета электрической энергии (МИП) подключаются по цепям напряжения к отдельным вторичным обмоткам класса точности не хуже 0,2. | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Измерительные ТТ и ТН должны удовлетворять требованиям ПУЭ (7-ое издание) п.1.5.16-1.5.26. | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Для обеспечения работы ТТ и ТН в заданном классе точности, нагрузка вторичной обмотки ТТ и ТН, предназначенная для измерений, должна находиться в допустимых пределах в соответствии с ГОСТ 7746-2015, ГОСТ 1983-2015 или в соответствии с технической документацией на конкретные типы ТТ и ТН. | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Измерительные ТТ и ТН должны соответствовать ПУЭ по классу напряжения, электродинамической и термической стойкости, климатическому исполнению. | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Устанавливаемые приборы электрических измерения и техучета МИП энергии (счётчики), производящие измерения на присоединениях, включаются по схеме подключения трёхфазной четырёхпроводной сети 380/220 В с прямым подключением по напряжению и тремя ТТ (5А) в фазах с подключением к ТТ | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Технические требования и параметры приборов МИП: | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Тип конструктивного исполнения: - класс точности - 0,2s (0,5) - с модулем индикации и дисплеем, - с USB-порт, LAN-кабель, COM-порт, с интерфейсным кабелем для подключения переносного АРМ), - с функцией измерений АСУТП и АИИС КУЭ, - с цифровой интерфейс Ethernet 100BASE-ТX, RJ45 с двумя независимыми портами для считывания информации со счетчика и передачи данных измерений активной и реактивной энергии в двух направлениях в ИВК (АИИС КУЭ) по протоколу СПОДЭС и передачи данных электрических измерений АСУТП по протоколам семейства TCP/IP (МЭК 60870-5-104 или МЭК 61850). | Современные многофункциональные многотарифные микропроцессорные измерительные приборы (МИП) | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Изготовитель/страна | Указать | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Заводской тип (марка) | Указать | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество приборов учета МИП: - в шкафу управления выключателя ввода ТСН1 – 1шт.; - в шкафу управления выключателя ввода ТСН2 – 1шт.; - в шкафах управления секционными выключателями щита – по 1 шт. в каждом; - в шкафу управления выключателя ввода дизель генераторной установки ДГУ-1 – 1шт.; | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Класс точности счётчика при измерении: - активной энергии - не хуже; - реактивной энергии - не хуже | 0,2S 0,5 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наличие энергонезависимой памяти для записи и хранения данных, профиля нагрузки с получасовым интервалом на глубину не менее 45 (90) суток, | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Наличие энергонезависимых часов, обеспечивающих ведение даты и времени (точность хода не хуже ±5 сек/сутки, с внешней автоматической коррекцией (синхронизацией), работающей в составе СОЕВ АСУТП); | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | МИП должны осуществлять автоматическую самодиагностику с формированием обобщённого сигнала в «Журнале событий»; встроенное программное обеспечение должно передавать всю информацию по результатам самодиагностики в сервер АИИ СКУЭ (ИВК) и ВУ АСУТП и отображать ее на местных средствах индикации. | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Обеспечение защиты от несанкционированного изменения параметров МИП, а также от записи, при этом защита должна быть обеспечена на программном (логическом) уровне (установка паролей) и аппаратном (физическом) уровне (установка пломб, марок и т.п.); | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | МИП должны обеспечивать предоставление доступа к результатам измерений и «Журналу событий» со стороны ИВК; | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Обеспечение визуального контроля информации; | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Возможность автономного подключения МИП к переносному ПК (АРМ АИИС КУЭ) для считывания данных. Метод подключения (USB-порт, LAN-кабель, COM-порт) согласовывается с Заказчиком на стадии реализации; | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Предоставление удалённого доступа к результатам измерений и «Журналам событий» счетчика со стороны ИВК; | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | МИП должны обеспечивать работоспособность в диапазоне температур, определенных условиями эксплуатации; | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | МИП должны быть устойчивы к воздействию магнитного поля промышленной частоты. | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | МИП должны иметь 2 интерфейса Ethernet | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Данные из МИП передаются на уровень ИВК и АСУТП по двум независимым портам с поддержкой PRP посредством ТСПД (технологическая сеть передачи данных) с использованием сетевой технологии Ethernet и протоколов семейства TCP/IP для выполнения функций считывания, обмена и передачи данных электрических измерений и техучёта МИП в ИВК (сервер АИИС КУЭ) и ВУ АСУТП: • передача данных техучёта АИИС КУЭ (функция измерения активной и реактивной энергии по точкам учёта на уровень ИВК (сервер баз данных АИИС КУЭ Нихалойской ГЭС в составе виртуализированной серверной среды серверов ЦОД АСУТП Нихалойской ГЭС с установленным программным обеспечением (ПО)) по протоколу СПОДЭС с использованием ТСПД АСУТП с резервируемыми каналами связи с поддержкой протокола PRP; • передача данных АСУТП (функции измерения и регистрации электрических величин, то есть измерять мгновенные значения физических величин, характеризующих трехфазную электрическую сеть, включая измерения параметров тока, напряжения, частоты и мощности) на ВУ АСУТП и СОТИ АССО с поддержкой протокола обмена данными ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004, IEC 61850-8-1, PRP посредством ТСПД АСУТП с резервируемыми каналами связи. | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Синхронизация времени МИП (Многофункциональные многотарифные микропроцессорные измерительные приборы, установленные в точках измерений и учёта, совмещающие в одном устройстве функции техучёта и электрических измерений для нужд АСУТП СОТИ АССО) осуществляется непосредственно от сервера точного времени СОЕВ в составе АСУТП по протоколу SNTP V3, так как МИП используются как в системе АИИС КУЭ, так и в системах АСУТП и СОТИ АССО. | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Топологией сети ТСПД - «дублированная звезда». При построении сети в шкафах ГЩСН-0,4кВ должны использоваться коммутаторы Industrial Ethernet в соответствии с требованиями стандарта ISO Ethernet IEЕЕ 802/3 с поддержкой QoS (802.1р), VLan (802.Iq), PRP Промышленный коммутатор доступа уровня L2 – 2 шт. PRP, 16 x 10/100BASE-ТX, RJ45; 4 x 100BASE-FX, SM-SC (патч-корд - 4); 2 x 12...24 VDC, - оптический кросс | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Многофункциональные измерительные преобразователи (МИП) с привязкой к единому календарному времени должны производить: - измерения мгновенных значений следующих физических величин: фазных или линейных напряжений, тока и частоты сети, производят вычисление активной реактивной, полной мощности, коэффициента мощности и других параметров электрической сети (телеизмерения); -- запись журнала событий прибора | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | МИП должны быть внесены в Госреестр СИ (Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений), должны иметь действующие сертификат об утверждении типа и свидетельства о первичной поверке. | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | МИП должны поставляться с комплектом сопроводительных документов, содержащих паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке, методику поверки и свидетельство о первичной поверке или отметку в паспорте о первичной поверке. | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | МИП должны поставляться с соответствующим комплектом программного обеспечения. | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Подключение МИП к измерительным цепям ТТ и ТН должно соответствовать требованиям ПУЭ и руководствам по эксплуатации на конкретный рассматриваемый ИП. | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Требования к кабельным связям (управление, измерения сигнализация) | -//- | -//- | -//- |  |
|  | В шкафу предусмотреть клеммные ряды зажимов для подключения силовых и контрольных кабелей и проводов для внешних устройств и внутренней разводки. На клеммные ряды должны быть выведены все контакты, необходимые для приема и передачи сигналов управления, контроля, сигнализации на верхний уровень управления | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Вся внутренняя проводка должна выполняться: - для передачи дискретных сигналов контроля, сигнализации и управления оборудованием используется провод, контрольный экранированный многожильный кабель с медными жилами типа КВВГЭнг(А)-LS (или аналогичный) в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделеним (LS) и с допустимой температурой нагрева жил кабеля при токах короткого замыкания не более 160ºC или другого трудносгораемого материала; - для информационного обмена между элементами используются линии связи волоконно-оптическим кабелем с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, либо экранированным кабелем «витая пара» категории 5 с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. - для питания используются силовые кабели в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделеним (LS) с медными жилами с применением экранов (там, где это необходимо); - для передачи аналоговых сигналов контроля и управления оборудованием используется контрольный симметричный (двойная/тройная скрутка, в зависимости от типа сигнала датчика) экранированный многожильный кабель в оболочке из ПВХ пластиката или другого трудносгораемого материала Сечения жил не менее: цепи управления, сигнализации, оперативной блокировки 1,5 - 2,5 мм²; цепи 24 В: 0,75 мм²; цепи питания обогрева и освещения: 2,5÷4 мм²; цепи силового питания: 2,5-16 мм². | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Внутренняя проводка должна быть расположена в коробах со съемными крышками, для обеспечения свободного доступа к каждой жиле | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | В шкафах предусмотреть профилированную рейку под установку зажимов для крепления контрольных кабелей. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Разводка цепей шинок управления, сигнализации и информационных линий связей (обмена) между оборудованием шкафов ГЩСН-0,4кВ, а также кабельные связи для обмена дискретными сигналами управления, блокировок и сигнализации между оборудованием шкафов ГЩСН-0,4кВ для реализации всех функций системы управления выполняются поставщиком оборудования ГЩСН-0,4кВ и должны входить в комплект поставки | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к надежности | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок службы, не менее, лет | 25 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Срок службы до среднего (капитального) ремонта, лет, не менее | 15 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | 36 месяцев со дня ввода Объекта в эксплуатацию | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | ГЩСН должен иметь декларацию соответствия (статус действующего документа) внесённую в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184, должна быть с приложением документов, на основании которых выданы декларации (в том числе, но не ограничиваясь: протокол испытаний и измерений, проведенных в аккредитованной в установленном порядке и независимой лаборатории (испытательного центра), имеющей российский аттестат аккредитации, либо сертификат системы качества, выданный органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке). | Указать дату и номер документа | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация о соответствии |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Комплектация ГЩСН-0,4 кВ, в составе: - Шкаф вводной, шт: - Шкаф стыковки, шт: - Шкаф распределительный, шт: - Шкаф секционный, шт: | 3 2 7 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Эксплуатационная документация (паспорт, руководство по эксплуатации разъединителя, привода, протоколы приёмо-сдаточных испытаний, габаритный и сборочный чертеж, комплект чертежей на все узлы, шкафы, и т.д.) на русском языке предоставляется при поставке оборудования, в следующем количестве и составе: | 2 экз. на бумажном 1 экз. на электронном носителе | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Комплект ЗИП (согласовать с Заказчиком в рабочей документации (при необходимости)) | 1 комплект | Согласие с требованием | - Ведомость комплекта ЗИП |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-96 | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Все неокрашенные металлические поверхности КТП (винты, таблички, замки, ручки проводов и др.) должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 23216-78. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Условия хранения по ГОСТ 15150-69 | 8ОЖ3 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Условия транспортирования | Согласно ГОСТ 23216-78 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Срок сохраняемости, не менее, лет | 2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Доставка | Место поставки/адрес: Россия, Чеченская Республика, Шатойский муниципальный район, Нихалойское и Памятойское сельские поселения, координаты (широта 42.785103, долгота 45.615113) | Согласие с требованиями |  |  |
| 15. | Требования к сопутствующим услугам | -//- | -//- | -//- |  |
| 15.1. | Входной контроль: - Участие в приемке Оборудования, поступившего с завода на объект Покупателя, рассмотрение и устранение замечаний по комплектации и качеству поставки; | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
| 15.2. | Функциональные обязанности: - Осуществление общетехнического и технологического контроля за ходом работ; - Передача Покупателю подробных инструкций по проведению монтажных работ и контроля их качества; - Согласование графиков выполнения работ; - Технические консультации и сопровождение (надзор) работ, выполняемых специалистами монтажной организации | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
| 15.3. | - Контроль качества выполненного монтажа, проверку в процессе монтажа и пусконаладочных работ соответствия выполненных работ требованиям ТТ, технической документации заводов – изготовителей | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
| 15.4. | - Своевременную разработку и внесение изменений в конструкторскую документацию в соответствии с решениями, принятыми в процессе шефмонтажа | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
| 15.5. | - Объем услуг шефмонтажа должен соответствовать требованиям настоящих ТТ, а также требованиям ГОСТ Р 56203-2014. (пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10.) и требованиям ОСТ 108.002.128-80 (пункты 3.1, 3.2, 3.3) | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
| 16. | Требования к сопутствующим услугам | -//- | -//- | -//- |  |
| 16.1 | Техническая в составе: - габаритные и установочные чертежи, шкафов и комплектующего Оборудования с указанием размеров, и весовых характеристик; - техническое описание и инструкция по эксплуатации, включающая документацию по плановому ремонту; - технические описания и инструкции по эксплуатации и ремонту комплектующего оборудования; - инструкция по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию; - принципиальные схемы управления, защиты и сигнализации; - принципиальные схемы системы контроля и диагностики с указанием технических характеристик входных и выходных сигналов; - техническое описание и характеристики измерительных трансформаторов тока; - кривые намагничивания и сопротивления вторичных обмоток измерительных трансформаторов тока (далее - ИТТ); - монтажные схемы и клеммники рядов зажимов каждого ИТТ и клеммной коробки; - согласованный с Заказчиком перечень испытаний Оборудования и комплектующего оборудования, производимых на заводе- изготовителе и на месте установки, а также протоколы всех испытаний типы и технические характеристики ИТТ, встроенных в Оборудование; - Схемы табличек с паспортными данными и оперативными наименованиями; - Ведомость ЗИП; - Перечень оборудования, необходимого для монтажа и эксплуатации поставленного оборудования; - Цифровая информационная 3-D модель оборудования, обеспечивающая трехмерную визуализацию элементов. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |