Технические требования

ОКПД 2 71.20 Выполнение работ по магнитопорошковой дефектоскопии оборудования для нужд Зейского филиала

Лот № 0008-РЕМ ДОХ-2027-Гидрорем_Зейск_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения

1.1.	Обозначения и сокращения

1.2.	Наименование закупаемой продукции

1.3.	Цель выполнения работ

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

2.	Требования к продукции

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ

2.1.1.	Требования к перечню и объему работ

Таблица 2. Перечень и объем выполнения работ

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ

2.2.	Требования к срокам выполнения работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

3. Приложения

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| --- | --- |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| СТО | Стандарт организации |
| ТТ | Технические требования |
| НК | Неразрушающий контроль |
| ВИК | Визуальный и измерительный контроль |
| УЗК | Ультразвуковой контроль |
| МПД | Магнитопорошковая дефектоскопия |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 71.20 Выполнение работ по магнитопорошковой дефектоскопии оборудования для нужд Зейского филиала.

  - Цель выполнения работ

Целью выполнения работ является: диагностика методами неразрушающего контроля основного металла узлов гидроагрегатов, обеспечение безаварийной работы в процессе текущей эксплуатации, диагностика методами неразрушающего контроля решеткок сороудерживающих и турбин с выдачей соответствующего заключения по возможности дальнейшей эксплуатации и сроком следующего контроля. Работы выполняются в рамках договора №1030-349-2023 от 07.11.23г. «Капитальный и текущий ремонту оборудования, зданий, сооружений Филиала ПАО "РусГидро" - "Бурейская ГЭС"», заключенный между филиалом ПАО “РусГидро” – “Бурейская ГЭС и ЗФ АО “Гидроремонт ВКК”

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место выполнения работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Нижне-Бурейская ГЭС | «Нижне-Бурейская ГЭС» Росийская Федерация Амурская область п. Новобурейский | Турбина гидравлическая поворотно-лопастная ПЛ30-В-630 Ст. № (1;2;3;4) | Эксплуатирующая организация ПАО «Русгидро – «Бурейская ГЭС» |
| 2. | Нижне-Бурейская ГЭС | Нижне-Бурейская ГЭС» Росийская Федерация Амурская область п. Новобурейский | Решетка сороудерживающая №1, 2 | Эксплуатирующая организация ПАО «РусГидро – «Бурейская ГЭС» |
| 3. | Бурейская ГЭС | «Бурейская ГЭС» Росийская Федерация Амурская область п. Талакан | Турбина гидравлическая радиально-осевая РО 140/0942-В-625 №1,5 | Эксплуатирующая организация ПАО « Русгидро – «Бурейская ГЭС» |
|  | Бурейская ГЭС | «Бурейская ГЭС» Росийская Федерация Амурская область п. Талакан | Решетка сороудерживающая 138БС ст.№2 | Эксплуатирующая организация ПАО « Русгидро – «Бурейская ГЭС» |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при выполнении работ (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Турбина гидравлическая поворотно-лопастная осевая ПЛ30-В-630 и радиально-осевая РО 140/0942-В-625 спроектирована и изготовлена ПАО «Силовые машины». Турбины предназначены для привода в действие генератора синхронного вертикального трехфазного тока, путем передачи вращения ротору генератора через непосредственное фланцевое соединение вала турбины с втулкой ротора генератор. Решетка сороудерживающая 138 БС №1-6  предназначена для защиты гидротурбинного блока от попадания крупного плавающего сора во избежание повреждений элементов проточной части гидротурбины или от нарушения гидродинамической структуры потока, способного вызвать повышенную вибрацию оборудования и строительных конструкций.

1.5.1. Выполнение работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется действующее технологическое или лабораторное оборудование.

1.5.2. Работы выполняются вблизи действующих электроустановок.

1.5.3. Выполнение работ, требующих применение средств защиты от падения с высоты.

1.5.4. Выполнение работ на открытых сооружениях (помещениях) находящихся выше 3 м от поверхности земли.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к перечню и объему работ

Таблица 2. Перечень и объем выполнения работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выполнение работ по магнитопорошковой дефектоскопии лопастей, корпуса, обтекателя, заглушек и камеры рабочего колеса турбины ПЛ30-В-630 Ст. № 1,2,3,4 . | В соответствии с ведомостью объёмов работ (приложение № 2,3,4,5 к ТТ) |  |
|  | Выполнение работ по Магнитопорошковая дефектоскопия сварных швов опорно-концевых стоек, косынок, раскосов, фасонок, стержней решетки сороудерживающей №1,2 | В соответствии с ведомостью объёмов работ (приложение № 6,7 к ТТ) |  |
|  | Эксплуатационный контроль турбины гидравлической радиально осевой РО 140/0942-В-625 ГА №1, 5 | В соответствии с ведомостью объёмов работ (приложение № 8,9 к ТТ) |  |
|  | решетки сороудерживающей №2 | В соответствии с ведомостью объёмов работ (приложение № 10 к ТТ) |  |

    - Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Магнитопорошковая дефектоскопия лопастей, корпуса, обтекателя, заглушек и камеры рабочего колеса турбины ПЛ30-В-630 Ст. №1 | 19.03.2027. | не позднее 08.04.2027*г. |
|  | Магнитопорошковая дефектоскопия сварных швов опорно-концевых стоек, косынок, раскосов, фасонок, стержней решетки сороудерживающей №1 | 13.04.2027 | не позднее 01.07.2027*г. |
|  | Магнитопорошковая дефектоскопия сварных швов опорно-концевых стоек, косынок, раскосов, фасонок, стержней решетки сороудерживающей №2 | 13.04.2027 | не позднее 01.07.2027*г. |
|  | Магнитопорошковая дефектоскопия лопастей, корпуса, обтекателя, заглушек и камеры рабочего колеса турбины ПЛ30-В-630 Ст. №2 | 13.04.2027* | не позднее 01.07.2027* |
|  | Магнитопорошковая дефектоскопия лопастей, корпуса, обтекателя, заглушек и камеры рабочего колеса турбины ПЛ30-В-630 Ст. №3 | 01.10.2027* | не позднее 21.10.2027* |
|  | Магнитопорошковая дефектоскопия лопастей, корпуса, обтекателя, заглушек и камеры рабочего колеса турбины ПЛ30-В-630 Ст. №4 | 27.10.2027* | не позднее 01.10.2026* |
| - .. | Эксплуатационный контроль турбины гидравлической радиально осевой РО 140/0942-В-625 ГА №1 | 29.07.2027* | не позднее 26.10.2027*г. |
|  | Эксплуатационный контроль турбины гидравлической радиально осевой РО 140/0942-В-625 ГА №5 | 18.06.2027* | не позднее 01.07.2027*г. |
|  | решетки сороудерживающей №2 | 29.07.2027* | не позднее 26.10.2027*г. |

*Срок выполнения работ согласно доходного договора №1030-349-2023 от 07.11.23г. «Капитальный и текущий ремонту оборудования, зданий, сооружений Филиала ПАО "РусГидро" - "Бурейская ГЭС"»

  - Требования качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция № 1-3 Таблицы 2): ОКПД 2 71.20 Выполнение работ по магнитопорошковой дефектоскопии оборудования для нужд Зейского филиала

| № п/п | Наименование параметра | Требования Генерального подрядчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | Участник должен предоставить в заявке согласие на выполнение работ, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупки |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Работы должны быть выполнены согласно Приложению №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к техническому заданию (далее – ТТ): |  |  |  |
|  | Наличие лаборатории неразрушающего контроля | Наличие лаборатории неразрушающего контроля, аттестованной в установленном порядке в соответствии с требованиями "СДАНК-01-2020. Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля" (приняты Решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 29.12.2020 N 99-БНС) |  |  |
|  | Требования к способу выполнения работ |  |  |  |
|  | Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ осуществляется в соответствии с методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (утв. приказом ПАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023г «Требования к порядку проведения и результатам работ на объектах ПАО «РусГидро»), с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. |  |  |  |
|  | Работы выполняются в соответствии с необходимыми стандартами в области неразрушающего контроля, ГОСТ, СНиП, Стандарт организации ОАО «РусГидро» 02.03.107-2013. Гидроэлектростанции. Неразрушающий контроль крепёжных элементов ответственных узлов гидроагрегатов. Методические указания» (далее – Стандарт ) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ « О техническом регулировании» |  |  |  |
|  | Подготовку рабочих мест и допуск к работам выполняет персонал Заказчика. |  |  |  |
|  | Генеральный подрядчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, оказываемых Субподрядчиком, контроль осуществляется путем непосредственного осмотра и проверки работ. |  |  |  |
|  | Вопросы по доставке, спуску и подъему оборудования, материалов, вывоз мусора, доступ работников на место выполнения работ, Субподрядчик решает самостоятельно. |  |  |  |
|  | Если в процессе выполнения договорных обязательств, возникает необходимость выполнить дополнительных работ или их исключение, то на данные работы по согласованию с Генеральным подрядчиком заключается соответствующие дополнительное соглашение |  |  |  |
|  | Подготовка для проведения неразрушающего контроля выполняется силами Генерального подрядчика |  |  |  |
|  | Основные нормативно-технические документы, инструкции и стандарты, определяющие требования к выполняемым работам: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ; - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н; - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0-03.301-00; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Приказ Минтруда России от 15.12.2020г. № 903н; - Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 2007. - СТО ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ» Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций; СТО 17330282.27.140.001-2011; - СТО РусГидро 02.03.107-2013 «Гидроэлектростанции. Неразрушающий контроль крепежных элементов ответственных узлов гидроагрегатов. Методические указания»; - РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»; - ГОСТ Р 56512-2015 «Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод»; - РД 27.28.05.037-2009 «Временная инструкция проведения ультразвукового контроля шпилек гидроагрегатов ГЭС». |  |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию и материалам |  |  |  |
|  | Материально-техническое оснащение | Субподрядчик должен предоставить информацию в письменном виде о наличии материально технических ресурсов для выполнения работ после заключения договора за 5 рабочих дней до начала выполнения работ. Средства контроля должны быть поверены в установленном порядке и иметь действующий срок государственной поверки Минимальное требуемое количество оборудования: - Комплект стандартных образцов для МПД – 1 компл.; - Магнитопорошковый дефектоскоп или намагничивающие устройство – 1 шт; Оборудование для неразрушающего контроля должно иметь необходимое свидетельство о поверке. |  |  |
|  | Требования к персоналу Субподрядчика |  |  |  |
|  | Персонал Субподрядчика должен в установленном порядке пройти аттестацию в соответствии с правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля (СДАНК-02-2020) Приняты Наблюдательным советом Решение от 29.12.2020 г. № 99-БНС и должны иметь удостоверения (сертификаты) установленной формы. Наличие в штате Субподрядчика квалифицированного рабочего персонала, требуемого для выполнения работ. |  |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  |  |
|  | По окончании работ Субподрядчик передает Генеральному подрядчику Акт выполненных работ, протоколы, заключения. |  |  |  |
|  | - подписание Акта выполненных работ |  |  |  |
|  | Требования к безопасности использования результата работ |  |  |  |
|  | Осуществлять производственный контроль всех вредных воздействий; Не допускать сброса в водный объект продуктов производства и сопутствующих ему загрязняющих веществ, технологических и бытовых отходов, грунта, строительных и других материалов. Содержать в чистоте территорию производства работ, закрепленную за Субподрядчиком. Складировать отходы в местах, указанных техническим куратором по договору, осуществлять раздельный сбор образующихся отходов по их видам, классам опасности. Безопасность производства и работ Субподрядчика должны соответствовать характеру и условиям выполняемых Работ |  |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат работ |  |  |  |
|  | По результатам неразрушающего контроля (далее – НК) необходимо оформлять: - журнал учета работ и (или) регистрации НК; - акты НК; - карту контроля. Результаты неразрушающих видов контроля (МПД) следует оформлять соответствующими заключениями с регистрацией в журнале учета работ. По окончанию оказания услуг выдается заключение по контролю состояния крепежных элементов с оценкой о возможности их дальнейшей эксплуатации и сроком следующего контроля. Субподрядчик обязан сдать Генеральному подрядчику полный комплект документации и представить на бумажном носителе в 2 экземплярах и на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls |  |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Субподрядчиком документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТЗ) |  |  |  |
|  | Соблюдение действующих технических регламентов Российской Федерации |  |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям субподрядчика |  |  |  |
|  | Гарантийный период в части выполнения работ по магнитопорошковой дефектоскопии оборудования устанавливается в течение всего срока выполнения этапа работ. Субподрядчик обязуется производить в течение гарантийного периода устранение всех неисправностей, возникших из-за дефектов выполнения работ своими силами и за свой счет |  |  |  |
|  | Требования к субподрядчику (и субсубподрядчику) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |
|  | В случае привлечения к выполнению работ Субсубподрядных организаций Субподрядчик обязан представить Генеральному подрядчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ. |  |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Сметная документация разрабатывается Участником в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим ТТ, и включается в состав договора, с применением понижающего коэффициента, приводящего к стоимости, указанной в ТКП победителя, с которым принято решение заключить договор. Коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу

# 5. Приложения

- Приложению №1 - Требования к оформлению и составлению сметной документации по ценообразованию;

- Приложение №2 – Ведомость объемов работ по магнитопорошковой дефектоскопии лопастей, корпуса, обтекателя, заглушек и камеры рабочего колеса турбины ПЛ30-В-630 Ст. № 1.

- Приложение №3 – Ведомость объемов работ по магнитопорошковой дефектоскопии лопастей, корпуса, обтекателя, заглушек и камеры рабочего колеса турбины ПЛ30-В-630 Ст. № 2.

- Приложение №4 – Ведомость объемов работ по магнитопорошковой дефектоскопии лопастей, корпуса, обтекателя, заглушек и камеры рабочего колеса турбины ПЛ30-В-630 Ст. № 3.

- Приложение №5 – Ведомость объемов работ по магнитопорошковой дефектоскопии лопастей, корпуса, обтекателя, заглушек и камеры рабочего колеса турбины ПЛ30-В-630 Ст. № 4.

- Приложение №6 – Ведомость объемов работ по магнитопорошковой дефектоскопии сварных швов опорно-концевых стоек, косынок, раскосов, фасонок, стержней решетки сороудерживающей №1.

- Приложение №7 – Ведомость объемов работ по магнитопорошковой дефектоскопии сварных швов опорно-концевых стоек, косынок, раскосов, фасонок, стержней решетки сороудерживающей №1.

- Приложение №8 – Ведомость объемов работ по эксплуатационному контролю турбины гидравлической радиально осевой РО 140/0942-В-625 ГА №1.

- Приложение №9 – Ведомость объемов работ по эксплуатационному контролю турбины гидравлической радиально осевой РО 140/0942-В-625 ГА №5.

- Приложение №10 – Ведомость объемов работ по эксплуатационному контролю турбины гидравлической радиально осевой РО 140/0942-В-625 ГА №1.

|  | Приложение № 2 к Техническому заданию |
| --- | --- |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.. Наименование и обозначение оборудования: Турбина ПЛ30-В-630 Ст. №1... Наименование работ: Магнитопорошковая дефектоскопия лопастей, корпуса, обтекателя, заглушек и камеры рабочего колеса турбины ПЛ30-В-630 Ст. №1... |

| № п/п | Наименование сборочных единиц (узлов, материалов и запасных частей), номенклатура планируемых работ | Единицы величин | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Турбина ПЛ30-В-630 Ст. №1 |  |  |  |

| Раздел 1. Проточная часть, рабочее колесо |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магнитопорошковый контроль (МПД ЛОПАСТЕЙ, КОРПУСА, ОБТЕКАТЕЛЯ, ЗАГЛУШЕК И КАМЕРЫ РАБОЧЕГО КОЛЕСА) | м | 90 |
| 2 | Магнитопорошковый контроль (Сварные соединения (швы) элементов проточной части: зона сопряжения верхнего и нижнего поясов колонн статора турбины, КРК и ее части, заглушки РК). | м | 190 |
| Раздел 2. Турбинный подшипник и уплотнение вала |  |  |  |
| 1 | Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования. (Опорный болт сегмента направляющего подшипника- Болт 2269872 - 10 шт.) | 10дм2 | 0,6 |
| 2 | Определение твердости металла узлов (деталей), металла сварных швов и металла недемонтированных шпилек на ремонтной площадке или на месте установки оборудования. (Опорный болт сегмента направляющего подшипника (Болт 2269872 - 10 шт.)) | анализ | 10 |
| Раздел 3. Крышка турбины |  |  |  |
| 1 | Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования. (Крепление крышки турбины с опорой подпятника и обтекателем (Шпилька М56, 2319085 - 96 шт., Шпилька М56, 239085-01 132 шт. К=0,9 – уменьшение состава работ, узлы предварительно подготовлены к проведению контроля). | 10дм2 | 5,6 |
| 2 | Определение твердости металла узлов (деталей), металла сварных швов и металла недемонтированных шпилек на ремонтной площадке или на месте установки оборудования (Крепление крышки турбины с опорой подпятника и обтекателем (Шпилька М56, 2319085 - 96 шт., Шпилька М56, 239085-01 132 шт.) | анализ | 228 |
| 3 | Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования.Крепление корпуса к крышке турбины (Крепление корпуса к крышке турбины (Болт М42, 10.7801846.1315 - 30 шт.) | 10дм2 | 0,41 |
| 4 | Определение твердости металла узлов (деталей), металла сварных швов и металла недемонтированных шпилек на ремонтной площадке или на месте установки оборудования (Крепление корпуса к крышке турбины (Болт М42, 10.7801846.1315 - 30 шт.)) | анализ | 30 |
| Раздел 4. Подпятник |  |  |  |
| 1 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (узлов) | дм2 | 225 |
| Раздел 5. Крестовина, ротор генератора, вал-надставка |  |  |  |
| 1 | Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования (Крепление вала турбины к втулке ротора генератора (Болт М110, 2318072- 20 шт., Гайка М110, 238073 - 20 шт. К=0,9 – уменьшение состава работ, узлы предварительно подготовлены к проведению контроля). | 10дм2 | 3,8 |
| 2 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (Крепление вала турбины к втулке ротора генератора (Болт М110, 2318072- 20 шт., Гайка М110, 238073 - 20 шт. К=0,9 –уменьшение состава работ, узлы предварительно подготовлены к проведению контроля). | 10дм2 | 3,8 |
| 3 | Определение твердости металла узлов (деталей), металла сварных швов и металла недемонтированных шпилек на ремонтной площадке или на месте установки оборудования (Крепление вала турбины к втулке ротора генератора (Болт М110, 2318072- 20 шт., Гайка М110, 238073 - 20 шт. К=0,9 – уменьшение состава работ, узлы предварительно подготовлены к проведению контроля). | анализ | 40 |
| 4 | Наружный визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов энергооборудования (узлов) (Крепление спиц к остову ротора (Гайка М100, 8БС.940.408-04 - 96 шт., Гайка М100, 8БС.940.408-06 - 96 шт., Шпилька М100, 8БС.997.443 - 48 шт., Шпилька М100, 8БС.997.443-01 - 48 шт. К=0,9 – уменьшение состава работ, узлы предварительно подготовлены к проведению контроля) | п.м. | 6.8 |
| 5 | Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования (Крепление спиц к остову ротора (Гайка М100, 8БС.940.408-04 - 96 шт., Гайка М100, 8БС.940.408-06 - 96 шт., Шпилька М100, 8БС.997.443 - 48 шт., Шпилька М100, 8БС.997.443-01 - 48 шт.) К=0,9 – уменьшение состава работ, узлы предварительно подготовлены к проведению контроля) | 10дм2 | 7,5 |
| 6 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (Крепление спиц к остову ротора (Гайка М100, 8БС.940.408-04 - 96 шт., Гайка М100, 8БС.940.408-06 - 96 шт., Шпилька М100, 8БС.997.443 - 48 шт., Шпилька М100, 8БС.997.443-01 - 48 шт.) К=0,9 –уменьшение состава работ, узлы предварительно подготовлены к проведению контроля) | 10дм2 | 7,5 |
| 7 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (Крепление спиц к остову ротора (Гайка М100, 8БС.940.408-04 - 96 шт., Гайка М100, 8БС.940.408-06 - 96 шт., Шпилька М100, 8БС.997.443 - 48 шт., Шпилька М100, 8БС.997.443-01 - 48 шт. К=0,9 –уменьшение состава работ, узлы предварительно подготовлены к проведению контроля) | 10дм2 | 4 |
| 8 | Определение твердости металла узлов (деталей), металла сварных швов и металла недемонтированных шпилек на ремонтной площадке или на месте установки оборудования (Крепление спиц к остову ротора (Гайка М100, 8БС.940.408-04 - 96 шт., Гайка М100, 8БС.940.408-06 - 96 шт., Шпилька М100, 8БС.997.443 - 48 шт., Шпилька М100, 8БС.997.443-01 - 48 шт.) К=0,9 – уменьшение состава работ, узлы предварительно подготовлены к проведению контроля) | анализ | 192 |
| 9 | Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования (Крепление вала надставки к ротору генератора (Болт М80, 8БС.925.543 - 16 шт., Гайка М80, 8БС.940.507 - 16 шт.) К=0,9 – уменьшение состава работ, узлы предварительно подготовлены к проведению контроля) | 10дм2 | 0,8 |
| 10 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (Крепление вала надставки к ротору генератора (Болт М80, 8БС.925.543 - 16 шт., Гайка М80, 8БС.940.507 - 16 шт.) К=0,9 –уменьшение состава работ, узлы предварительно подготовлены к проведению контроля) | 10дм2 | 1,2 |
| 11 | Определение твердости металла узлов (деталей), металла сварных швов и металла недемонтированных шпилек на ремонтной площадке или на месте установки оборудования (Крепление вала надставки к ротору генератора (Болт М80, 8БС.925.543 - 16 шт., Гайка М80, 8БС.940.507 - 16 шт.) К=0,9 – уменьшение состава работ, узлы предварительно подготовлены к проведению контроля) | анализ | 32 |
| 12 | Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования (Крепление корпуса статора генератора к фундаменту (Шпилька фундаментная М56, 5БС.137.089 - 24 шт., Гайка М56, 260200.05083 - 24 шт.) К=0,9 – уменьшение состава работ, узлы предварительно подготовлены к проведению контроля) | 10дм2 | 1,4 |
| 13 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (Крепление корпуса статора генератора к фундаменту (Шпилька фундаментная М56, 5БС.137.089 - 24 шт., Гайка М56, 260200.05083 - 24 шт.) К=0,9 –уменьшение состава работ, узлы предварительно подготовлены к проведению контроля) | 10дм2 | 1,4 |
| 14 | Определение твердости металла узлов (деталей), металла сварных швов и металла недемонтированных шпилек на ремонтной площадке или на месте установки оборудования (Крепление корпуса статора генератора к фундаменту (Шпилька фундаментная М56, 5БС.137.089 - 24 шт., Гайка М56, 260200.05083 - 24 шт.) К=0,9 – уменьшение состава работ, узлы предварительно подготовлены к проведению контроля) | анализ | 48 |

Приложение № 3 к Техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.. Наименование и обозначение оборудования: Турбина ПЛ30-В-630 Ст. №1... Наименование работ: Магнитопорошковая дефектоскопия лопастей, корпуса, обтекателя, заглушек и камеры рабочего колеса турбины ПЛ30-В-630 Ст. №1...

| Турбина ПЛ30-В-630 Ст. №1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Проточная часть, рабочее колесо |  |  |  |  |
| 1 | Магнитопорошковый контроль (МПД ЛОПАСТЕЙ, КОРПУСА, ОБТЕКАТЕЛЯ, ЗАГЛУШЕК И КАМЕРЫ РАБОЧЕГО КОЛЕСА) | м | 90 |  |

Приложение № 4 к Техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.. Наименование и обозначение оборудования: Турбина ПЛ30-В-630 Ст. №3... Наименование работ: Магнитопорошковая дефектоскопия лопастей, корпуса, обтекателя, заглушек и камеры рабочего колеса турбины ПЛ30-В-630 Ст. №3...

| Турбина ПЛ30-В-630 Ст. №3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Проточная часть, рабочее колесо |  |  |  |  |
| 1 | Магнитопорошковый контроль (МПД ЛОПАСТЕЙ, КОРПУСА, ОБТЕКАТЕЛЯ, ЗАГЛУШЕК И КАМЕРЫ РАБОЧЕГО КОЛЕСА) | м | 90 |  |

Приложение № 5 к Техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.. Наименование и обозначение оборудования: Турбина ПЛ30-В-630 Ст. №4... Наименование работ: Магнитопорошковая дефектоскопия лопастей, корпуса, обтекателя, заглушек и камеры рабочего колеса турбины ПЛ30-В-630 Ст. №4...

| Турбина ПЛ30-В-630 Ст. №4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Проточная часть, рабочее колесо |  |  |  |  |
| 1 | Магнитопорошковый контроль (МПД ЛОПАСТЕЙ, КОРПУСА, ОБТЕКАТЕЛЯ, ЗАГЛУШЕК И КАМЕРЫ РАБОЧЕГО КОЛЕСА) | м | 90 |  |

Приложение № 6 к Техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.. Наименование и обозначение оборудования: Решетка сороудерживающая №1... Наименование работ: Магнитопорошковая дефектоскопия сварных швов опорно-концевых стоек, косынок, раскосов, фасонок, стержней решетки сороудерживающей №1...

| Раздел 1. Капитальный ремонт решетки сороудерживающей №1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МПД сварных швов опорно-концевых стоек, косынок, раскосов, фасонок, стержней (Магнитопорошковый контроль) | м | 130 |

Приложение № 7 к Техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.. Наименование и обозначение оборудования: Решетка сороудерживающая №2... Наименование работ: Магнитопорошковая дефектоскопия сварных швов опорно-концевых стоек, косынок, раскосов, фасонок, стержней решетки сороудерживающей №2...

| Раздел 1. Капитальный ремонт решетки сороудерживающей №2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МПД сварных швов опорно-концевых стоек, косынок, раскосов, фасонок, стержней (Магнитопорошковый контроль) | м | 130 |

Приложение № 8 к Техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.. Наименование и обозначение оборудования: Турбина гидравлическая радиально-осевая РО 140/0942-В-625 ГА №2 ... Наименование работ: Эксплуатационный контроль турбины гидравлической радиально осевой РО 140/0942-В-625 ГА №2...

| Капитальный ремонт турбины гидравлической радиально осевой РО 140/0942-В-625 ГА №1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Рабочее колесо и проточная часть |  |  |  |  |
| 1. | Магнитопорошковый контроль рабочего колеса | 1м. шва | 95,2 |  |
| 2. | МПД сварных швов колон статора турбины. (Магнитопорошковый контроль) | 1м. шва | 95 |  |
| Раздел 2. Система технического водоснабжения |  |  |  |  |
| 1. | Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования. (При проведении вырезок трубопроводов для оценки их состояния) | 10дм2 | 0,6 |  |

Приложение № 9 к Техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.. Наименование и обозначение оборудования: Турбина гидравлическая радиально-осевая РО 140/0942-В-625 ГА №5 ... Наименование работ: Эксплуатационный контроль турбины гидравлической радиально осевой РО 140/0942-В-625 ГА №5...

| Текущий ремонт турбины гидравлической радиально осевой РО 140/0942-В-625 ГА №1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Рабочее колесо и проточная часть |  |  |  |  |
| 1. | МПД сварных швов колон статора турбины. (Магнитопорошковый контроль) | м | 185 |  |

Приложение № 10 к Техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.. Наименование и обозначение оборудования: Решетка сороудерживающая, 138БС ст. №2 ... Наименование работ: МПД сварных швов опорно-концевых стоек и пластин (Магнитопорошковый контроль) решетки сороудерживающей, 138БС ст. №2..

| Капитальный ремонт решетки сороудерживающей, 138БС ст. №2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Рабочее колесо и проточная часть |  |  |  |  |
| 1. | МПД сварных швов опорно-концевых стоек и пластин (Магнитопорошковый контроль) | м | 185 |  |