 Приложение № 3 к техническим требованиям

Требования к содержанию проекта производства работ
подрядных организаций

Проект производства работ разрабатывается при осуществлении нового строительства, реконструкции и ремонте существующих зданий, сооружений, оборудования электрических сетей, находящихся в эксплуатации филиала АО «ДРСК» «ХЭС».
Проект производства работ (далее ППР) – организационно-технологический документ, разрабатываемый для реализации проекта и определяющий технологии ремонтных работ (технологические процессы и операции), качество их выполнения, конкретное место выполнения работ, календарные сроки выполнения работ, ресурсы и мероприятия по безопасному производству работ, как правило, включающий в свой состав типовые технологические карты.
Технологическая карта (далее ТК) – организационно-технологический документ, разрабатываемый для выполнения технологического процесса и определяющий состав операций и средств механизации, требования к качеству, трудоемкость, ресурсы и мероприятия по охране труда, пожарной, промышленной безопасности и охране окружающей среды.
Требования безопасности труда – требования, установленные законодательными актами, нормативно-техническими и проектными документами, правилами и инструкциями охраны труда, выполнение которых обеспечивает безопасные условия труда и регламентирует поведение работающих.
ТК наряду с ППР является основным организационно-технологическим документом при новом строительстве, реконструкции и проведении ремонтных работ. ТК и ППР должны содержать мероприятия по наиболее эффективной организации работ с использованием современных технологий безопасного выполнения работ, средств механизации, технологической оснастки, инструмента и приспособлений, а также нормативные требования правил безопасности.
ППР обязательно для следующих видов работ:
Капитальные ремонты электрооборудования напряжением выше 1000 В, работа на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В, а также ремонт ВЛ независимо от напряжения (п. 4.4, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, далее ПОТЭЭУ), в том числе чистка просеки (раздел 4, Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ далее ПОТЛДП);
- Работы в ОРУ на проводах (тросах) и относящихся к ним изоляторах, арматуре, расположенных выше проводов, тросов, находящихся под напряжением (п. 4.9, 38.42 ПОТЭЭУ);
- Разработка и крепление грунта в выемках глубиной более 2 м, при рытье траншей в слабом, влажном или сыпучем грунте (п. 37.6, 37.9, ПОТЭЭУ);
- Перемещение, установка и работы строительных машин и автотранспорта, размещение лебедок, оборудования, материалов вблизи выемок (котлованов, траншей, канав) с неукрепленными откосами разрешается только за пределами призмы обрушения грунта (п. 37.10, ПОТЭЭУ);
- Работы по замене элементов опор, монтажу и демонтажу опор и проводов, замене гирлянд изоляторов ВЛ (п. 38.1, ПОТЭЭУ);
- Обмыв гирлянд изоляторов, опорных изоляторов и фарфоровой изоляции оборудования (п. 40.1, ПОТЭЭУ);
- Устройство пересечений и ремонт проводов воздушных линий связи электропередачи, пересекающих провода контактной сети электрифицированных железных дорог, трамваев и троллейбусов (п. 41.28, ПОТЭЭУ);
Для составления ППР принимаются решения по выбору технологии производства работ, при этом определяются:
- состав и последовательность технологических процессов (операций), охватывающих весь цикл работы на каждом её этапе;
- продолжительность и результат выполнения каждой операции;
- состав и количество специальной техники и оборудования, технологической оснастки, инструмента и приспособлений для выполнения каждой операции;
- необходимая номенклатура и объем материально-технических ресурсов;
- требования к качеству и приемке работ;
- мероприятия по охране труда, пожарной, промышленной безопасности и охране окружающей среды при выполнении каждой операции;
- план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.
МТР, затраты труда и машинного времени в ППР приводятся на технологический процесс, на весь объем работ. Для расчета потребности в МТР используются производственные, ведомственные и местные нормы.
При разработке ППР должны учитываться требования:
- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н;
- Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 № 782н;
- Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.09.2020 № 644н;
- Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 № 835н;
- Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.10.2020 № 753н;
- Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 № 884н.
## Применение ППР возможно в случае выполнения работ, состоящих из нескольких технологических процессов, а также при применении на площадке производства работ специальной техники.
## В соответствии с СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», ППР в полном объеме должен разрабатываться:
- при любом строительстве на городской территории;
- при любом строительстве на территории действующего предприятия;
- при строительстве в сложных природных и геологических условиях, а также технически особо сложных объектов – по требованию органа, выдающего разрешение на строительство или на выполнение строительно-монтажных и специальных работ.
## В остальных случаях ППР разрабатывается по решению лица, осуществляющего производство работ, при наличии факторов, требующих обеспечения безопасного выполнения работ, или требований заказчика.
## Основными производственными факторами в совокупности или в отдельности, определяющими необходимость разработки ППР, являются:
- необходимость размещения составных частей оборудования, инвентарных устройств и организации временных рабочих мест ремонта, за пределами площадок обслуживания ремонтируемой установки и размещения ремонтных площадок на отметках обслуживания находящегося в работе оборудования или других свободных площадках, не предназначенных согласно проектной документации для использования при ремонте;
- необходимость перемещения в процессе ремонта составных частей ремонтируемого оборудования и других крупногабаритных и тяжелых грузов посредством грузоподъемных кранов по трассам, проходящим над или вблизи с эксплуатируемым оборудованием;
- необходимость применения передвижных кранов для ремонта трансформаторов, высоковольтных выключателей в условиях действующих распределительных устройств;
- необходимость в специальных проектных и конструкторских разработках на сооружение неинвентарных лесов, установку инвентарных лесов, временное закрепление конструкций, специальные грузоподъемные устройства и т.п. для обеспечения безопасного производства работ.
## В состав ППР может входить несколько ТК, регламентирующих выполнение различных технологических процессов и операций.
## Комплект документов ППР должен включать в себя:
- пояснительная записка;
- календарный план производства работ по объекту;
- строительный (генеральный) план;
- график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;
- график движения рабочих кадров по объекту;
- график движения основных строительных машин по объекту;
- технологические карты на выполнение отдельных технологических процессов;
- рабочую документацию;
- программу вывода энергоустановки в ремонт;
- программу приемки энергоустановки из ремонта;
- комплект технологических документов для ремонта;
- решения по производству работ, включая зимнее время;
- потребность в энергоресурсах;
- мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке;
- природоохранные мероприятия;
- мероприятия по охране труда и безопасности;
- мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации;
- технико-экономические показатели.
## Состав комплекта документов ППР может быть изменен в зависимости от специфики и сложности технологического процесса, сокращен или дополнен новыми разделами.
## Пояснительная записка содержит краткое описание документов ППР и в общем случае должна состоять из следующих разделов:
- назначение и область применения ППР;
- технические характеристики средств технологического оснащения;
- требования безопасности при выполнении работ;
- требования к организации работ;
- приложения к пояснительной записке: документы ППР
## В зависимости от особенностей ППР, отдельные разделы пояснительной записки (кроме раздела «Требования безопасности при выполнении работ») допускается объединять или исключать, а также вводить новые разделы.
## При выполнении работ на высоте содержание ППР должно соответствовать, в том числе, требованиям Приложения 6 Правил по охране труда при работе на высоте утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 № 155н.
## Для сложного объекта в составе проекта производства работ следует разрабатывать комплексный сетевой график. К сложным объектам относятся объекты капитального строительства и реконструкции, выполняемые подрядной организацией на основании разработанной проектно-сметной документации.
## К простым объектам относятся объекты ремонтной программы.
## Проект производства работ для простого объекта может состоять из:
## - календарного плана работ,
## - строительного плана,
## - схемы производства основных работ,
## - мероприятий по охране труда и безопасности и краткой пояснительной записки.
## При отсутствии технологической документации и невозможности ее разработки к сроку начала производства работ допускается включать в ППР другие документы, регламентирующие технологию ремонта: руководство по ремонту, руководящие документы, заводские инструкции, технологические инструкции общего назначения, разработанные специализированными организациями.
Разработка ППР − обязанность организации, осуществляющей строительство, реконструкцию или ремонт объекта.
При выполнении работ подрядным способом требования по разработке ППР задаются техническими требованиями и договором на производство строительно-монтажных работ.
При производстве работ силами подрядной организации ответственность за подготовку ППР возлагается на персонал подрядной организации.
При этом:
- исходными материалами для разработки ППР являются: технические требования на разработку ППР; проект организации строительства; рабочие чертежи на строительство, реконструкцию, ремонт;
- состав ППР должен соответствовать требованиям МДС 12-81.2007 (Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ), СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003) Методические указания. Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению), СП 48.13330.2011 (Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004) и другим НТД и НПА, регламентирующих подготовку и проведение требуемой работы, в зависимости от её специфики;
- проект ППР должен быть согласован с начальником службы/РЭС СП, а так же утвержден главным инженером СП филиала АО «ДРСК» «ХЭС».
- ППР утверждается руководителем генподрядной организации, а при привлечении субподрядных организаций отдельные ППР по монтажным и специальным работам – руководителями соответствующих субподрядных организаций.