Опросный лист
для заказа трансформаторов тока

Объект: Договор №4407/25-ХЭС для ИП Деткина.
Наименование предприятия: АО «ДРСК» филиал «Хабаровские электрические сети»
Адрес предприятия: г. Хабаровск, ул. Промышленная, д.13
Контактное лицо: начальник Хабаровского Северного РЭС Васильев Андрей Викторович
Телефон/факс/e-mail: 8(4212) 599075

Наименование параметров	Характеристики
Место установки трансформаторов	Ячейка № 11 КРУН 10 кВ / ПС 35 кВ Тополево
Тип трансформатора	ТПЛ -10
Количество, штук	2
Климатическое исполнение	У 3
Номинальное напряжение, кВ.	10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ.	10
Номинальная частота, Гц.	50
Номинальный первичный ток, А.	400
Номинальный вторичный ток, А.	5
Номинальный класс точности вторичных обмоток.	№1	№2	№3	№4
	0,2S	0,5	10P	-
Номинальная вторичная нагрузка.	10	10	15	-
Номинальная предельная кратность обмотки для защиты.	12
Ток термической стойкости, кА t=	31,5
Ток электродинамической стойкости.	82
Условия применения трансформатора (в сетях, на подстанции)	на подстанции
Измерительные приборы : тип / количество, шт	Э42702+рамка
	1

  Начальник Хабаровского Северного РЭС Васильев А.В.

Согласовано: начальник службы СРЗАиИ СП «ЦЭС» Романов Р.С.

Инженер 1кат. Группы метрологии СРЗАИ СП «ЦЭС» Безгодов В.П.