ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2 27.12.32.000 и 27.12.10.190 Поставка генераторное распределительное устройство для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

2.1.	Обозначения и сокращения	3

2.2.	Наименование закупаемой продукции	4

2.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.3.	Требования к качеству продукции	5

2.4.	Требования к элементам ГРУ-10,5 кВ	26

Таблица 2. Требования к техническим и функциональным характеристикам выключателя ГРУ-10,5 кВ	26

Таблица 3. Требования к техническим и функциональным характеристикам заземлителя ГРУ-10,5 кВ	31

Таблица 4. Требования к техническим и функциональным характеристикам (ИТТ) ГРУ-10,5 кВ	31

Таблица 5. Требования к техническим и функциональным характеристикам ИТН ГРУ-10,5 кВ	37

Таблица 6. Требования к техническим и функциональным характеристикам (ОПН) ГРУ-10,5 кВ	42

Приложение В. Требования к Многофункциональным измерительным преобразователям ГРУ 10,5 кВ (Счётчики электрической энергии)	45

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ТУ | Технические условия |
| ГРУ | Генераторное распределительное устройство |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| РЗ | Релейная защита |
| ПБВ | Переключение без возбуждения |
| ТУ | Технические условия |
| ПВН | Параметры восстанавливающегося напряжения |
| ТН | Трансформатор напряжения |
| ТТ | Трансформатор тока |
| УХЛ | Климатическое исполнение «умеренный и холодный климат»; |
| MSK | Шкала интенсивности землетрясений Медведева – Шпонхойера – Карника. |
| ТСН | Трансформатор собственных нужд |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 27.12.32.000 и 27.12.10.190 Поставка генераторное распределительное устройство для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в 
г. Махачкала

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора №2/2026 от 14.04.2026г. "Выполнение монтажных и пусконаладочных работ электротехнического оборудования, системы отопления, кондиционирования и вентиляции воздуха, системы пожаротушения и сигнализации»

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1.	 Перечень и объем закупаемой продукции и услуг

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Генераторное распределительное устройство (ГРУ) | шт | 1 |
|  | Конструкторская документация | шт | 3 |

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень продукции согласно п.п. 1; 3 Таблицы 1.1 | С даты подписания договора | в течение 150 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Перечень продукции согласно п.п. 2 Таблицы 1.1 | С даты заключения договора | По истечении 4 мес. с даты заключения |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к качеству продукции

ОКПД 2 27.12.32.000 и 27.12.10.190 Поставка генераторное распределительное устройство

для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ Указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Основные параметры | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Страна производитель оборудования в соответствии п. 3 постановления N1875 Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 | Российская Федерация | Согласие с требованием | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Наименование предприятия-изготовителя (производителя) Оборудования/Страна регистрации производителя Оборудования | Указать/Российская Федерация | Указание характерестик/Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Страна происхождения Оборудования (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).) | Указать код по ОКСМ/ Указать краткое наименование страны мира | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Количество поставляемого оборудования, комплект | 1 | Согласие с требование | -//- |  |
|  | Условия эксплуатации | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Номинальное напряжение сети, кВ | 10 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 | У | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 3 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Верхнее значение температуры окружающего воздуха (ГОСТ 55190-2022), ˚С: | плюс 40 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Нижнее значение температуры окружающего воздуха (ГОСТ 55190-2022), ˚С: | минус 45 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Высота установки над уровнем моря, м | До 1000 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 | Согласие с требованием | - Протокол (Акт) испытаний - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к группе нормированных внешних механических воздействий | М13 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Степень защиты (Код IP) оболочек шкафов ГРУ (по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529-2013)), не менее | IP4X | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальные параметры | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Номинальное напряжение, UНОМ, кВ | 10,5 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, UН.Р., кВ | 12 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальный ток сборных шин IНОМ.СШ, А, не менее | 2000 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальный ток главных цепей шкафов, IНОМ, А, не менее: - ячейка ввода силового трансформатора: - ячейка ввода генератора: - ячейка подключения ТСН: | 2000 1000 630 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальное напряжение оперативных цепей постоянного тока, В | =220, DC | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Классификация исполнения шкафов ГРУ | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Изоляционная среда шкафов ГРУ по п. 4.2. ГОСТ Р 55190-2022 (Воздушная, комбинированная (воздушная и твердая), газовая, жидкостная): | Воздушная | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наличие изоляции токоведущих шин главных цепей по п. 4.2. ГОСТ Р 55190-2022 (С изолированными шинами/с неизолированными шинами/с частично изолированными шинами): | С изолированными шинами | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Вид линейных высоковольтных подсоединений по п. 4.2. ГОСТ Р 55190-2022 (Кабельные/воздушные линии/шинные): | Кабель/ Шинные (токопровод), в соответствии с чертежом 2168-ИОС7.2.1-001 (Приложение А) | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Условия обслуживания по п. 4.2. ГОСТ Р 55190-2022 (С двусторонним обслуживанием/с односторонним обслуживанием): | С двусторонним обслуживанием | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Виды доступа с различных сторон оболочки шкафа ГРУ по п. 4.2. ГОСТ Р 55190-2022 (передняя сторона (F)/ боковая сторона(L)/задняя сторона (R)) | Передняя и задняя стороны (F,R) | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наличие дверей в отсеке выдвижного элемента шкафа ГРУ по п. 4.2. ГОСТ Р 55190-2022 (с дверями), Да/Нет: | Да, с дверями | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наличие выдвижных элементов в шкафах по п. 4.2. ГОСТ Р 55190-2022 (С выдвижными элементами/без выдвижных элементов), Да/Нет: | Да, с выдвижными элементами | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Вид управления по п. 4.2. ГОСТ Р 55190-2022 (Местное/дистанционное/местное и дистанционное): | местное и дистанционное | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к изоляции токоведущих шин главных цепей | С изолированными шинами | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Уровень изоляции п. 4.17 ГОСТ Р 55195-2012 | Нормальная изоляция, уровень «б» | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к электрической прочности изоляции | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Испытательное напряжение полного грозового импульса по п. 11.1 ГОСТ Р 55195-2012, кВ, не менее: - относительно земли и между контактами ГРУ с одним разрывом на полюс: - между контактами ГРУ при контрольном и ремонтном положениях выкатных элементов: | 75 85 | Согласие с требованием | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Испытательное переменное напряжение главных цепей в течение 1 мин по п. 11.2 ГОСТ Р 55195-2012, кВ, не менее: - относительно земли, между фазами и между контактами выключателя: - между контактами ГРУ с двумя разрывами на полюс: | 38 45 | Согласие с требованием | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Испытательное переменное напряжение цепей управления и вспомогательных цепей в течение 1 мин по п. 4.14 ГОСТ Р 55195-2012, кВ, не менее | 2 | Согласие с требованием | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Сопротивление изоляции, МОм, не менее: - элементов из органических материалов: - вторичных цепей: | 1000 1 | Согласие с требованием | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Система заземления | с изолированной нейтралью | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования по нагреву при длительной работе и токах короткого замыкания |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Температура нагрева частей оболочки, к которым можно прикасаться при эксплуатации по п. 5.4.2 ГОСТ 55190-2022, °С, не более | 50 | Согласие с требованием | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Допустимое превышение температуры над температурой окружающего воздуха по п. 1.1 ГОСТ 8024-90 (верхнее значение температуры при эксплуатации), °С: - контакты из меди с покрытием серебром: - контакты из меди с покрытием серебром не менее 24 мкм: - соединения из меди, алюминия и их сплавов без покрытия: - соединения из меди с покрытием серебром: - соединения из меди с покрытием оловом: | 65 80 50 75 65 | Согласие с требованием | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Предельно допустимое значение температуры нагрева токоведущих частей ГРУ, при воздействии сквозных токов короткого замыкания, °С: - из металла, кроме алюминиевых, соприкасающиеся с органической изоляцией или маслом: - из меди и ее сплавов, не соприкасающиеся с органической изоляцией или маслом: - из алюминия, не соприкасающиеся с органической изоляцией или маслом: - стальные, не соприкасающиеся с органической изоляцией или маслом: | 250 300 200 400 | Согласие с требованием | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требование к стойкости при сквозных токах короткого замыкания | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Ток термической стойкости, кА | 40 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Ток электродинамической стойкости iд, кА | 80 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Время протекания тока (время короткого замыкания) tк.з., с - главные цепи - цепи заземления | 3 1 или 3 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требование по стойкости к воздействию дуги при внутреннем коротком замыкании |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - наличие датчиков дуговой защиты (Да/Нет): - наличие клапанов сброса давления во всех высоковольтных отсеках (Да/Нет): - значение тока, при котором обеспечивается чувствительность дуговой защиты, А, не менее: - ток короткого замыкания, кА, не менее: - время воздействия дуги, с, не менее: - предел локализации дуги | Да Да 500 25 1 отсек | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к коммутационной способности (режимы испытания выключателя в составе ГРУ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Режим Т60 Ток отключения - операция или группа операций - число опытов, не менее Параметры ПВН, Uc, кВ/ t3, мкс/ S= Uc/ t3, кВ/мкс | 0,6 Io.ном 1 22/ 26 0,85 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Режим Т100а - ток отключения, кА - последовательность операций - число опытов, не менее - нормированное Параметры ПВН, Uс, кВ/ t3, мкс/ S, кВ/мкс | (1,0÷1,05) Io.ном «О» 3 20,6/ 61/ 0,34 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Режим Т100s Ток отключения Ток включения Пик тока включения - операция или группа операций - число опытов, не менее Параметры ПВН, Uc, кВ/ t3, мкс/ S= Uc/ t3, кВ/мкс | (1,0÷1,1) Io.ном (1,0÷1,1) Iв.н. (1,0÷1,1) iв.н. «О-0,3с-ВО-20с-ВО» 1 20,6/ 61/ 0,34 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Режим Тcr3 (критические токи) Ток отключения - операция или группа операций - число опытов, не менее Ток отключения - операция или группа операций - число опытов, не менее Параметры ПВН, Uc, кВ/ t3, мкс/ S= Uc/ t3, кВ/мкс | (0,047÷0,052) Io.ном «О-0,3с-ВО-180с-ВО» 1 (0,19÷0,21) Io.ном «О-0,3с-ВО-180с-ВО» 1/ 22/ 13/ 1,7 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Ток отключения холостого хода трансформатора разъемными контактами выкатных элементов, А | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к конструкции | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Конструкция шкафов | Двухстороннего обслуживания | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Расположение шкафов | Однорядное | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Подвод кабелей; Подвод токопроводов | Снизу Сверху | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие дверей отсека кабельного и выкатного элемента | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к отсеку выкатного элемента, Да/Нет: - с отдельным доступом, - с наличием фиксированных рабочего и контрольного положения выкатного элемента, - с защитными шторками, - с червячным механизмом выкатывания/вкатывания, - с возможностью перемещения выкатного элемента из рабочего в контрольное положение при закрытой двери и возможностью местного аварийного отключения выключателя при закрытой двери, - с возможностью взаимозаменяемости выкатных элементов шкафов ГРУ одного типоисполнения | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к отсеку кабельного присоединения, Да/Нет: - с отдельным доступом с фасадной, при одностороннем обслуживании и с тыльной стороны при двухстороннем, - с подключением трехфазных кабелей с возможностью установки трансформаторов тока защиты от замыканий на землю. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Оснащение электродвигательными приводами выкатного элемента и заземлителя | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Блокировки в шкафах ГРУ (механические и/или электромагнитные) | механическая и электромагнитная | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Усилие на рукоятке механизма перемещения выкатного элемента, Н, не более | 245 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Усилие на рукоятке ручного привода заземлителя, Н, не более | 245 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Возможность оперирования высоковольтными выключателями при закрытой двери отсека выкатного элемента (Да/Нет) | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Конструкция шкафов ГРУ должна обеспечивать нормальное функционирование приборов измерения, управления и схем защиты (Да/Нет) | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Винтовые соединения подвижных частей предохранены от самоотвинчивания (Да/Нет) | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Двери шкафов должны иметь запирающее устройство с ключом, общим для всех шкафов (Да/Нет) | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Средства (нагреватели), обеспечивающие условия работы ГРУ при низких температурах (Да/Нет) | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Стационарный указатель напряжения (Да/Нет) | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | ГРУ должны быть оборудованы заземляющими ножами и иметь смотровые окна для визуального определения положения заземляющих ножей и индикаторы, механически связанные с валом ножей заземления (Да/Нет) | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Изготовление корпуса ГРУ из стального листа с антикоррозионным сплавом «магнелиз» (или аналог) Да/Нет | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Схемы главных цепей | в соответствии с главной схемой, 2168-ИОС7.2.1-001 (Приложение А) | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к вспомогательным цепям | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Номинальное напряжение вспомогательных цепей переменного тока, В, не более | 220 В, 50 Гц | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Номинальное напряжение вспомогательных цепей постоянного (выпрямленного) тока, В, не более | 220 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Схемы вспомогательных соединений ГРУ(Да/Нет): Технические требования к устройствам релейной защиты и автоматики ячеек ГРУ-10,5 кВ (См. Приложение Б). | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Измерения АСУТП, АИИС КУЭ (Да/Нет): Для передачи информации измерений АСУТП и АИИС КУЭ на ВУ АСУТП в ГРУ-10,5 кВ в ячейках: - блочного трансформатора, - шкафу ТСН-1, - шкафах генератора Г1 и Г2, установить Многофункциональные измерительные преобразователи МИП (Счетчики электрической энергии) с функцией измерений АСУТП, АИИСКУЭ Требования к Многофункциональным измерительным преобразователям см. Приложении В | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к механической стойкости | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Шкафы ГРУ должны выдерживать, циклов, не менее: - включений и отключений разъемных контактных соединений главных цепей: - включений и отключений разъемных контактных соединений вспомогательных цепей: - перемещений выкатного элемента из контрольного положения в рабочее и обратно: - открываний и закрываний дверей шкафов ГРУ: - открываний и закрываний защитных шторок: - включений-отключений заземляющего разъединителя: | 2000 500 2000 2000 2000 1000 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Соосность и величина вхождения подвижных контактов: - несоосность контактов, мм, не более: - вертикальный люфт ламелей разъединяющих контактов ВЭ, мм, в пределах: - вхождение подвижных контактов в неподвижные, мм, не менее - запас хода, мм, не менее: | 4÷5 8÷14 15 2 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования по надёжности | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | 15 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Срок службы, лет, не менее | 30 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Вероятность безотказной работы шкафов ГРУ за наработку 40000 часов, не менее | 0,985 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | 60 месяцев со дня ввода Объекта в эксплуатацию | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования безопасности |  |  |  |  |
|  | Наличие Декларация или сертификата соответствия требованиям безопасности (Да/Нет) | Да | Согласие с требованием | - Сертификат (Декларация) о соответствии требованиям безопасности |  |
|  | ГРУ должено иметь декларацию соответствия (статус действующего документа) внесённую в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184, должна быть с приложением документов, на основании которых выданы декларации (в том числе, но не ограничиваясь: протокол испытаний и измерений, выполненных согласно ГОСТ Р 55190-2022, ГОСТ 14693-90 и проведенных в аккредитованной в установленном порядке и независимой лаборатории (испытательного центра), имеющей российский аттестат аккредитации, либо сертификат системы качества, выданный органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке). | Указать дату и номер документа | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация о соответствии |  |
|  | Испытание электрической прочности изоляции вторичных цепей ГРУ одноминутным напряжением 50 Гц, кВ | 2 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Значение сопротивления между доступными металлическими нетоковедущими частями ГРУ, которые могут оказаться под напряжением и местом подключения шкафа к контуру заземления, Ом, не более | 0,1 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | ГРУ должны быть оборудованы автоматически закрывающимися защитными шторками с петлями для запирания механическим съёмным замком (Да/Нет) | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к маркировке, упаковке, транспортированию, условиям хранения |  |  |  |  |
|  | Наличие таблички с данными (Да/Нет): - товарный знак предприятия-изготовителя; - условное обозначение типа ГРУ и (или) типоисполнения шкафа; - порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; - дату изготовления (год); - номинальное напряжение в киловольтах; - номинальный ток главных цепей шкафа в амперах; - степень защиты по ГОСТ 14254; - массу в килограммах; - обозначение стандарта или технических условий | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Табличка с указанием порядкового номера шкафа ГРУ на выкатном элементе (Да/Нет) | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Транспортная маркировка | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Упаковка должна обеспечивать: - исключение механических повреждений; - защиту изоляционных частей от воздействия внешней среды при транспортировании | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к упаковке | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к транспортированию и хранению ГРУ | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к комплектности поставки |  |  |  |  |
|  | Комплект ГРУ, в составе 7 ячеек из них: - ячейка ввода силового трансформатора, шт: - ячейка ввода генератора, шт: - ячейка трансформаторов напряжения генератора, шт: - ячейка трансформатора напряжения, шт: - ячейка подключения ТСН, шт: | 1 2 2 1 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Принадлежности и монтажные материалы необходимые для установки ГРУ в сейсмозоне (определить на стадии разработки и соглаования технической документации. Согласовать с Заказчиком), комплект | 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | ЗИП к ГРУ-10,5 кВ в объеме требований инструкции по эксплуатации завода-изготовителя, комплект | 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Эксплуатационная документация, выполненная по ГОСТ 2.610: - паспорт: - руководство по эксплуатации: - электрические схемы главных цепей: - электрические схемы вспомогательных цепей: - эксплуатационная документация на комплектующие: - ведомость ЗИП: | 1 экз. 2 экз. 1 экз. 2 экз. 1 экз. 1 экз. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Доставка | Место поставки/адрес: Россия, Чеченская Республика, Шатойский муниципальный район, Нихалойское и Памятойское сельские поселения, координаты (широта 42.785103, долгота 45.615113) | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Оборудование должно быть новым, ранее не использованным и соответствовать техническим требованиям Заказчика. Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к составу Технической документации | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Техническая в составе: - габаритные и установочные чертежи, шкафов и комплектующего Оборудования с указанием размеров, и весовых характеристик; - техническое описание и инструкция по эксплуатации, включающая документацию по плановому ремонту; - технические описания и инструкции по эксплуатации и ремонту комплектующего оборудования; - инструкция по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию; - принципиальные схемы управления, защиты и сигнализации; - принципиальные схемы системы контроля и диагностики с указанием технических характеристик входных и выходных сигналов; - техническое описание и характеристики измерительных трансформаторов тока; - кривые намагничивания и сопротивления вторичных обмоток измерительных трансформаторов тока (далее - ИТТ); - монтажные схемы и клеммники рядов зажимов каждого ИТТ и клеммной коробки; - согласованный с Заказчиком перечень испытаний Оборудования и комплектующего оборудования, производимых на заводе- изготовителе и на месте установки, а также протоколы всех испытаний типы и технические характеристики ИТТ, встроенных в Оборудование; - Схемы табличек с паспортными данными и оперативными наименованиями; - Ведомость ЗИП; - Перечень оборудования, необходимого для монтажа и эксплуатации поставленного оборудования; - Цифровая информационная 3-D модель оборудования, обеспечивающая трехмерную визуализацию элементов. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |

  - Требования к элементам ГРУ-10,5 кВ

- Таблица 2. Требования к техническим и функциональным характеристикам выключателя ГРУ-10,5 кВ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ Указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Основные параметры | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Страна производитель оборудования в соответствии п. 3 постановления N1875 Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 | Российская Федерация | Согласие с требованием | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Наименование предприятия-изготовителя (производителя) Оборудования/Страна регистрации производителя Оборудования | Указать/Российская Федерация | Указание характерестик/Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Условное обозначение оборудования (Тип, марка, артикул) | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Страна происхождения Оборудования (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).) | Указать код по ОКСМ/ Указать краткое наименование страны мира | Указание характеристик | - Декларация о соответствии |  |
|  | Основные параметры и технические характеристики | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Вид выключателя, п. 4.1.2 ГОСТ Р 52565-2006 (газовый/вакуумный/воздушный/масляный/электромагнитный) | Вакуумный | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Ресурс встроенного выключателя по механической стойкости по п. 5.10.1 ГОСТ Р 55190, цикл «ВО» | 25 000 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальный ток отключения (периодическая составляющая), кА | 40 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Ток включения: - наибольший пик, кА: - начальное действующее значение периодической составляющей, кА: | 81 40 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Расчетное значение периодической составляющей тока к.з., кА, не менее | 19,37 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Расчетное значение ударного тока, кА, не менее | 51,3 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Расчётное процентное содержание апериодической составляющей, %, не менее | 30 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Тип привода | Пружинно-моторный | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальное напряжение двигателя привода, В: | =220 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальная мощность двигателя привода, кВт | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальный ток электромагнита отключения, А | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальный ток электромагнита включения, А | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Количество магнитов включения ЭВ, шт, не менее. (выключателей в ячейках подключения генераторов и трансформатора блока) | 1 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Количество магнитов отключения ЭО1, ЭО2, шт, не менее. (выключателей в ячейках подключения генераторов и трансформатора блока) | 2 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к механической работоспособности | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Собственное время отключения, мс | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Собственное время включения, мс, | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Напряжение срабатывания включающих устройств, В, не более: | 0,85 х UП.НОМ несрабатывание <0,35UП.НОМ | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Напряжение срабатывания отключающих устройств, В, не более: - при питании постоянным током: - при питании переменным током через выпрямительное устройство: | 0,7 х UП.НОМ 0,65 х UП.НОМ несрабатывание <0,35UП.НОМ | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Разница между моментами замыкания контактов полюсов при включении, мс, не более | 5,0 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Разница между моментами размыкания контактов полюсов выключателей при отключении, мс, не более | 3,3 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требование к ресурсу выключателя по механической стойкости N (число циклов «включение — пауза — отключение» В — tп — О без тока в главной цепи), по п. 6.4.13 ГОСТ Р 52565-2006 | 25 000 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Объем испытаний, количество циклов: «В-tп-О-tп» - при Uп= Umin; «В-tп-О-tп» - при Uп= Umax; «В-tп-О-tп» - при Uп= Uном; «О-tбп-ВО-tп-В-tп» - при Uп= Uном | 500; 6250 2500; 6250 2500; 6250 1250; 3125 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальное напряжение цепей управления (постоянный ток), В | =220, DC | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Диапазон изменения напряжения постоянного тока цепей отключения, % от номинального значения | от 70 до 110 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Диапазон изменения напряжения цепей включения, % от номинального значения | от 85 до 105 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Диапазон изменения напряжения цепи двигателя завода пружин, % от номинального значения | от 85 до 110 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к коммутационной способности | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Полное время отключения, по п. А4.34 ГОСТ Р 52565-2006, мс | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Режимы и параметры срабатывания по п. 6.6 ГОСТ Р 52565-2006 | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |

- Таблица 3. Требования к техническим и функциональным характеристикам заземлителя ГРУ-10,5 кВ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ Указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Основные параметры | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Ресурс по механической стойкости, «В-tп-О-tп», не менее | 1000 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Ресурс по механической стойкости, «В-tп-О-tп», не менее | 1000 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Включающая способность при коротком замыкании по п.5.8.3 ГОСТ Р 52726-2007: - ток включения, кА - пик тока включения, кА - кол-во операций «включения» для класса Е1: | 40 81 2 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |

- Таблица 4. Требования к техническим и функциональным характеристикам (ИТТ) ГРУ-10,5 кВ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ Указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Основные параметры | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Страна производитель оборудования в соответствии п. 3 постановления N1875 Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 | Российская Федерация | Согласие с требованием | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Наименование предприятия-изготовителя (производителя) Оборудования/Страна регистрации производителя Оборудования | Указать/Российская Федерация | Указание характерестик/Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Условное обозначение оборудования (Тип, марка, артикул) | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Страна происхождения Оборудования (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).) | Указать код по ОКСМ/ Указать краткое наименование страны мира | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Вид изоляции по п. 4.1.3. ГОСТ7746-2015. | Литая | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | На разных присоединениях одного РУ должны применяться однотипные ИТТ, с одинаковым классом точности (п. 3.13.8.3 Технической политики Группы РусГидро) Да/Нет | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наличие сертификата (Декларация) соответствия требованиям ГОСТ Р 7746-2015, и безопасности по ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80), ГОСТ 27484-87 (МЭК 695-2-2-80), ГОСТ 27924-88 (МЭК 695-2-3-84), ГОСТ 27473-87 (МЭК 112-79) Да/Нет | Да, Указать дату и номер документа(-ов) | Указание характеристик | - Сертификат(-ы)/Декларация соответствия |  |
|  | ИТТ должны иметь сертификат об утверждении типа средства измерения (с информацией о занесении СИ в Госреестр РФ) и действующее свидетельство о поверке. | Да, Указать номер и дату выдачи | Указание характеристик | - Сертификат об утверждении типа средств измерений - Описание типа |  |
|  | Срок межповерочного интервала, лет, не менее | 8 | Согласие с требованием | - Сертификат об утверждении типа средств измерений - Описание типа |  |
|  | ИТТ должны быть предназначены для длительной работы при расширенном диапазоне первичного номинального тока (п. 6.4.2 ГОСТ 7746-2015) | До 200% | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Механическая защита от несанкционированного доступа ко вторичным цепям обмоток учета (да/нет) | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Обеспечение конструктивной возможности проведения поверки / калибровки средств измерений (в т.ч. в составе технических устройств) в процессе эксплуатации (Да/Нет) | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Все ответвления ИТТ должны быть выведены в коробку для присоединения кабелей (Да/Нет) | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Количество ИТТ и их параметры согласовать с Заказчиком на стадии разработки технической документации (Да/Нет) | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Величины фактических нагрузок вторичных цепей ИТТ (за исключением вторичных обмоток, используемых для РЗ и ПА) должны исключать необходимость выполнения дополнительных мероприятий по их нормализации. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Место установки ИТТ и их технические и функциональные характеристики | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Ячейка (Шкаф) 10 кВ Трансформатора блочного Т-1: | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Количество ИТТ, шт, не более | 3 (по одному в фазе) | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество вторичных обмоток, шт | 4 (ТА1 … ТА4) | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Номинальный коэффициент трансформации обмоток, nном, А | 2000/5 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Класс точности вторичных обмоток ИТТ: Учёта и измерения (ТА1)/ Учёта и Измерения (ТА2)/ Защит (ТА3)/ Защит (ТА4) | 0,2S/0,2S/10PR/10PR | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Номинальная нагрузка вторичных обмоток, ВА: Учёта и измерения (ТА1)/ Учёта и Измерения (ТА2)/ Защит (ТА3)/ Защит (ТА4) | 5/5/30/30 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Номинальный коэффициент безопасности приборов учёта и измерения (ТА1, ТА2), КБном | 5 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток, предназначенных для защиты (ТА3, ТА4) | 30 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Ячейка (Шкаф) 10 кВ ТСН-1: | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Количество ИТТ, шт, не более | 6 (по два в фазе (ТТ-1, ТТ-2)) | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество вторичных обмоток трансформатора тока ТТ-1, ТТ-2 | 2 шт. для ТТ-1 (ТА1, ТА2) 2 шт. для ТТ-2 (ТА1, ТА2) | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Номинальный коэффициент трансформации обмоток трансформатора тока (ТТ-1, ТТ-2), nном, А | не более 800/5 для ТТ-1 не менее 50/5 для ТТ-2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Класс точности вторичных обмоток трансформатора тока ТТ-1, ТТ-2 | 10PR/10PR для ТТ-1 (ТА1,ТА2) 0,2S/0,2S для ТТ-2 (ТА1,ТА2) | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Номинальная нагрузка вторичных обмоток трансформатора тока ТТ-1, ТТ-2, ВА | 10/10 для ТТ-1 (ТА1, ТА2) 5/5 для ТТ-2 (ТА1, ТА2) | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Номинальный коэффициент безопасности приборов учёта и измерения, КБном | 5 для ТТ-2 (ТА1, ТА2) | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток, предназначенных для защиты | 20 для ТТ-1 (ТА1, ТА2) | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Ячейка (Шкаф) 10 кВ Генератора Г-1 (Г-2): | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Количество ИТТ, шт, не более | 6 (всего) из них: 3 (по одному в фазе) яч. Г-1 3 (по одному в фазе) яч. Г-2 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество вторичных обмоток, шт | 4 (ТА1 … ТА4) | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Номинальный коэффициент трансформации обмоток, nном, А | 1500/5 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Класс точности вторичных обмоток ИТТ: Учёта и измерения (ТА1)/ Учёта и Измерения (ТА2)/ Защит (ТА3)/ Защит (ТА4) | 0,2S/0,2S/10PR/10PR | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Номинальная нагрузка вторичных обмоток, ВА: Учёта и измерения (ТА1)/ Учёта и Измерения (ТА2)/ Защит (ТА3)/ Защит (ТА4) | 5/5/30/30 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Номинальный коэффициент безопасности приборов учёта и измерения (ТА1, ТА2), КБном | 5 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток, предназначенных для защиты (ТА3, ТА4) | 30 | Согласие с требованием | -//- |  |

- Таблица 5. Требования к техническим и функциональным характеристикам ИТН ГРУ-10,5 кВ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ Указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Основные параметры | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Страна производитель оборудования в соответствии п. 3 постановления N1875 Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 | Российская Федерация | Согласие с требованием | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Наименование предприятия-изготовителя (производителя) Оборудования/Страна регистрации производителя Оборудования | Указать/Российская Федерация | Указание характерестик/Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Условное обозначение оборудования (Тип, марка, артикул) | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Страна происхождения Оборудования (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).) | Указать код по ОКСМ/ Указать краткое наименование страны мира | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Конструктивное исполнение ИТН по п. 4.1.7 ГОСТ 1983-2015 | однофазная, антирезонансная конструкция | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Вид изоляции по п. 3.13.8.2. Технической политики Группы РусГидро (ТП РусГидро). | Литая | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | На разных присоединениях одного РУ должны применяться однотипные ИТН, с одинаковым классом точности (п. 3.13.8.3 ТП РусГидро) Да/Нет | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие сертификата (Декларация) соответствия требованиям ГОСТ Р 1983-2015, и безопасности по ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80), ГОСТ 27484-87 (МЭК 695-2-2-80), ГОСТ 27924-88 (МЭК 695-2-3-84), ГОСТ 27473-87 (МЭК 112-79) Да/Нет | Да, Указать дату и номер документа(-ов) | Указание характеристик | - Сертификат(-ы)/Декларация соответствия |  |
|  | ИТН должны иметь сертификат об утверждении типа средства измерения (с информацией о занесении СИ в Госреестр РФ) и действующее свидетельство о поверке. | Да, Указать номер и дату выдачи | Указание характеристик | - Сертификат об утверждении типа средств измерений - Описание типа |  |
|  | Срок межповерочного интервала, лет, не менее | 8 | Согласие с требованием | - Сертификат об утверждении типа средств измерений - Описание типа |  |
|  | Механическая защита от несанкционированного доступа ко вторичным цепям обмоток учета (да/нет) | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Обеспечение конструктивной возможности проведения поверки / калибровки средств измерений (в т.ч. в составе технических устройств) в процессе эксплуатации (Да/Нет) | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество ИТН и их параметры согласовать с Заказчиком на стадии разработки технической документации (Да/Нет) | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Величины фактических нагрузок вторичных цепей ИТН (за исключением вторичных обмоток, используемых для РЗ и ПА) должны исключать необходимость выполнения дополнительных мероприятий по их нормализации. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Место установки ИТН и их технические и функциональные характеристики | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Ячейка (Шкаф) ИТН Генератора Г-1 (Г-2) | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Количество ИТН, шт. | 4 (всего) из них: 2 для ячейки Г-1 (ТН-1, ТН-2) 2 для ячейки Г-2 (ТН-1, ТН-2) | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Конструктивное исполнение ИТН Генератора Г-1 и Г-2 | Трёхфазная группа из трёх однофазных, антирезонансных трансформаторов напряжения | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество обмоток, шт, для: - ТН-1 10 Г-1 и Г-2: - ТН-2 10 Г-1 и Г-2: | Четырёхобмоточный Трёхобмоточный | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Номинальное напряжение обмоток ИТН, В: - ТН-1 10 Г-1 и Г-2: - ТН-2 10 Г-1 и Г-2: | 10500/√3-100/√3-100/√3-100; 10500/√3-100/√3-100 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Класс точности вторичных обмоток ИТН: - ТН-1 10 Г-1 и Г-2 (основная/ основная/ дополнительная): - ТН-2 10 Г-1 и Г-2 (основная/ дополнительная): | 0,2/0,5/3P 0,5/3P | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Номинальная нагрузка вторичных обмоток, ВА, не менее: - ТН-1 10 Г-1 и Г-2 (основная/ основная/ дополнительная): - ТН-2 10 Г-1 и Г-2 (основная/ дополнительная): | 10/10/10 10/10 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Ячейка (Шкаф) ИТН Трансформатора блочного Т-1 (ТН 10 Т-1) | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Количество ИТН, шт. | 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Конструктивное исполнение | Трёхфазная группа из трёх однофазных, антирезонансных трансформаторов напряжения | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество обмоток | Четырёхобмоточный | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Номинальное напряжение обмоток ИТН, В: | 10500/√3-100/√3-100/√3-100 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Класс точности вторичных обмоток (основная/ основная/ дополнительная): | 0,2/0,5/3P | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Номинальная нагрузка вторичных обмоток (основная/ основная/ дополнительная), ВА, не менее: | 10/10/10 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Ячейка (Шкаф) ИТН ГРУ (ТН-1(2) 10 ГРУ) | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Количество ИТН, шт. | 2 (всего) из них: 1 для ТН-1 10 ГРУ 1 для ТН-2 10 ГРУ | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Конструктивное исполнение ТН-1(2) 10 ГРУ | Трёхфазная группа из трёх однофазных, антирезонансных трансформаторов напряжения | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество обмоток: - ТН-1 10 ГРУ: - ТН-2 10 ГРУ: | Трёхобмоточный Четырёхобмоточный | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Номинальное напряжение обмоток ИТН, В: - ТН-1 10 ГРУ: - ТН-2 10 ГРУ: | 10500/√3-100/√3-100 10500/√3-100/√3-100/√3-100 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Класс точности вторичных обмоток: - ТН-1 10 ГРУ (основная/ дополнительная): - ТН-2 10 ГРУ (основная/ основная/ дополнительная): | 0,5/3P 0,2/0,5/3Р | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Номинальная нагрузка вторичных обмоток, ВА, не менее: - ТН-1 10 ГРУ (основная/ дополнительная): - ТН-2 10 ГРУ(основная/ основная/ дополнительная): | 10/10 10/10/10 | Указание хаоактеристик | -//- |  |

- Таблица 6. Требования к техническим и функциональным характеристикам (ОПН) ГРУ-10,5 кВ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ Указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Основные параметры | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Страна производитель оборудования в соответствии п. 3 постановления N1875 Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 | Российская Федерация | Согласие с требованием | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Наименование предприятия-изготовителя (производителя) Оборудования/Страна регистрации производителя Оборудования | Указать/Российская Федерация | Указание характерестик/Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Условное обозначение оборудования (Тип, марка, артикул) | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Страна происхождения Оборудования (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).) | Указать код по ОКСМ/ Указать краткое наименование страны мира | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | ОПН в соответствии с ГОСТ Р 52725-2021 (комплектация ГРУ ОПН-ами в соответствии с принципиальной схемой №2168-ИОС7.2.1-001 (Приложение А)) Да/Нет | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к техническим и функциалнальным характеритикам | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип конструкции | нелинейный с оксидно-цинковыми не старящимися варисторами | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальное напряжение сети, кВ | 10,5 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ОПН, кВ, в диапазоне | 12,6 ÷ 12,8 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальное напряжение ОПН, кВ, в диапазоне | 15,7 ÷ 16,0 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальный разрядный ток, при импульсе 8/20 мкс, кА, не менее | 10 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Класс линейного разряда, не менее | 2 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Пропускная способность: - 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2 мс с амплитудой, А - 20 импульсов тока 8/20 мкс с амплитудой, кА - 2 импульса тока 4/10 мкс с амплитудой, кА | 500 10 100 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Амплитуда большого тока 4/10 мкс, кА, не менее | 100 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Удельная энергоемкость при воздействии одного импульса тока пропускной способности, кДж/кВ, не менее | 2,5 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Остающееся напряжение при импульсном токе 30/60 мкс с амплитудой: - 250 А, кВ, не более - 500 А, кВ, не более - 1000 А, кВ, не более | 30,5 32 33,5 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Остающееся напряжение для длины волны грозовых импульсов 8/20 мкс, кВ, не более при амплитуде тока: - 5 кА, кВ, - 10 кА, кВ, - 20 кА, кВ | 40 44 49 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Ток срабатывания взрывопредохранительного устройства, кА, не менее | 20 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Тип внешней изоляции | Полимер | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Вибростойкость по ГОСТ 17516 (группа условий эксплуатации) | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |

Приложение В. Требования к Многофункциональным измерительным преобразователям ГРУ 10,5 кВ (Счётчики электрической энергии)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |  |
|  | Информационно-измерительный комплекс ИИК |  |  | -//- |  |
|  | Состав технических средств ИИК |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Первичные измерительные устройства: - измерительные трансформаторы тока ТТ; - измерительные трансформаторы напряжения ТН; | Измерительные трансформаторы тока ТТ и измерительные трансформаторы напряжения ТН для АИИС КУЭ входят в объём поставки закупаемого оборудования шкафов ГРУ 10,5 кВ | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Счётчики (приборы учёта) электрической энергии (МИП – микропроцессорные многофункциональные измерительные преобразователи); | МИП – микропроцессорные многофункциональные измерительные преобразователи устанавливаются: Для ГРУ 10,5 кВ: - в шкафу блочного трансформатора, - в шкафу ТСН-1, - шкафу генератора Г1, - шкафу генератора Г2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Вторичные (аналоговые или цифровые) цепи между измерительными трансформаторами (ТТ, ТН) и счетчиками электроэнергии; | Кабельные связи входят в состав поставки соответственно ГРУ 10,5 кВ, | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Устройства сопряжения измерительных цепей, испытательные переходные коробки (для присоединения счетчика к измерительным цепям трансформаторов); | В составе: Для ГРУ 10,5 кВ: - в шкафу блочного трансформатора, - в шкафу ТСН-1, - шкафу генератора Г1, - шкафу генератора Г2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Технические средства приема-передачи данных и каналы связи входят в состав поставки оборудования системы АИИС КУЭ Нихалойской ГЭС по отдельным ТТ на поставку оборудования АИИС КУЭ | Цифровые связи ТСПД и Промышленные коммутаторы доступа уровня L2 в составе: - Шкафы сетевого оборудования АИИС КУЭ ГРУ 10,5 кВ, | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Функции ИИК (МИП) |  |  |  |  |
|  |  | - автоматическое выполнение измерений расхода и приращений на (30-минутных интервалах), активной и реактивной электроэнергии, а также средних мощностей на (30-минутных интервалах) в точках измерения и поставки (учёта); | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | - измерения показателей качества электроэнергии и формирование отчетов в соответствии с ГОСТ 32144-2013; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | - передача данных АИИС КУЭ по точкам учёта в сервер АИИСКУЭ по протоколу СПОДЭС с использованием ТСПД АСУТП | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | - автоматическое выполнение измерения и регистрации электрических величин в точках измерений, характеризующей текущий режим работы электрооборудования и предоставления данных для систем ВУ АСУТП и СОТИ АССО с использованием ТСПД АСУТП по протоколам МЭК 61850 или МЭК 60870-5-104; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | - автоматическое выполнение измерений и коррекции (синхронизация) времени от сервера точного времени станционной СОЕВ в составе АСУТП ГЭС; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | - автоматическая регистрация аварийных событий; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | - автоматическая регистрация событий, сопровождающих процессы измерения, в «Журнале событий» ИИК; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | - предоставление доступа к измеренным значениям и «Журналам событий» ИИК со стороны ИВК; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | - защиту от несанкционированного доступа к информации и программному обеспечению; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | - конфигурирование и параметрирование технических средств; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | - самодиагностика работы приборов учета (МИП). |  |  |  |
|  | Требования к трансформаторам тока и напряжения | Входя в состав поставки шкафов ГРУ 10,5 кВ |  |  |  |
|  |  | Должны применяться ТТ, соответствующие требованиям ГОСТ 7746-2015. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | На всех присоединениях всех классов напряжения должны применяться ТТ одинакового класса точности для обеспечения единства измерений не хуже 0,5S. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Номинальные токи ТТ должны быть выбраны с учетом недопустимости перегрузки/недогрузки измерительных трансформаторов во всех эксплуатационных режимах. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Коэффициент безопасности приборов измерительных обмоток ТТ– не более 5. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Применение промежуточных ТТ не допускается. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Количество измерительных обмоток ТТ или группы ТТ на одном присоединении должно определяться количеством ИП (МИП) на присоединении, требованиями резервирования измерения отдельных параметров и мощностью, потребляемой входными измерительными цепями ИП. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | В соответствии с п. 1.5.17 ПУЭ допускается применение ТТ с завышенным коэффициентом трансформации, если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке ТТ будет составлять не менее 40% номинального тока, а при минимальной рабочей нагрузке – не менее 5%. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Измерительные ТТ должны быть установлены в трех фазах, для подключения трехфазного трехэлементного счетчика электрической энергии. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Должны применяться ТН, соответствующие требованиям ГОСТ 1983-2015. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | На всех присоединениях всех классов напряжения должны применяться ТН одинакового класса точности для обеспечения единства измерений не хуже 0,5. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Устанавливаемые приборы учета электрической энергии (МИП) подключаются по цепям напряжения к отдельным вторичным обмоткам класса точности не хуже 0,5. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | В случае использования трансформатора напряжения только в целях коммерческого учета необходимо обеспечить контроль целостности вторичных цепей ТН. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Измерительные ТТ и ТН должны подключаться к счетчикам отдельным кабелем через испытательный блок (специализированный клеммник). В измерительных цепях ИИК точек измерений должна быть предусмотрена возможность замены электросчётчика и подключения образцового счетчика без отключения присоединения. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Измерительные ТТ и ТН должны удовлетворять требованиям ПУЭ (7-ое издание) п.1.5.16-1.5.26. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Для обеспечения работы ТТ и ТН в заданном классе точности, нагрузка вторичной обмотки ТТ и ТН, предназначенная для измерений, должна находиться в допустимых пределах в соответствии с ГОСТ 7746-2015, ГОСТ 1983-2015 или в соответствии с технической документацией на конкретные типы ТТ и ТН. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Измерительные ТТ и ТН должны соответствовать ПУЭ по классу напряжения, электродинамической и термической стойкости, климатическому исполнению. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Нагрузка вторичных обмоток измерительных ТТ и ТН, к которым присоединяется счетчик электрической энергии, не превышает номинальных значений (ПУЭ п. 1.5.19). | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Выводы измерительных ТТ и ТН, используемых в измерительных цепях коммерческого учета, а также сами ТТ, ТН, промежуточные клеммники, испытательные блоки должны быть опломбированы и защищены от несанкционированного доступа. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Межповерочный интервал ТТ и ТН должен составлять не менее 8 лет | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | ТТ и ТН должны иметь регистрации в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | ТТ и ТН должны иметь действующее свидетельства о первичной поверке. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к вторичным измерительным цепям |  |  |  |  |
|  |  | - потери напряжения в цепи «трансформатор напряжения – электросчетчик» не должны превышать 0,25% номинального вторичного трансформатора напряжения. - электросчетчик должен быть подключен к измерительным трансформаторам через испытательную коробку, предусматривающую возможность замены электросчетчика и подключения образцового счетчика без отключения присоединения. - измерительные цепи коммерческого учета должны быть подключены к отдельным обмоткам измерительных ТТ и ТН соответствующих классов точности, отдельно от цепей РЗА. - приборы учета электрической энергии должны быть подключены к ТТ и ТН отдельными кабелями, подсоединение проведено через блоки испытательные, расположенные непосредственно под счетчиками электрической энергии. - типы и сечения применяемых кабелей и проводов должны быть выбраны согласно требованиям ПУЭ 7-ое издание. - электропроводка, подводимая к счетчикам электрической энергии должна соответствовать требованиям ПУЭ 7-ое издание п. 1.5.32, гл. 2.1, гл. 3.4. - вторичные измерительные цепи должны быть защищены от несанкционированного доступа (пломбирование и маркирование всех переходных контактов, промежуточных клеммников, испытательной коробки в измерительных цепях). - измерительные преобразователи подключаются к измерительным цепям ТТ с помощью медных контрольных проводов (кабелей) сечением не менее 2,5 мм², к измерительным цепям ТН с помощью медных контрольных проводов (кабелей) сечением не менее 2,5 мм². Устанавливаемые приборы учета электрической энергии (счётчики), производящие измерения на присоединениях, включаются по схеме подключения «трехпроводная сеть с тремя ТТ и ТН с заземленной фазой В» (3I×3U). | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Приборы учета (счётчики) электрической энергии: |  |  |  |  |
|  | Тип конструктивного исполнения | Современные многофункциональные многотарифные микропроцессорные измерительные приборы (МИП) - класс точности - 0,2s (0,5) - с модулем индикации и дисплеем, - с USB-порт, LAN-кабель, COM-порт, с интерфейсным кабелем для подключения переносного АРМ), - с функцией измерений АСУТП и АИИС КУЭ, - с цифровой интерфейс Ethernet 100BASE-ТX, RJ45 с двумя независимыми портами для считывания информации со счетчика и передачи данных измерений активной и реактивной энергии в двух направлениях в ИВК (АИИС КУЭ) по протоколу СПОДЭС и передачи данных электрических измерений АСУТП по протоколам семейства TCP/IP (МЭК 60870-5-104 или МЭК 61850). Данные из счетчиков передаются на уровень ИВК и ВУ АСУТП по двум независимым портам с поддержкой PRP посредством ТСПД; - с функцией контроля качества электроэнергии, - синхронизация времени измерительных преобразователей (МИП) осуществляется по протоколу SNTP V3 от станционной СОЕВ. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Страна производитель оборудования в соответствии п. 3 постановления N1875 Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 | Российская Федерация | Согласие с требованием | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Наименование предприятия-изготовителя (производителя) Оборудования/Страна регистрации производителя Оборудования | Указать/Российская Федерация | Указание характерестик/Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Заводской тип (марка) | Указать Тип прибора учёта (МИП) должен быть согласован с поставщиком оборудования АИИС КУЭ Нихалойской ГЭС | Указание характеристик |  |  |
|  | Количество приборов учета МИП: |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | ГРУ 10,5 кВ | Для ГРУ 10,5 кВ - в шкафу блочного трансформатора - реверсивный, - в шкафу ТСН-1 – не реверсивный, - шкафу генератора Г1 - реверсивный, - шкафу генератора Г2 - реверсивный | Согласие с требованием | -//- | Панель МПУ входит в состав поставки АСУТП |
|  | Технические требования и параметры приборов учета МИП: |  |  |  |  |
|  |  | Счетчики электроэнергии должны удовлетворять требованиям по Приложению №11.1 к положению о порядке получения субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка с изменениями от 21 августа 2020г. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Технические параметры и метрологические характеристики коммерческих счётчиков должны соответствовать требованиям ГОСТ 31819.22-2012 для счетчика активной энергии и ГОСТ 31819.23-2012 для счетчика реактивной энергии»; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Класс точности счётчика при измерении: - активной энергии - не хуже 0,2S; - реактивной энергии - не хуже 0,5; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Счетчики должны обеспечивать реверсивный учёт, где возможны перетоки электроэнергии в двух направлениях | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Счетчики должны проводить учет активной и реактивной энергии (интегрированной реактивной мощности); | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Обеспечение подключение по цифровым интерфейсам для автономного считывания результатов измерений и «Журнала событий», удаленного доступа и параметрирования | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Наличие энергонезависимой памяти для записи и хранения данных, профиля нагрузки с получасовым интервалом на глубину не менее 45 (90) суток, данных по активной и реактивной электроэнергии с нарастающим итогом на начало расчетного периода | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Наличие энергонезависимых часов, обеспечивающих ведение даты и времени (точность хода не хуже ±5 сек/сутки, с внешней автоматической коррекцией (синхронизацией), работающей в составе СОЕВ АСУТП); | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Счетчики должны осуществлять автоматическую самодиагностику с формированием обобщённого сигнала в «Журнале событий»; встроенное программное обеспечение должно передавать всю информацию по результатам самодиагностики в сервер АИИ СКУЭ (ИВК), АСУТП и отображать ее на местных средствах индикации. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Автоматическое ведение «Журнала событий» счетчика, фиксирующего время и даты наступления событий: o факты связи со счетчиком, приведшие к каким-либо изменениям данных конфигурации; o факты коррекции времени с обязательной фиксацией времени до и после коррекции или величины коррекции времени, на которую было скорректировано устройство; o формирование обобщенного события (или по каждому факту) по результатам автоматической самодиагностики (не реже одного раза в сутки); o отсутствие напряжения по каждой фазе с фиксацией времени пропадания и восстановления напряжения (обязательно с 01.01.2029 г.); o перерыв питания электросчетчика с фиксацией времени пропадания и восстановления; o включение и отключение напряжения пофазно; o включение и отключение режима «ТЕСТ»; o снятие крышки зажимов; o снятие кожуха прибора; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Обеспечение защиты от несанкционированного изменения параметров счетчика, а также от записи, при этом защита должна быть обеспечена на программном (логическом) уровне (установка паролей) и аппаратном (физическом) уровне (установка пломб, марок и т.п.); | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Счетчики должны обеспечивать предоставление доступа к результатам измерений и «Журналу событий» со стороны ИВК; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Обеспечение визуального контроля информации; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Возможность автономного подключения счетчика к переносному ПК (АРМ АИИС КУЭ) для считывания данных. Метод подключения (USB-порт, LAN-кабель, COM-порт) согласовывается с Заказчиком на стадии реализации; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Предоставление удалённого доступа к результатам измерений и «Журналам событий» счетчика со стороны ИВК; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Счетчики должны обеспечивать работоспособность в диапазоне температур, определенных условиями эксплуатации; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Счетчики должны быть устойчивы к воздействию магнитного поля промышленной частоты. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Счётчики электроэнергии (МИП) должны иметь 2 интерфейса Ethernet | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Данные из счетчиков передаются на уровень ИВК и АСУТП по двум независимым портам с поддержкой PRP посредством ТСПД (технологическая сеть передачи данных) для выполнения функций считывания, обмена и передачи данных со счетчика в ИВК (сервер АИИС КУЭ) и ВУ АСУТП: • передача данных АИИС КУЭ (функция измерения активной и реактивной энергии) на уровень ИВК (сервер баз данных АИИС КУЭ Нихалойской ГЭС и Башенной МГЭС в составе виртуализированной серверной среды серверов ЦОД АСУТП Нихалойской ГЭС с установленным программным обеспечением (ПО)) по протоколу СПОДЭС с использованием ТСПД АСУТП с резервируемыми каналами связи; • передача данных АСУТП (функции измерения и регистрации электрических величин, то есть измерять мгновенные значения физических величин, характеризующих трехфазную электрическую сеть, включая измерения параметров тока, напряжения, частоты и мощности) на ВУ АСУТП и СОТИ АССО с поддержкой протокола обмена данными ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004, IEC 61850-8-1, PRP посредством ТСПД АСУТП с резервируемыми каналами связи. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Для интеграции ИИК (МИП) и ИВК используется дублированная технологическая сеть передачи данных ТСПД АСУТП «дублированная звезда». Сбор информации с МИП для передачи данных измерений АИИС КУЭ и АСУТП должен выполняться посредством непосредственного подключения МИП в дублированную сеть Ethernet ТСПД АСУТП. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Предусмотрено подключение МИП к сети передачи данных ТСПД по схеме подключения МИП, имеющих два независимых сетевых интерфейса Ethernet, к сети передачи данных, состоящей из двух независимых подсетей ТСПД с применением двух коммутаторов доступа уровня L2. Для организации передачи данных от счетчиков во внешнюю сеть по протоколу PRP для ГРУ предусматриваются соответственно сетевой шкаф ГРУ, в каждом из которых предусматривается установка двух промышленных коммутатора c количеством портов в каждом коммутаторе, соответствующем количеству устанавливаемых в шкафу счетчиков, а также резерв 10%. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Топологией сети ТСПД - «дублированная звезда». При построении сети в сетевых шкафах ГРУ должны использоваться коммутаторы Industrial Ethernet в соответствии с требованиями стандарта ISO Ethernet IEЕЕ 802/3 с поддержкой QoS (802.1р), VLan (802.Iq), PRP Промышленный коммутатор доступа уровня L2 – 2 шт. PRP, 16 x 10/100BASE-ТX, RJ45; 4 x 100BASE-FX, SM-SC (патч-корд - 4); 2 x 12...24 VDC, - оптический кросс. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Идентификация приборов учета в сети осуществляется по индивидуальным статическим IP-адресам. Каждому физическому порту МИП присвоено два разных IP–адреса, один предназначен для обращения к МИП от АСУТП, другой от сервера АИИС КУЭ верхнего уровня. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Для передачи данных организуются основной и резервный каналы связи, разделенные на физическом и логическом уровнях: - Основной канал связи. Информация передается посредством цифровой сети передачи данных (ВОЛС); - Резервный канал связи. Информация передается посредством цифровой сети передачи данных (ВОЛС). | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Счётчики также должны поддерживать протокол СПОДЭС. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Счётчики должны быть предназначены для учета активной и реактивной электрической энергии прямого и обратного направления, четырех квадрантной реактивной энергии (восемь каналов учета), а также измерения и регистрации электрических величин для трехфазной трехпроводных сети переменного тока с напряжением 3 х (57,7/100 В, частотой (50 ± 2,5) Гц, номинальным током 5 (1) А, с заземлением в фазе В. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Счетчики электроэнергии, должны иметь функцию контроля качества электроэнергии (по согласованию с Заказчиком). Контроль качества электроэнергии должен осуществляться в соответствии с ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». Счетчики, выполняющие контроль качества электроэнергии, должны соответствовать ГОСТ 30804.4.7-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013. Счетчик используется как измеритель показателей качества электрической энергии согласно ГОСТ 32144-2013 по параметрам установившегося отклонения фазных напряжений и частоты сети. По другим параметрам счетчик может использоваться в режиме непрерывного мониторинга как индикатор качества сети с ненормированными метрологическими характеристиками, к которым относятся: - коэффициент искажения синусоидальности кривой токов; - коэффициент нессимметрии тока по нулевой и обратной последовательностям; - коэффициент искажения синусоидальности кривой фазных и межфазных напряжений; - коэффициент нессимметрии напряжения по нулевой и обратной последовательностям. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Счётчик должен вести два четырехканальных независимых массива профиля мощности с программируемым временем интегрирования от 1 до 60 минут для активной и реактивной мощности прямого и обратного направления, а также резервный канал. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Синхронизация времени МИП (Многофункциональные многотарифные микропроцессорные измерительные приборы, установленные в точках измерений и учёта электроэнергии, совмещающие в одном устройстве функции коммерческого учёта и электрических измерений для нужд АСУТП СОТИ АССО) осуществляется непосредственно от сервера точного времени СОЕВ в составе АСУТП по протоколу SNTP V3, так как МИП используются как в системе АИИС КУЭ, так и в системах АСУТП и СОТИ АССО. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Многофункциональные измерительные преобразователи (МИП) с привязкой к единому календарному времени должны производить: - измерения мгновенных значений следующих физических величин: фазных или линейных напряжений, тока и частоты сети, производят вычисление активной реактивной, полной мощности, коэффициента мощности и других параметров электрической сети (телеизмерения); - вычисление накопленной активной и реактивной электрической энергии прямого и обратного направления (с фиксацией каждые 3 минуты) и средней мощности (на интервале 3 минуты) (далее - данные по учету электроэнергии); - запись журнала событий прибора учета. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Счетчики должны быть внесены в Госреестр СИ (Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений). Счетчики должны иметь действующие сертификат об утверждении типа и свидетельства о первичной поверке. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Счетчики должны поставляться с комплектом сопроводительных документов, содержащих паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке, методику поверки и свидетельство о первичной поверке или отметку в паспорте о первичной поверке. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Счетчики должны поставляться с соответствующим комплектом программного обеспечения. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Подключение МИП к измерительным цепям ТТ и ТН должно соответствовать требованиям ПУЭ и руководствам по эксплуатации на конкретный рассматриваемый ИП. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Нормы основной относительной погрешности измерения активной электрической энергии по каждому ИИК должны соответствовать указанным ниже значениям: |  |  |  |  |
|  | Для значений cos φ в промежутке >0,8 и ≤1: | - для области нагрузок до 2 % (относительная величина нагрузки трансформатора тока) - не регламентируется; - для области малых нагрузок (2–20 % включительно) - не хуже 2,9 %; - для диапазона нагрузок 20–120 % - не хуже 1,7 %; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Для значений cos φ в промежутке ≥0,5 и ≤0,8: | - для области нагрузок до 2 % (относительная величина нагрузки трансформатора тока) - не регламентируется; - для области малых нагрузок (2–20 % включительно) - не хуже 5,5 %; - для диапазона нагрузок 20–120 % - не хуже 3,0 %. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования по электропитанию |  |  |  |  |
|  |  | Счётчик должен иметь два независимых ввода по электропитанию (помимо питания по измерительным цепям), один из которых должен быть рассчитан на питание переменным током 220 В, 50 Гц (основной), а второй - постоянным током 220 В (резервный), либо оба ввода рассчитаны на питание как переменным, так и постоянным током. При исчезновении питания на одном из вводов, переход на другой ввод должен производиться безударно и не должен сопровождаться потерей данных, зависанием, перезагрузкой устройства и т.п. |  |  |  |
|  | Показатели надежности счетчиков должны быть не хуже: |  |  |  |  |
|  | среднее время наработки на отказ счетчика должно составлять - не менее, час | 120000 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | время восстановления - не более Тв, суток | 3 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | межповерочный интервал – не менее, лет | 12 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | срок службы - не менее, лет | 30 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | гарантийный срок эксплуатации, не менее, лет | 5 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требованиям по безопасности для счётчиков электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  | Соответствие счётчиков ГОСТ 22261-94, ГОСТ 12.1.038-82; | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Соответствие счётчиков по способу защиты человека от поражения электрическим током требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Все зажимы, находящиеся в клеммной колодке счётчика, должны закрываться крышкой, приспособленной для опломбирования | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Крышка должна закрывать нижние винты крепления счётчика к щиту, а также подводимые к счетчику провода не менее чем на 25 мм. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования по патентной чистоте |  |  |  |  |
|  | Исполнитель оборудования АИИС КУЭ должен гарантировать патентную чистоту устройств системы т.е. при ее разработке не были незаконно использованы права других лиц, защищенные патентом. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Оборудование АИИС КУЭ на момент поставки должно иметь сертификаты соответствия ГОСТ на поставляемое оборудование. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Приемка и испытания оборудования АИИС КУЭ и комплектующего оборудования | согласно СТО 34.01-23.1-001-2017, | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Гарантийные обязательства |  |  |  |  |
|  | Изготовитель гарантирует соответствие оборудования настоящим техническим требованиям. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации оборудования должен быть, не менее | 60 месяцев со дня ввода (приёмки) в промышленную эксплуатацию | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Срок службы оборудования АИИС КУЭ, не менее | 25 лет | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наработка на отказ, не менее, ч | 125000 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Периодичность выполнения и объем ремонтов | * | Указать | -//- |  |
|  | Периодичность выполнения и объем ТО | * | Указать | -//- |  |
|  | Коэффициент готовности | * | Указать | -//- |  |
|  | Срок поставки запасных частей для оборудования, с момента подписания договора на их покупку, не более | 6 месяцев | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования в течение 20 лет с даты окончания Гарантийного срока осуществляется по соответствующему отдельному договору | 6 месяцев | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование АИИС КУЭ. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к комплектации оборудования и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
|  | Объём и состав поставки оборудования АИИС КУЭ МИП), включая ЗИП и пр. | Поставка МИП выполняется в составе оборудования шкафов ГРУ 10,5 кВ, соответствии с настоящими требованиями. Приложении В. Требования к Многофункциональным измерительным преобразователям ГРУ 10,5 кВ (Счётчики электрической энергии) | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Техническая и эксплуатационная документация в составе: | В соответствии с настоящими требованиями и п. В.5 Требования к технической документации оборудования АИИС КУЭ | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Технические описания, инструкции по эксплуатации, инструкции, методические указания и рекомендации по монтажу оборудования и кабельных связей; - Инструкции, методические указания и рекомендации по наладке оборудования, - схемы электрические принципиальные, - клеммники внешних связей, - спецификации оборудования и комплектующих - технические паспорта Документация поставляется на русском языке | Комплектно на каждую единицу в 3-х экземплярах | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | - Перечень ЗИП (включающий комплект измерительных приборов), инструмента и принадлежностей на гарантийный период эксплуатации оборудования АИИ СКУ; - Перечень ЗИП, инструмента и принадлежностей для периода 20 лет эксплуатации и технического обслуживания по истечении гарантийного срока эксплуатации; - Перечень ЗИП, рекомендованного специального инструмента, монтажных и расходных материалов, необходимых для монтажа и ввода в работу оборудования АИИС КУЭ. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Документация и ПО: | В соответствии с п. В2 Требования к программному обеспечению |  |  |  |
|  | Программное обеспечение (Русифицированный вариант) в соответствии с Требованиями п. В2 | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Документация на русском языке, содержащая: - описание принципов работы; - технические характеристики, алгоритмы встроенных функций и функциональные схемы описание их функционирования, - инструкции по наладке и эксплуатации | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Комплект поверочных устройств, специальных инструментов и приборов, монтажных и расходных материалов необходимых для монтажа и ввода в работу оборудования АИИС КУЭ. (Перечень инструмента и материалов необходимо приложить при подготовке технического предложения) | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Комплект запасных частей (ЗИП) на оборудование АИИС КУЭ | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к ЗИП |  |  |  |  |
|  | Комплект ЗИП (включающий комплект измерительных приборов), инструмента и принадлежностей, поверочных устройств оборудования АИИ СКУ для эксплуатации в течение гарантийного срока эксплуатации | Для каждого вида оборудования АИИС КУЭ | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Комплект ЗИП, рекомендованного специального инструмента, поверочных устройств, монтажных и расходных материалов, необходимых для монтажа и ввода в работу оборудования АИИС КУЭ. | Для каждого вида оборудования АИИС КУЭ | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Комплект ЗИП- запасные части, инструмент, принадлежности и материалы на 5-ти летний срок эксплуатации после гарантии | Для каждого вида оборудования АИИС КУЭ | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Перечень инструмента и материалов необходимо приложить при подготовке технического предложения. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | В Конкурсной документации должен быть приведен перечень рекомендуемых запасных частей с указанием цены каждого элемента. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к прочим сопутствующим услугам и работам: |  |  |  |  |
|  | Поставщик оборудования должен иметь в России технический центр по оказанию необходимой помощи при проектировании, наладке и эксплуатации применяемого оборудования и ПО контактные данные) | Наличие сервисного центра в РФ | Согласие с требованием | -//- |  |