Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.90.40.190

Поставка токопровода ТЭНЕ-20-5500-375 У1 для пополнения аварийного запаса

для нужд филиала ПАО «РусГидро»-»Воткинская ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3

2.2.  Требования к характеристикам продукции	3

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» |
| ГОСТ | Государственный стандарт;Х |
| ТХ | Технические характеристики |
| ‍РЭ | Руководство по эксплуатации |
| ‍АЗ | Аварийный запас |

- Аварийный запас – запас товарно-материальных средств (оборудования, конструктивных элементов, запасных частей, расходных материалов), предназначенный для предотвращения и устранения последствий аварий (отказов, неисправностей), возникающих в процессе эксплуатации производственных объектов.

  - Наименование закупаемой продукции

Токопровод ТЭНЕ-20-5500-375 У1

  - Цель использования закупаемой продукции

Закупка осуществляется в целях формирования и поддержания неснижаемого запаса материально технических ресурсов для предотвращения развития аварийных ситуаций на оборудовании Воткинской ГЭС (для обеспечения оперативной замены при возникновении технологических нарушений на токопроводе обеспечивающем электрическую связь  гидроагрегата и силового трансформатора в цепи выдачи мощности Воткинской ГЭС).

- Целью формирования и поддержания АЗ является минимизация ущерба от последствий аварий, повреждений технологического оборудования, за счет сокращения времени обеспечения оборудованием, конструктивными элементами и расходными материалами, необходимыми для аварийно-восстановительных работ или работ, направленных на предотвращение возможных аварийных отказов.

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Токопровод | ТЭНЕ-20-5500-375 У1 | м | 20 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Начало поставки продукции: со дня, следующего за днем заключения Договора

Окончание поставки продукции: до 31.12.2026 г.

Поставка продукции осуществляется одной партией в рамках вышеуказанных сроков.

- 2.2.  Требования к характеристикам продукции

Требования указаны в таблице 2.

Таблица 2. Требования к характеристикам продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием / указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) Если Участником предлагается эквивалентная требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований. |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Токопровод | ТЭНЕ-20-5500-375 У1 | Указание участником ТХ | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 20 | Указание участником ТХ | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
| - ‍ | Номинальная частота, Гц | 50 | Указание участником ТХ | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
|  | Номинальный ток, А | 5500 | Указание участником ТХ | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
|  | Ток электродинамической стойкости, кА | 375 | Указание участником ТХ | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
|  | Ток термической стойкости, в течении 3с, кА | 120 | Указание участником ТХ | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
|  | Конструктивное исполнение | пофазно-экранированный | Указание участником ТХ | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
| - ‍ | Способ охлаждения | естественное, воздушное | Указание участником ТХ | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
| - ‍ | Температура нагрева оболочки токопровода при номинальном токе, градусов Цельсия: | не более 60 | Указание участником ТХ | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
| - ‍ | Допустимое монтажное расстояние по оси от смежных смонтированных токопроводов, не более мм | 950 | Указание участником ТХ | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
| - ‍ | Наружный диаметр оболочки токопровода, мм | 550 | Указание участником ТХ | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
| - ‍ | Наружный диаметр токоведущей трубы токопровода, мм | 140 | Указание участником ТХ | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
| - ‍ | Длина общая всех секций токопровода, не менее, м | 20 | Указание участником ТХ | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
| - ‍‍ | Длина одной секции токопровода, не менее, м | 2 | Указание участником ТХ | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
| - ‍ | Длина одной секции токопровода, не более, м | 4 | Указание участником ТХ | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
|  | Количество секций токопровода конструктивно выполненных с вмонтированным в токопровод проходным изолятором (проходной изолятор обеспечивает все вышеуказанные в п. 1.2-1.12 требования) | 1 | Указание участником ТХ | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
|  | Количество соединительных элементов используемых при сварке секций токопроводов (Стыковой кожух, соединительное кольцо, и.т.п. , не менее, комплект | По количеству поставляемых секций + один комплект | Указание участником ТХ | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
|  | Количество опорных изоляторов по сечению токопровода, шт | 3 | Указание участником ТХ | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
|  | Количество крепежных элементов токопровода к внешним конструкциям, комплект | По два комплекта крепежных элементов на каждую секцию | Указание участником ТХ | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения токопровода по ГОСТ 15150 | У1 | Указание участником ТХ | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
|  | Материал оболочки | Алюминий | Указание участником ТХ | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
|  | Материал токоведущей трубы | Алюминий АД0, АД31 | Указание участником ТХ | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
| 2 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Место доставки | Доставка продукции осуществляется до склада Заказчика по адресу: РФ, 617760 Пермский край, Чайковский городской округ, г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС, дом 1/2. | Согласие с требованием | - |  |
| 2.2 | Условия упаковки и транспортирования | Обеспечивается сохранность оборудования на период транспортировки и хранения в течении гарантийного срока | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3 | Приемка, испытания | При поступлении на склад Заказчика продукция проходит входной контроль: осмотр, испытания и измерения согласно РЭ (силами Заказчика) |  |  |  |
| 3 | Требования к эксплуатации |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Срок службы | Не менее 30 лет | Указание участником ТХ | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
| 4 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1 | Срок гарантии | Не менее 36 месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12 | Согласие с требованием | - |  |
| 5 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Паспорт, руководство по эксплуатации, протоколы заводских испытаний, габаритный чертеж, упаковочные листы, товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; | Согласие с требованием | - |  |
| 6 | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1 | Требования к происхождению поставляемой продукции | Российского производства | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о стране ее происхождения |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Стоимость продукции должна включать затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и все остальные расходы, связанные с исполнением обязательств Участника по договору.

3.2. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.3. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются