ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2 27.12.32.000; 27.12.10.190 Поставка токопроводов и шинопроводов для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции и услуг	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания услуг	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

2.2.1.	Таблица 3. Требования к качеству продукции	5

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ТУ | Технические условия |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 27.12.32.000; 27.12.10.190 Поставка токопроводов и шинопроводов для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала»

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора №2/2026 от 14.04.2026г. "Выполнение монтажных и пусконаладочных работ электротехнического оборудования, системы отопления, кондиционирования и вентиляции воздуха, системы пожаротушения и сигнализации»

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции и услуг

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Токопроводов и шинопроводов | комплект | 1 |
|  | Конструкторская документация | шт | 3 |

- Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Шефмонтаж трансформатора напряжения 110 кВ | Условная единица | 3 |

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень продукции согласно п.п. 1 Таблицы 1.1 | С даты подписания договора | в течение 150 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Перечень продукции согласно п.п. 2 Таблицы 1.1 | С даты заключения договора | По истечении 4 мес. с даты заключения |

- Таблица 2.2 Требования по срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень услуг согласно Таблице 1.2 | Шефмонтаж оборудования выполняется с начала укрупнительной сборки оборудования на монтажной площадке | До ввода в эксплуатацию и подписания технического акта завершения работ. |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (Перечень продукции согласно Таблице 1.1): «ОКПД 2 27.12.32.000; 27.12.10.190 Поставка токопроводов и шинопроводов для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ Указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Требования к техническим и функциональным токопроводам классом напряжения 10,5 кВ |  |  |  |  |  |
|  | Требования к происхождению поставляемого оборудования | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Страна производитель оборудования в соответствии п. 3 постановления N1875 Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 | Российская Федерация | Согласие с требованием | - Сертификат происхождения товара по форме СТ-1 |  |
|  | Наименование предприятия-изготовителя (производителя) Оборудования/Страна регистрации производителя Оборудования | Указать/Российская Федерация | Указание характерестик/Согласие с требованием | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Основные параметры | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Наименование предприятия-изготовителя (производителя) Оборудования/Страна регистрации производителя Оборудования | Указать/ Указать | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Условное обозначение оборудования (Тип, марка, артикул) | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Страна происхождения Оборудования (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).) | Указать код по ОКСМ/ Указать краткое наименование страны мира | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Требования к условиям эксплуатации | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 | УХЛ | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 1 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Верхнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации (Таблица 3, ГОСТ 15150-69), ˚С: | плюс 40 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Нижнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации (Таблица 3, ГОСТ 15150-69), ˚С: | минус 60 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Высота установки над уровнем моря, м | До 1000 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Степень защиты (Код IP) по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529-2013) для участков, расположенных: внутри здания/снаружи здания, не менее: | IP54/IP55 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип конструктивного исполнения | закрытый, круглый, с общей для трех фаз оболочкой, с междуфазовыми разделительными перегородками | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальное напряжение сети/токопровода, кВ | 10,5/Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение сети/токопровода, кВ | 12/Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Испытательное напряжение промышленной частоты (1мин.), не менее кВ | 38 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Испытательное напряжение полным грозовым импульсом (1,2/50 мкс), не менее, кВ | 75 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Температура нагрева составных частей токопровода в продолжительном режиме, согласно ГОСТ 8024-90, ºC, не более: - для шин: - для оболочек: - для оболочек в местах недоступных для прикосновения: | плюс 120 плюс 80 плюс 105 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Токопроводы главных выводов | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Номинальный ток, А, не менее | 1600 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наибольший длительный рабочий ток, не менее, А | 830 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Ток термической стойкости (3с), кА, не менее | 31,5 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Ток динамической стойкости, кА, не менее | 81 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Характеристики оболочки токопровода: - материал: - наружный диаметр, мм: - толщина, мм: | Указать Указать Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Характеристики шин токопровода: - материал: - форма поперечного сечения: - поперечное сечение, мм²: | Указать Указать Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Индуктивное сопротивление (на фазу), Ом/м | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Емкостное сопротивление (на фазу), Ом/м | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Удельные потери при номинальном токе (на фазу), Вт/м (пог.м) | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Масса, кг/м (пог.м) | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Токопровод нейтральных выводов | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Номинальный ток, А, не менее | 1600 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Ток термической стойкости (3с), кА, не менее | 31,5 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Ток динамической стойкости, кА, не менее | 81 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Характеристики оболочки токопровода: - материал: - наружный диаметр, мм: - толщина, мм: | Указать Указать Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Характеристики шин токопровода: - материал: - форма поперечного сечения: - поперечное сечение, мм²: | Указать Указать Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Индуктивное сопротивление (на фазу), Ом/м | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Емкостное сопротивление (на фазу), Ом/м | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Удельные потери при номинальном токе (на фазу), Вт/м (пог.м) | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Масса, кг/м (пог.м) | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Токопровод ответвления к трансформатору возбуждения | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Номинальный ток, А, не менее | 1600 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Ток термической стойкости (3с), кА, не менее | 31,5 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Ток динамической стойкости, кА, не менее | 81 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Характеристики оболочки токопровода: - материал: - наружный диаметр, мм: - толщина, мм: | Указать Указать Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Характеристики шин токопровода: - материал: - форма поперечного сечения: - поперечное сечение, мм²: | Указать Указать Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Индуктивное сопротивление (на фазу), Ом/м | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Емкостное сопротивление (на фазу), Ом/м | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Удельные потери при номинальном токе (на фазу), Вт/м (пог.м) | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Масса, кг/м (пог.м) | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Токопровод между ГРУ-10,5 кВ и трансформатором блочным Т-1 | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Номинальный ток, А | 2000 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Ток термической стойкости (3с), кА, не менее | 50 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Ток динамической стойкости, кА, не менее | 128 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Характеристики оболочки токопровода: - материал: - наружный диаметр, мм: - толщина, мм: | Указать Указать Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Характеристики шин токопровода: - материал: - форма поперечного сечения: - поперечное сечение, мм²: | Указать Указать Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Индуктивное сопротивление (на фазу), Ом/м | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Емкостное сопротивление (на фазу), Ом/м | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Удельные потери при номинальном токе (на фазу), Вт/м (пог.м) | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Масса, кг/м (пог.м) | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Токопровод между трансформатором возбуждения и щитом возбуждения | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип конструкции | Закрытый в общей круглой металлической оболочке для трёх фаз с разделительными межфазными перегородками | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальное напряжение, не менее, В | 1000 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Испытательное напряжение промышленной частоты (1мин.), кВ, не менее | 6 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальный ток, А | 1600 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Ток термической стойкости (3с), кА, не менее | 31,5 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Ток динамической стойкости, кА, не менее | 81 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Температура нагрева составных частей токопровода в продолжительном режиме, не более | согласно ГОСТ 8024-90 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ1 в соответствии с ГОСТ 15150-69 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Характеристики оболочки токопровода: - материал: - наружный диаметр, мм: - толщина, мм: | Указать Указать Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Характеристики шин токопровода: - материал: - форма поперечного сечения: - поперечное сечение, мм²: | Указать Указать Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Индуктивное сопротивление (на фазу), Ом/м | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Емкостное сопротивление (на фазу), Ом/м | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Удельные потери при номинальном токе (на фазу), Вт/м (пог.м) | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Масса, кг/м (пог.м) | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования безопасности токопроводов | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Токопроводы должны соответствовать требованиям: ГОСТ 12.2.007.3-75, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 1516.3-96, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие сертификатов (декларация) безопасности для каждого типа токопроводов: - главных выводов: - нейтральных выводов: - ответвления к трансформатору возбуждения: - между ГРУ-10,5 кВ и трансформатором блочным Т-1: - между трансформатором возбуждения и щитом возбуждения: | Указать дату и номер | Указание характеристик | - Сертификат(-ы) Декларация (-ии) соответствия |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам токопроводов | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Цвет окраски | RAL7035 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Окрашивание всех поверхностей производится в заводских условиях (Да/Нет) | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поставляется краска для подкрашивания в объеме 5% от площади окрашивания | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Материал опорных и проходных изоляторов | полимер, устойчивый к выпадению росы и инея | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Оборудование должно иметь приспособления для подъема и передвижения | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Материал кожуха | Алюминий (Al) | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Каждый комплект токопроводов состоит из отдельных секций и блоков, со встроенным оборудованием, стыковочных и присоединительных сборочных единиц и деталей (Да/Нет). | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Изготовление токопроводов выполняется на основании задания заводу, разрабатываемого Проектировщиком (Да/Нет).. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | В объем поставки включить элементы стыковки (Да/Нет): - токопроводов с генераторами; - силовым блочным трансформатором; - трансформаторами возбуждения и щитами возбуждения; - шкафами (ячейками) генераторных распределительных устройств с выключателями; - температурные компенсаторы (при необходимости). | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Конструкцию токопроводов и узлов стыковки с оборудованием согласовать с Заказчиком (Да/Нет). | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Все компенсаторы с крепежными элементами в узлах стыковки входят в поставку завода-изготовителя токо- и шино- проводов (Да/Нет). | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Конструкцию крепежных элементов токо- и шино- проводов должен согласовать с Заказчиком (Да/Нет). | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Крепеж компенсаторов должен быть изготовлен из немагнитной стали (Да/Нет). | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | При рассмотрении конструктивного решения присоединений, указанных выше, определить и разработать, в случае необходимости, компенсирующие устройства, узлы стыковки отдельных участков токопроводов между собой, места заземления, а также определить необходимость изоляции участков по согласованию с Изготовителями присоединяемого оборудования (Да/Нет). | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Участки токопроводов по всей трассе цельносварные. Исключение составляют только разборные узлы подсоединения к генераторам, трансформатору, генераторному распределительному устройству и пр (Да/Нет). | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Конструкция токопроводов должна обеспечивать возможность замены и ревизии опорных изоляторов и возможность отсоединения от токоведущих шин (и демонтажа) трансформаторов напряжения и ОПН без разъема оболочек (Да/Нет). | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | В месте стыковки токопровода к трансформатору предусмотреть разъемы, которые позволили бы отсоединять токопровод при выкатке трансформатора в ремонт (Да/Нет). | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | В местах присоединения токопровода к трансформатору необходимо учесть его вибрацию (Да/Нет). | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Предусмотреть в токопроводах лючки для возможности осмотра в периоды ремонта (Да/Нет). | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | На шинах и кожухах-экранах воздушных токопроводов должны быть установлены компенсаторы линейных расширений, вызываемых температурным перепадом (Да/Нет). | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Предусмотреть соединения компенсаторов и заземляющих перемычек с минимальным переходным сопротивлением. Места этих соединений должны быть посеребренные (Да/Нет). | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Для изготовления шин, шинных компенсаторов, гибких связей и оболочек должен применяться алюминий или его сплавы, а для медных компенсаторов медь (Да/Нет). | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Разъемные электрические контактные соединения многоамперных цилиндрических шин из алюминия с медными плоскими выводами электрооборудования осуществляются с применением высоконадежных переходных контактов, обладающих минимальным переходным сопротивлением (Да/Нет). | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | В комплект поставки должны войти все опорные и подвесные металлоконструкции, а также все необходимые материалы и крепеж для соединения участков и монтажа токопроводов (Да/Нет). | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Узлы крепления опорных конструкций токопроводов к строительным конструкциям, проходы токопроводов через перекрытия должны быть согласованы с Заказчиком (Да/Нет). | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | При разработке узлов крепления опорных металлоконструкций к строительным конструкциям и узлов прохода токопроводов через перекрытия должны быть учтены требования их изоляции, требования к размещению арматурных сеток в бетоне и требования по исключению проникновения влаги через перекрытия (Да/Нет). | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Опорные конструкции для токопроводов должны быть достаточно прочными для выдерживания статических и динамических нагрузок, например, веса токопровода, усилий при к.з., сейсмических нагрузок, а также должны выдерживать вибрацию и температурное расширение (Да/Нет). | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | На оболочке первой секции токопровода должна быть установлена табличка, на которой указывают (Да/Нет): - предприятие-изготовитель; - условное обозначение токопровода; - номинальное напряжение, кВ; - номинальный ток, А; - обозначение технических условий на токопровод; - дату изготовления. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | На секциях с трансформаторами тока и напряжения, с ограничителями перенапряжения должны быть прикреплены таблички с указанием их основных технических данных (или должна быть обеспечена возможность осмотра табличек заводов-изготовителей этого оборудования) Да/Нет. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | На оболочках секций с трансформаторами тока несмываемой краской должно быть указано положение сторон трансформатора Р1 и Р2 (Да/Нет). | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Каждый цельносварной участок оболочки фазы токопровода или трехфазного токопровода должен иметь один зажим для присоединения заземляющего проводника, выполненный в соответствии с требованиями ГОСТ 21130-75. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Около заземляющего зажима должен быть нанесен нестираемый при эксплуатации знак заземления по ГОСТ 21130-75 и табличка с наименованием (размер и наименование согласовывается с Заказчиком) Да/Нет. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Таблички и надписи, располагаемые на токопроводах | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Табличка и надписи фирмы производителя на оболочке первой секции (средней фазы для пофазно-изолированных) |  |  |  |  |
|  | На секциях с трансформаторами напряжения и тока, с ОПН должны быть прикреплены таблички с: - указанием их основных технических данных; - оперативным наименованием трансформаторов напряжения и тока (цвет и наименование согласовываются с Заказчиком). |  |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 23216-78 | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие датчика ускорений с фиксацией времени событий на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Таможенная очистка и доставка до места назначения (площадка строительства) осуществляется за счет подрядчика и включена в стоимость оборудования | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Все надписи должны быть выполнены на русском языке (да, нет) | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Проверка комплектности при поставке, монтаж, включение под нагрузку с участием шеф – инженера фирмы-поставщика (да, нет) | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Условия хранения по ГОСТ 15150-69 | 8(ОЖ3) | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216-78 | Ж | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Срок сохраняемости, не менее, лет | 2 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Доставка | Место поставки/адрес: Россия, Чеченская Республика, Шатойский муниципальный район, Нихалойское и Памятойское сельские поселения, координаты (широта 42.785103, долгота 45.615113) | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Оборудование должно быть новым, ранее не использованным и соответствовать техническим требованиям Заказчика. Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Эксплуатация, монтаж токопроводов и комплектующего оборудования должны соответствовать требованиям Правил технической эксплуатации электрических сетей, Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Правил устройств электроустановок | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наличие в заводской документации требований по мерам безопасности, перечня составных частей и методов утилизации изделий, представляющих опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы оборудования | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к экономическим параметрам токопроводов и его комплектующих | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок службы, не менее, лет | 30 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Срок службы до среднего (капитального) ремонта, лет, не менее | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | 60 месяцев со дня ввода Объекта в эксплуатацию | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Срок поставки запасных частей для оборудования, с момента подписания договора на их покупку, не более 6 месяцев (да, нет) | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования в течение 20 лет с даты окончания Гарантийного срока осуществляется по соответствующему отдельному договору (да, нет) | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Токопровод главных выводов Г-1 и Г-2 UНОМ=10,5 кВ, IНОМ=1600 А по типу ТЗКР-10-1600-81 УХЛ1 (или аналог), в комплекте с оборудованием: - узел стыковки токопровода главных выводов с выводами генератора: - узел стыковки токопровода главных выводов с ГРУ-10,5 кВ включая гибкие медные компенсаторы: | не менее 27/ 18 м (для Г-1/ Г-2) 2 комплекта для Г-1 и Г-2 2 комплекта для Г-1 и Г-2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Токопровод нейтральных выводов Г-1 и Г-2 UНОМ=10,5 кВ, IНОМ=1600 А по типу ТЗКР-10-1600-81 УХЛ1 (или аналог), в комплекте со встроенным оборудованием: - трансформатор тока 10,5кВ, с двумя вторичными обмотками 1500/5/5/А; 0,2/10PR, 40/40 ВА: - трансформатор напряжения 10,5кВ, однофазный, трехобмоточный, 10500:√3/100:√3/100В, 3Р/3Р; 100/100 ВА: - узел стыковки токопровода с нулевыми выводами генератора: | не менее 2,5/ 2,5 м для Г-1/ Г-2 6 /6 шт. для Г-1/ Г-2 1 / 1 шт. для Г-1/ Г-2 2 комплекта для Г-1 и Г-2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Токопровод ответвления к трансформатору возбуждения UНОМ=10,5 кВ, IНОМ=1600 А по типу ТЗКР-10-1600-81 УХЛ1 (или аналог), в комплекте с оборудованием: - узел стыковки токопровода с выводами ВН трансформатора возбуждения: | не менее 3,5/ 3,5 м для Г-1/ Г-2 2 комплекта для Г-1 и Г-2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Токопровод от ГРУ-10,5 кВ до блочного трансформатора Т-1 UНОМ=10,5 кВ, IНОМ=2000 А по типу ТЗКР-10-2000-128 УХЛ1 (или аналог): - ограничитель перенапряжения 10,5 встроенный в токопровод; - узел стыковки токопровода с выводами НН блочного трансформатора Т-1 | не менее 45 м 3 шт. 1 комплект. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Токопровод между трансформатором возбуждения и щитом возбуждения UНОМ=1 кВ, IНОМ=1600 А по типу ТЗКР-1-1600-81 УХЛ1 (или аналог), в комплекте с оборудованием: - узел стыковки токопровода с выводами НН трансформатора возбуждения; - узел стыковки токопровода со щитом возбуждения | не менее 6/ 6 м для Г-1/ Г-2 2 комплекта для Г-1 и Г-2 2 комплекта для Г-1 и Г-2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Шинопровод постоянного тока от щита возбуждения генератора до обмотки ротора генератора 260 В, 740А в комплекте с оборудованием: - узел стыковки шинопровода с обмоткой ротора генератора: - узел стыковки шинопровода со щитом возбуждения: | не менее 11/ 11 м для Г-1/ Г-2 2 комплекта для Г-1 и Г-2 2 комплекта для Г-1 и Г-2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | ЗИП к токопроводам в объеме требований инструкции по эксплуатации завода-изготовителя по каждому типу токопроводов и комплектующего оборудования | 1 компл. | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации - Ведомость комплекта ЗИП |  |
|  | Комплект приспособлений для сервисного обслуживания (Состав запасных частей уточняется на стадии разработки технической документаци0и по согласованию с Заказчиком) | 1 компл. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Опорные и подвесные металлоконструкции для монтажа токопроводов, а также необходимые элементы заземления. (согласовывается с Заказчиком) | 1 (один) комплект на всю поставку | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Компенсаторы линейных расширений с крепежными элементами для экранов и токоведущих шин | 1 (один) комплект на всю поставку | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Эксплуатационная документация (паспорт, руководство по эксплуатации и монтажу каждого типа токопроводов и комплектующего оборудования, протоколы приёмо-сдаточных испытаний, габаритный и сборочный чертеж, комплект чертежей на все узлы, и т.д.) на русском языке предоставляется при поставке оборудования на: - электронном носителе (в том числе цифровая информационная 3-D модель каждого токопровода, обеспечивающая трехмерную визуализацию элементов.), компл.: - бумажном носителе, компл.: | Да 1 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Во всем неоговоренном токопроводы и комплектующее оборудование должны соответствовать требованиям следующей нормативной документации: - ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы; - ГОСТ 2.610-2006 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов; - ГОСТ 7746-2015 Трансформаторы тока. Общие технические условия; - ГОСТ 1983-2015 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия; - ГОСТ Р 58669-2019 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита. Трансформаторы тока измерительные индуктивные с замкнутым магнитопроводом для защиты; - ГОСТ Р 52725-2021 Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ. Общие технические условия; - ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования; - ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности; - ГОСТ 12.2.007.3-75 Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В; - ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности; - ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции; - ГОСТ 15150-89 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды; - ГОСТ 9920-89 Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции; - ГОСТ 14254 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP). | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
| Требования к техническим и функциональным характеристикам оборудования входящего в комплект поставки токопроводов 10,5 кВ |  |  |  |  |  |
|  | Характеристики встроенных измерительных трансформаторов тока (ИТТ) в токопроводе нейтральных выводов | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Наименование предприятия-изготовителя (производителя) Оборудования/Страна регистрации производителя Оборудования | Указать/ Указать | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Условное обозначение оборудования (Тип, марка, артикул) | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Страна происхождения Оборудования (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).) | Указать код по ОКСМ/ Указать краткое наименование страны мира | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Вид изоляции по п. 4.1.3. ГОСТ7746-2015. | Литая | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | На разных присоединениях одного РУ должны применяться однотипные ИТТ, с одинаковым классом точности (п. 3.13.8.3 Технической политики Группы РусГидро) Да/Нет | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие сертификата (Декларация) соответствия требованиям ГОСТ Р 7746-2015, и безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 (Да/Нет) | Да, Указать дату и номер документа(-ов) | Указание характеристик | - Сертификат(-ы)/Декларация соответствия |  |
|  | ИТТ должны иметь сертификат об утверждении типа средства измерения (с информацией о занесении СИ в Госреестр РФ) и действующее свидетельство о поверке. | Да, Указать номер и дату выдачи | Указание характеристик | - Сертификат об утверждении типа средств измерений - Описание типа |  |
|  | Срок межповерочного интервала, лет, не менее | 8 | Согласие с требованием | - Сертификат об утверждении типа средств измерений - Описание типа |  |
|  | Механическая защита от несанкционированного доступа ко вторичным цепям обмоток учета (да/нет) | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Обеспечение конструктивной возможности проведения поверки / калибровки средств измерений (в т.ч. в составе технических устройств) в процессе эксплуатации (Да/Нет) | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Все ответвления ИТТ должны быть выведены в коробку для присоединения кабелей (Да/Нет) | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество ИТТ и их параметры согласовать с Заказчиком на стадии разработки технической документации (Да/Нет) | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Ток электродинамической стойкости, кА, не менее | 81 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Ток термической стойкости, кА, не менее | 31,5 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Время протекания тока термической стойкости, с | 3 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Кратковременное (1мин) испытательное напряжение промышленной частоты вторичных обмоток относительно земли и относительно друг друга, кВ | 3 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Характеристики измерительного трансформатора тока ТТ 2 10 Г-1 (Г-2): - количество ИТТ на генератор/всего, шт.: - номинальный ток первичной обмотки, А: - номинальный ток вторичной обмотки, А: - количество вторичных обмоток, шт: - Обмотка ТА1: номинальная нагрузка, ВА/ класс точности/ коэффициент безопасности: - Обмотка ТА2: номинальная нагрузка, ВА/ класс точности/ коэффициент безопасности: | 3/6 1500 5 2 (ТА1, ТА2) 5/ 0,2/ 5 30/ 10PR/ 30 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Характеристики измерительного трансформатора тока ТТ 3 10 Г-1 (Г-2): - количество ИТТ на генератор/всего, шт.: - номинальный ток первичной обмотки, А: - номинальный ток вторичной обмотки, А: - количество вторичных обмоток, шт: - Обмотка ТА1: номинальная нагрузка, ВА/ класс точности/ предельная кратность: - Обмотка ТА2: номинальная нагрузка, ВА/ класс точности/ предельная кратность: | 3/6 1500 5 2 (ТА1, ТА2) 5/ 0,2/ 5 30/ 10PR/ 30 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Характеристики встроенных измерительных трансформаторов напряжения (ИТН) в токопроводе нейтральных выводов ТН 0 Г-1(Г-2) | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Наименование предприятия-изготовителя (производителя) Оборудования/Страна регистрации производителя Оборудования | Указать/ Указать | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Условное обозначение оборудования (Тип, марка, артикул) | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Страна происхождения Оборудования (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).) | Указать код по ОКСМ/ Указать краткое наименование страны мира | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Конструктивное исполнение ИТН по п. 4.1.7 ГОСТ 1983-2015 | однофазная, антирезонансная конструкция | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Вид изоляции по п. 3.13.8.2. Технической политики Группы РусГидро (ТП РусГидро). | Литая | Согласие с требованием | - Декларация о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наличие сертификата (Декларация) соответствия требованиям ГОСТ Р 1983-2015, и безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 | Да, Указать дату и номер документа(-ов) | Указание характеристик | - Сертификат(-ы)/Декларация соответствия |  |
|  | ИТН должны иметь сертификат об утверждении типа средства измерения (с информацией о занесении СИ в Госреестр РФ) и действующее свидетельство о поверке. | Да, Указать номер и дату выдачи | Указание характеристик | - Сертификат об утверждении типа средств измерений - Описание типа |  |
|  | Срок межповерочного интервала, лет, не менее | 8 | Согласие с требованием | - Сертификат об утверждении типа средств измерений - Описание типа |  |
|  | Механическая защита от несанкционированного доступа ко вторичным цепям обмоток учета (да/нет) | Да | Согласие с требованием | - Декларация о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Обеспечение конструктивной возможности проведения поверки / калибровки средств измерений (в т.ч. в составе технических устройств) в процессе эксплуатации (Да/Нет) | Да | Согласие с требованием | - Декларация о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Количество ИТН и их параметры согласовать с Заказчиком на стадии разработки технической документации (Да/Нет) | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Величины фактических нагрузок вторичных цепей ИТН (за исключением вторичных обмоток, используемых для РЗ и ПА) должны исключать необходимость выполнения дополнительных мероприятий по их нормализации. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Характеристики измерительного трансформатора напряжения ТН 0 Г-1 (Г-2): - количество трёхфазных групп ИТН на генератор/всего, шт.: - количество вторичных обмоток, шт: - номинальное напряжение вторичных обмоток, В: - класс точности вторичных обмоток: - номинальная вторичная нагрузка, ВА: | 1/ 2 2 10500/√3-100/√3-100 0,5 100 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Ограничитель перенапряжений нелинейный (ОПН), встроенный в токопровод |  |  |  |  |
|  | Наименование предприятия-изготовителя (производителя) Оборудования/Страна регистрации производителя Оборудования | Указать/ Указать | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Условное обозначение оборудования (Тип, марка, артикул) | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Страна происхождения Оборудования (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).) | Указать код по ОКСМ/ Указать краткое наименование страны мира | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | ОПН в соответствии с ГОСТ Р 52725-2021 (комплектация токопроводов ОПН-ами в соответствии с принципиальной схемой №2168-ИОС7.2.1-001 (Приложение А)) Да/Нет | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Место установки | между ГРУ-10,5 кВ и блочным трансформатором Т-1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип конструкции | нелинейный с оксидно-цинковыми не старящимися варисторами | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальное напряжение сети, кВ | 10,5 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ОПН, кВ, в диапазоне | 12,6 ÷ 12,8 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальное напряжение ОПН, кВ, в диапазоне | 15,7 ÷ 16,0 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальный разрядный ток, при импульсе 8/20 мкс, кА, не менее | 10 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Класс линейного разряда, не менее | 2 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Пропускная способность: - 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2 мс с амплитудой, А - 20 импульсов тока 8/20 мкс с амплитудой, кА - 2 импульса тока 4/10 мкс с амплитудой, кА | 500 10 100 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Амплитуда большого тока 4/10 мкс, кА, не менее | 100 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Удельная энергоемкость при воздействии одного импульса тока пропускной способности, кДж/кВ, не менее | 2,5 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Остающееся напряжение при импульсном токе 30/60 мкс с амплитудой: - 250 А, кВ, не более - 500 А, кВ, не более - 1000 А, кВ, не более | 30,5 32 33,5 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Остающееся напряжение для длины волны грозовых импульсов 8/20 мкс, кВ, не более при амплитуде тока: - 5 кА, кВ, - 10 кА, кВ, - 20 кА, кВ | 40 44 49 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Ток срабатывания взрывопредохранительного устройства, кА, не менее | 20 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Тип внешней изоляции | Полимер | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Вибростойкость по ГОСТ 17516 (группа условий эксплуатации) | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
| Требования к техническим и функциональным характеристикам шинопровода входящего в комплект поставки токопроводов |  |  |  |  |  |
|  | Основные параметры |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наименование предприятия-изготовителя (производителя) Оборудования/Страна регистрации производителя Оборудования | Указать/ Указать | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Условное обозначение оборудования (Тип, марка, артикул) | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Страна происхождения Оборудования (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).) | Указать код по ОКСМ/ Указать краткое наименование страны мира | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Место установки | от щита возбуждения генератора до обмотки ротора генератора Г-1 (Г-2) | Согласие с требование | -//- |  |
|  | Тип конструкции | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Условия хранения Требования к хранению трансформаторов в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 должны быть указаны в стандартах на трансформаторы конкретных типов. | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Номинальное напряжение, не менее, В | 260 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальный ток, не менее А | 740 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Ток термической стойкости (3с), кА, не менее | 20 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Ток динамической стойкости, кА, не менее | 51 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Температура нагрева составных частей шинопровода в продолжительном режиме, не более | Согласно ГОСТ 8024-90 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ1, согласно ГОСТ 15150-69 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Характеристики оболочки токопровода: - материал: - наружный диаметр, мм: - толщина, мм: | Указать Указать Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Характеристики шин токопровода: - материал: - форма поперечного сечения: - поперечное сечение, мм²: | Указать Указать Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Индуктивное сопротивление (на фазу), Ом/м | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Емкостное сопротивление (на фазу), Ом/м | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Удельные потери при номинальном токе (на фазу), Вт/м (пог.м) | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Масса, кг/м (пог.м) | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к составу Технической документации | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Техническая в составе: - габаритные и установочные чертежи, шкафов и комплектующего Оборудования с указанием размеров, и весовых характеристик; - техническое описание и инструкция по эксплуатации, включающая документацию по плановому ремонту; - технические описания и инструкции по эксплуатации и ремонту комплектующего оборудования; - инструкция по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию; - принципиальные схемы управления, защиты и сигнализации; - принципиальные схемы системы контроля и диагностики с указанием технических характеристик входных и выходных сигналов; - техническое описание и характеристики измерительных трансформаторов тока; - кривые намагничивания и сопротивления вторичных обмоток измерительных трансформаторов тока (далее - ИТТ); - монтажные схемы и клеммники рядов зажимов каждого ИТТ и клеммной коробки; - согласованный с Заказчиком перечень испытаний Оборудования и комплектующего оборудования, производимых на заводе- изготовителе и на месте установки, а также протоколы всех испытаний типы и технические характеристики ИТТ, встроенных в Оборудование; - Схемы табличек с паспортными данными и оперативными наименованиями; - Ведомость ЗИП; - Перечень оборудования, необходимого для монтажа и эксплуатации поставленного оборудования; - Цифровая информационная 3-D модель оборудования, обеспечивающая трехмерную визуализацию элементов. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к сопутствующим услугам | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Входной контроль: - Участие в приемке Оборудования, поступившего с завода на объект Покупателя, рассмотрение и устранение замечаний по комплектации и качеству поставки; | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Функциональные обязанности: - Осуществление общетехнического и технологического контроля за ходом работ; - Передача Покупателю подробных инструкций по проведению монтажных работ и контроля их качества; - Согласование графиков выполнения работ; - Технические консультации и сопровождение (надзор) работ, выполняемых специалистами монтажной организации | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | - Контроль качества выполненного монтажа, проверку в процессе монтажа и пусконаладочных работ соответствия выполненных работ требованиям ТТ, технической документации заводов – изготовителей | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | - Своевременную разработку и внесение изменений в конструкторскую документацию в соответствии с решениями, принятыми в процессе шефмонтажа | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | - Объем услуг шефмонтажа должен соответствовать требованиям настоящих ТТ, а также требованиям ГОСТ Р 56203-2015. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Шефперсонал должен иметь: -заверенные копии документов о прохождении обучения и аттестации по специальности или удостоверения установленного образца, удостоверения по проверке знаний требований охраны труда; - протокол (заверенная копия) об аттестации в области промышленной безопасности установленной формы (в соответствии с Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору) в случае выполнения работ на ОПО, объектах энергетики (тепловые-, электроустановки и сети); - документы, подтверждающие проверку знаний требований пожарной безопасности. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | - Шефмонтажные (услуги) Оборудования должны быть выполнены (с обеспечением контроля метрологических характеристик контрольно-измерительной приборов (далее по тексту – КИП)), согласно требованиям эксплуатационной документации и «Программой и методикой приёмочных работ», согласованной с эксплуатационным персоналом Заказчика на Объекте до начала проведения работ и приёмки оборудования в эксплуатацию. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |