ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2 27.12.31.000 Поставка шкафов релейной защиты, автоматики (РЗА) и регистрации аварийных событий (РАС) для нужд Дагестанского филиала                      АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ТУ | Технические условия |

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД 2 27.12.31.000 Поставка шкафов релейной защиты, автоматики (РЗА) и регистрации аварийных событий (РАС) для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала»

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора №2/2026 от 14.04.2026г. "Выполнение монтажных и пусконаладочных работ электротехнического оборудования, системы отопления, кондиционирования и вентиляции воздуха, системы пожаротушения и сигнализации»

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Шкаф защит генератора и трансформатора возбуждения, 1-й и 2-й комплекты для Г-1 | шт. | 2 |
|  | Шкаф защит генератора и трансформатора возбуждения, 1-й и 2-й комплекты для Г-2 | шт. | 2 |
|  | Шкаф защит трансформатора Т-1, 1-й и 2-й комплекты | шт. | 2 |
|  | Шкаф нетиповой ШНЭ1150 (для выполнения наложения контрольного тока с частотой 25 Гц для защиты 64S (F25)) | шт. | 1 |
|  | Шкаф ДФЗ+СЗ отпайки ВЛ 110 кВ | шт. | 1 |
|  | Шкаф КСЗ отпайки ВЛ 110 кВ | шт. | 1 |
|  | Шкаф нетиповой ОБР (для выполнения логической блокировки) | шт. | 1 |
|  | Шкаф АУВ выключателя 110 кВ | шт. | 1 |
|  | Шкаф регистратора аварийных событий | шт. | 1 |
|  | Шкаф центральной сигнализации | шт. | 1 |
|  | Шкаф ШЗН, ШЗТ | шт. | 2 |
|  | Шкаф РПР | шт. | 1 |
|  | АРМ инженера релейщика+ПО | шт. | 1 |
|  | ЗИП в объеме требований инструкции (руководства) по эксплуатации заводов-изготовителей шкафов РЗ и комплектующего оборудования на пятилетний срок (Состав запасных частей уточняется на стадии заключения договора поставки по согласованию с Заказчиком) | компл. | 1 |
|  | Комплект ЗИП шкафов РЗ на период гарантийного обслуживания. Состав запасных частей уточняется на стадии заключения договора поставки по согласованию с Заказчиком) | компл. | 1 |
|  | Микропроцессорный терминал РЗА вводной ячейки 10,5 кВ ГРУ-10,5 кВ и КРУ-10,5 кВ | шт. | 2 |
|  | Микропроцессорный терминал РЗА ячейки генераторного выключателя ГРУ-10,5 кВ | шт. | 2 |
|  | Микропроцессорный терминал РЗА ТСН ГРУ-10,5 кВ | шт. | 1 |
|  | Микропроцессорный терминал РЗА ТН с.ш. 10,5 кВ ГРУ-10,5 кВ | шт. | 1 |
|  | Микропроцессорный терминал НДЗШ ГРУ-10,5 кВ | шт. | 1 |
|  | Микропроцессорный терминал РЗА ТСН КРУ-10,5 кВ | шт. | 1 |
|  | Микропроцессорный терминал РЗА ТН с.ш. 10 кВ КРУ-10,5кВ | шт. | 1 |
|  | Устройство ЗДЗ ГРУ-10,5 кВ | компл. | 1 |
|  | Устройство ЗДЗ КРУ-10,5 кВ | компл. | 1 |
|  | Комплект ЗИП РЗА ГРУ-10,5 кВ | компл. | 1 |
|  | Комплект ЗИП РЗА КРУ-10,5 кВ | компл. | 1 |
|  | Комплект сопроводительной, технической, конструкторской документации на шкафы РЗА и комплектующее оборудование | компл. | 3 |

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень продукции согласно Таблице 1.1 | С даты подписания договора | в течение 150 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Перечень продукции согласно п.п. 2 Таблицы 1.1 | С даты заключения договора | По истечении 4 мес. с даты заключения |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (Перечень продукции согласно Таблице 1.1): «ОКПД 2 27.12.31.000 Поставка шкафов релейной защиты, автоматики (РЗА) и регистрации аварийных событий (РАС) для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала

| № п/п | Наименование параметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ Указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |
|  | Требования по надежности. Гарантии изготовителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к происхождению поставляемого оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |  | -//- |  |
| 1.1.1. | Страна производитель оборудования в соответствии п. 3 постановления N1875 Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Российская Федерация |  | Согласие с требованием |  | - Сертификат происхождения товара по форме СТ-1 |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Наименование предприятия-изготовителя (производителя) Оборудования/Страна регистрации производителя Оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Указать/Российская Федерация |  | Указание характерестик/Согласие с требованием |  | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Наименование предприятия-изготовителя (производителя) Оборудования/Страна регистрации производителя Оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Указать/ Указать |  | Указание характеристик |  | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Условное обозначение оборудования (Тип, марка, артикул) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Указать |  | Указание характеристик |  | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Страна происхождения Оборудования (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Указать код по ОКСМ/ Указать краткое наименование страны мира |  | Указание характеристик |  | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Количество поставляемого оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 комплект |  | Согласие с требование |  | -//- |  |  |  |  |
| 1.2. | Гарантии изготовителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |  | -//- |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 месяцев со дня ввода Объекта в эксплуатацию |  | Согласие с требованием |  | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Указать |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Срок службы, лет, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Срок поставки запасных частей для оборудования, с момента подписания договора на их покупку, не более 6 месяцев (да, нет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования в течение 20 лет с даты окончания Гарантийного срока осуществляется по соответствующему отдельному договору (да, нет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 1.3. | Требования по безопасности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Шкафы РЗА и комплектующее оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ, с учетом требований 87-07—2015-РЗА.ТПР.ПАО «РусГидро» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ12.1.004-91, ГОСТ12.2.007.0-75, ГОСТ IEC61439. ПТЭ |  | Согласие с требованием |  | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Наличие Декларация или сертификата соответствия требованиям безопасности Декларации о соответствии, должны иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184), статус действующего документа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Указать дату и номер документа |  | Указание характеристик |  | - Сертификат (декларация) соответствия |  |  |  |  |
| 1.4. | Требования к комплектности поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Шкафы РЗА в укомплектованном виде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Табличка и надписи фирмы производителя, комплект. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На передней двери паспортная табличка и оперативная маркировка На задней двери –оперативная маркировка шкафа |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Заводской комплект ЗИП (состав согласовывается с Заказчиком), компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 1.4.4. | Комплект приспособлений и специального инструмента для сервисного обслуживания (состав согласовывается с Заказчиком), компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 1.4.5. | Эксплуатационная документация на каждый шкаф (паспорта, руководство по эксплуатации шкафа и комплектующего оборудования, протоколы приёмо-сдаточных испытаний, инструкции, комплект чертежей на все шкафы, экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
|  | - на бумажном носителе, экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
|  | - на электронном носителе ПО для наладки и эксплуатации, руководства оператора и др., экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
|  | Габаритный и сборочный чертеж шкафа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 1.4.6. | Документация для разработки рабочей документации (согласно разделу7 настоящих требований) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 1.5. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ18620-86, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 1.5.2. | Наличие датчика ускорений с фиксацией времени событий на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 1.5.3. | Наличие датчиков удара на упаковке для контроля условий транспортировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 1.5.4. | Таможенная очистка и доставка до места назначения (площадка строительства) осуществляется за счет подрядчика и включено в стоимость оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 1.5.5. | Все надписи должны быть выполнены на русском языке (да, нет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 1.5.6. | Осуществление входного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 1.5.7 | Доставка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место поставки/адрес: Россия, Чеченская Республика, Шатойский муниципальный район, Нихалойское и Памятойское сельские поселения, координаты (широта 42.785103, долгота 45.615113) |  | Согласие с требованиями |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.8. | Оборудование должно быть новым, ранее не использованным и соответствовать техническим требованиям Заказчика. Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 1.6. | Требования к сервисным центрам и обучению персонала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Обеспечение в течение гарантийного срока срочного прибытия (не более 72 часов с момента вызова) специалистов сервисного центра с необходимым оборудованием, инструментами и запасными частями на объект для выполнения ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 1.6.2. | Организация обучения персонала Заказчика, с выдачей сертификатов (в соответствии с условиями Договора) в период до СМР и ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 1.7. | Предварительный перечень ЗИП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Состав ЗИП по рекомендациям Изготовителя согласовывается при заключении Договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 1.8. | Гарантии изготовителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 месяцев со дня ввода Объекта в эксплуатацию |  | Согласие с требованием |  | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 1.8.2. | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Указать |  | Указание характеристик |  | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 1.8.3. | Срок службы, лет, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | Согласие с требованием |  | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 1.8.4. | Срок поставки запасных частей для оборудования, с момента подписания договора на их покупку, не более 6 месяцев (да, нет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 1.8.5. | Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования в течение 20 лет с даты окончания Гарантийного срока осуществляется по соответствующему отдельному договору (да, нет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.Основные требования к МП терминалам РЗА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Все устройства РЗА должны быть выполнены на микропроцессорной (МП) базе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 2.2. | Номинальный ток IН, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.3. | Ток термической стойкости (длительно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 × IН |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.4. | Ток односекундной стойкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 × IН |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.5. | Рабочий диапазон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0,05 ÷ 40) × IН |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.6. | Потребление на фазу при IН, ВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 0,5 |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.7. | Номинальное междуфазное напряжение UН, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.8. | Напряжение термической стойкости (длительно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 × UН |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.9. | Рабочий диапазон напряжений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0,045 ÷ 1,2) × UН |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.10. | Потребление на фазу при UН, ВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 0,1 |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.11. | Номинальная частота fН, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.12. | Рабочий диапазон частот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0,9 ÷ 1,1) × fН |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.13. | Номинальное напряжение UН, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.14. | Рабочий диапазон напряжений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0,045 ÷ 1,2) ×UН |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.15. | Потребление при UН в номинальном режиме (при отсутствии КЗ в сети) РН, Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | < 30 |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.16. | Потребление при наличии КЗ в сети, Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | < 50 |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.17. | Устройства МП РЗА должны сохранять заданные функции без изменения параметров и характеристик срабатывания при пульсации в напряжении постоянного тока от среднего значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 6 % |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.18. | Устройства МП РЗА должны сохранять заданные функции без изменения параметров и характеристик срабатывания при перерывах питания длительностью, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.19. | Подача напряжения обратной полярности не должна вызывать повреждения терминала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.20. | Постоянное номинальное напряжение каждого входа UВХ,Н, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.21. | Рабочий диапазон напряжений каждого входа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0,8 ÷ 1,1)×UВХ,Н |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.22. | Напряжение "срабатывания" UСРАБ входа, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 ÷ 170 |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.23. | Продолжительность задержки срабатывания, мс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 ÷ 20 |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.24. | Напряжение возврата в исходное состояние, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 ÷ 154 |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.25. | Первоначальный импульс тока входа должен быть, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 50 |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.26. | Исключают гальваническую связь с элементами, расположенными внутри терминала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.27. | Контакты, исключающие гальваническую связь с элементами, расположенными внутри терминала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.28. | Наличие как замыкающихся, так и размыкающихся контактов. Контакты различных выходных реле по возможности не должны иметь общей точки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.29. | Напряжение постоянного тока, коммутируемое контактами, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.30. | Обеспечить размыкание тока 1,00/0,40/0,25/0,20 А при напряжении соответственно 48/110/220/250 В и постоянной времени цепи L/R ≤ 50 мс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.31. | Исключают гальваническую связь с элементами, расположенными внутри терминала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.32. | Контакты, исключающие гальваническую связь с элементами, расположенными внутри терминала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.33. | Наличие как замыкающихся, так и размыкающихся контактов. Контакты различных выходных реле по возможности не должны иметь общей точки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.34. | Напряжение постоянного тока, коммутируемое контактами, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.35. | Обеспечить размыкание тока 1,00/0,40/0,25/0,20 А при напряжении соответственно 48/110/220/250 В и постоянной времени цепи L/R ≤ 50 мс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.36. | Контакты, коммутирующие цепи отключения и включения выключателей должны обеспечивать: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Замыкание токов до 10 А на время 1 с |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Замыкание токов 30 А на время 0,2 с |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Длительное протекание тока 8 А |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.37. | Коммутационная способность реле, действующих в цепи внешней сигнализации, должна быть не менее 30 Вт в цепях оперативного постоянного тока с индуктивной нагрузкой и постоянной времени, не превышающей 0,02 с при напряжении 250 В или при токе до 1 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.38. | Все переключатели и кнопки терминалов должны быть энергонезависимыми, при снятии и последующем восстановлении питания терминал должен возвращаться в состояние соответствующее режиму до прекращения питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.39. | Иметь программируемую логику как между различными функциями защиты, управления и контроля, входящими в состав МП устройств, так и между этими функциями и внешними устройствами защиты, управления и контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.40. | Иметь дополнительную свободно-программируемую логику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.41. | Обеспечивать максимальную возможную автономность выполнения различных функций, чтобы отказ выполнения одной функции не приводил к отказу выполнения другой функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.42. | Предусматривать синхронизацию от внешнего источника точного времени. Точность синхронизации должна быть не хуже 1мс. Синхронизация должна производиться с использованием средств ТСПД по протоколу PTPv2 Power Profile (IEEE C37.238-2011) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.43. | Иметь непрерывную самодиагностику и выявление неисправностей, реализуемые с помощью аппаратно-программных средств. Устройство РЗА должно иметь сигнализацию о возникновении неисправностей устройства РЗА и срабатывании каждой функции РЗА, реализованной в МП устройстве РЗА. Устройства РЗА должны обеспечивать автоматический контроль исправности используемых каналов связи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.44. | Иметь возможность установки всех регулируемых параметров (групп уставок) по дискретным входам, с клавиатуры и дисплея терминала, с помощью ПК, подключенного к специальному входу терминала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.45. | Иметь порты связи, обеспечивающие дистанционное управление и обмен информацией при интеграции в систему АСУТП станции и использовать для этой цели стандартный международный коммуникационный протокол PRP (МЭК 61850) по двум раздельным каналам передачи данных. Функционирование устройств релейной защиты и автоматики должно быть автономным и не зависеть от состояния АСУ ТП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.46. | Местная светодиодная сигнализация о состоянии и функционировании устройства, а также контактная сигнализация действия на срабатывание и обнаружение неисправности, в том числе на общестанционном шкафу центральной сигнализации.(ЦС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.47. | Возможность определения и отображения электрических параметров объекта, регистрации событий, осциллографирование аналоговых и дискретных сигналов с хранением в энергонезависимой памяти, определения места повреждения с передачей данной информации в АСУс учетом требований ГОСТ Р 58601-2019 и ГОСТ Р 59550-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.48. | Наличие протокола обмена данными МЭК 61850, возможность интеграции системы РЗА в АСУТП, поставляемую другой фирмой-производителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.49. | Иметь русифицированные интерфейсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.50. | Размещаться в шкафах, укомплектованных в выходных и входных цепях терминалов переключателями или испытательными блоками (разъемами) для удобства оперативного управления и вывода из работы при техническом обслуживании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.51. | В шкафах должны использоваться измерительные клеммы для: - токовых цепей; - обеспечения удобства эксплуатации (в цепях напряжения, в цепях оперативного тока, в цепях включения и отключения, идущих непосредственно к приводу выключателя) - выходных цепей релейной защиты; - цепей телесигнализации и цепей телеизмерения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.52. | Программное обеспечение (русифицированный вариант) для общения с терминалами, настройки параметров и конфигурации, регистрации, считывания параметров и просмотра осциллограмм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.53. | Документация на русском языке, содержащая описание принципов работы, технические характеристики, алгоритмы встроенных функций и функциональные схемы, описание их функционирования и взаимодействия внутри терминала, рекомендации по выбору параметров настройки терминала, инструкции по наладке и эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.54. | Необходимые испытательные устройства и ЗИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.55. | Документация с достоверными данными о количестве выпущенных терминалов каждого типа, мест их установки (страна, напряжение защищаемой сети) и опыт эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.56. | Документ (комплект документов) подтверждающий соответствие НТД ПАО «РусГидро» к устройствам РЗА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.57. | Фирмы-поставщики оборудования должны иметь в России технический центр по оказанию необходимой помощи при проектировании, наладке и эксплуатации применяемых устройств управления и защиты (с указанием адреса и перечня технических специалистов-консультантов по направлениям) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.58. | "Правилам устройства электроустановок" (7-е издание) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.59. | ГОСТам на электрическую аппаратуру напряжением до 1 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.60. | РД 34.35.310-97 «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.61. | Нормам и правилам МЭК по обеспечению электромагнитной совместимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.62. | Испытаниям в соответствии с Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6.5-2001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.63. | Степени жесткости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не ниже 3 |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.64. | В части уровня изоляции требованиям ГОСТ Р 50514-93 (МЭК-255-5-77) и РД 34.45.51.300-97 "Объем и нормы испытания электрооборудования РАО "ЕЭС России" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.65. | В части помехоустойчивости - требованиям ГОСТ Р 51317.4.2-99, ГОСТ Р 51317.4.3-99, ГОСТ Р 51317.4.5-99, ГОСТ Р 51317.4.12-99, ГОСТ Р51317.4.16-2000, ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 1000-4-8-93), РД 34.35.310-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.66. | В части сейсмостойкости – требованиям ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30631-99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.67. | Сведения о ПО, поставляемом комплектно с МП устройствами, должно содержаться в едином реестре в соответствии со статьей 12.1 ФЗ от 27.07.2006 №149-ФЗ Об информации, информационных технологиях и о защите информации». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 2.68. | Поставляемые устройства и оборудование должно быть произведено на территории РФ и соответствовать ПП РФ от 17.07.2015 №717 «О критериях отнесения промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Россиской федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3. Требования к функциям защит и автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Продольная дифференциальная защита генератора, I∆G (87G) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трехфазное |  | Согласие с требованием |  | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Диапазон согласования вторичных номинальных токов генератора и защиты в их отношении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,5 до 1,0 |  | Указание характеристик |  | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Начальный ток срабатывания, IСР,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 3.1.3.1. | Диапазон регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,1 до 1,2 с шагом 0,01 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.1.3.2. | Основная погрешность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 5 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.1.3.3. | Дополнительная погрешность в рабочем диапазоне температур (по абсолютному значению) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 15 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
|  | Дополнительная погрешность в расширенном диапазоне частот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 3 Гц до 45 Гц | не более 7 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 55 Гц до 80 Гц | не более 10 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Коэффициент торможения, kТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 3.1.4.1. | Диапазон регулирования, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,2 до 0,95 с шагом 0,05 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.1.4.2. | Средняя основная погрешность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 15 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.1.5. | Граница излома характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 3.1.5.1. | Диапазон регулирования, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 6,0 с шагом 0,1 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.1.6. | Начальный ток торможения, IНТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 3.1.6.1. | Диапазон регулирования, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 6,0 с шагом 0,01 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.1.7. | Время срабатывания защиты при двухкратном и более токе срабатывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 0,03 с |  | Указание характеристик |  | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 3.1.8. | Дифференциальная отсечка, IОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 3.1.8.1. | Диапазон регулирования, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 5,0 до 12,0 с шагом 0,1 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.1.9. | Формирование логического сигнала на пуск системы пожаротушения генератора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 3.2. | Защита от несимметричных КЗ и перегрузок (с ИО), I2 (46.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Диапазон регулирования отношения вторичного номинального тока генератора и номинального тока защиты при их согласовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,5 до 1,0 |  | Указание характеристик |  | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Функциональные органы защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 3.2.2.1. | Сигнальный орган, I2СИГН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.2.2.1.1. | Диапазон регулирования по току I2*, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,05 до 2,0 с шагом 0,01 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.2.2.1.2. | Коэффициент возврата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 0,95 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.2.2.1.3. | Основная погрешность по току I2* от значения уставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более ± 5 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.2.2.1.4. | Дополнительная погрешность по току I2* |  | В рабочем диапазоне температур (относительно значений, измеренных при нормальной температуре) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более ± 5 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
|  |  |  | В расширенном диапазоне частот |  |  |  |  | от 3 Гц до 45 Гц |  |  |  |  | не более 7 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 55 Гц до 80 Гц |  |  |  |  | не более 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.2. | Пусковой орган, I2ПУСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.2.2.2.1. | Диапазон регулирования по току I2*, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 3,0 с шагом 0,01 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.2.2.2.2. | Коэффициент возврата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 0,95 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.2.2.2.3. | Основная погрешность по току I2* от значения уставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более ± 5 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.2.2.2.4. | Дополнительная погрешность по току I2* |  | В рабочем диапазоне температур (относительно значений, измеренных при нормальной температуре) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более ± 5 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
|  |  |  | В расширенном диапазоне частот |  |  |  | от 3 Гц до 45 Гц |  |  |  |  |  | не более 7 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | от 55 Гц до 80 Гц |  |  |  |  |  | не более 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.3. | Орган токовой отсечки, I2ОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| 3.2.2.3.1. | Коэффициент возврата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 0,95 |  | Указание характеристик |  |  |  |  |
| 3.2.2.3.2. | Основная погрешность по току I2* от значения уставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более ± 5 % |  | Указание характеристик |  |  |  |  |
| 3.2.2.3.3. | Дополнительная погрешность по току I2* |  | В рабочем диапазоне температур (относительно значений, измеренных при нормальной температуре) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более ± 5 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
|  |  |  | В расширенном диапазоне частот |  | от 3 Гц до 45 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 7 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | от 55 Гц до 80 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.4. | Интегральный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.2.2.4.1. | Срабатывание от тока I2* по постоянной «А» в диапазоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 5 до 40 с с шагом 1,0 с |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.2.2.4.2. | Основная погрешность выдержки времени в диапазоне изменения I2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,09 до 0,25 |  | не более ± 15 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,25 до 3,0 |  | не более ± 10 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.2.2.4.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,09 до 0,25 |  | не более 15 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,25 до 3,0 |  | не более 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.4.4. | Время «Полного охлаждения», tОХЛ в диапазоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 10 до 999 с с шагом 1,0 с |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.3. | Защита от симметричной перегрузки, I1(49S) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Диапазон регулирования отношения вторичного номинального тока генератора и номинального тока защиты при их согласовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,5 до 1,0 |  | Указание характеристик |  | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 3.3.2. | Функциональные органы защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 3.3.2.1. | Сигнальный орган, I1СИГН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.3.2.1.1. | Диапазон регулирования по току I*, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 2,0 с шагом 0,01 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.3.2.1.2. | Коэффициент возврата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 0,98 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.3.2.1.3. | Основная погрешность по току I* от значения уставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более ± 3 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.3.2.1.4. | Дополнительная погрешность по току I* |  | В рабочем диапазоне температур (относительно значений, измеренных при нормальной температуре) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более ± 3 % |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В расширенном диапазоне частот |  |  | от 3 Гц до 45 Гц |  |  |  |  |  |  | не более 7 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | от 55 Гц до 80 Гц |  |  |  |  |  |  | не более 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.2. | Пусковой орган, I1ПУСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.3.2.2.1. | Диапазон регулирования по току I*, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 3,0 с шагом 0,01 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.3.2.2.2. | Коэффициент возврата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 0,98 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.3.2.2.3. | Основная погрешность по току I* от значения уставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более ± 3 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.3.2.2.4. | Дополнительная погрешность по току I* | В рабочем диапазоне температур (относительно значений, измеренных при нормальной температуре) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более ± 3 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
|  |  | В расширенном диапазоне частот |  |  |  |  |  |  |  | от 3 Гц до 45 Гц |  |  | не более 7 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 55 Гц до 80 Гц |  |  | не более 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.3. | Орган токовой отсечки, I1ОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.3.2.3.1. | Коэффициент возврата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 0,98 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.3.2.3.2. | Основная погрешность по току I* от значения уставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более ± 3 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.3.2.3.3. | Дополнительная погрешность по току I* | В рабочем диапазоне температур (относительно значений, измеренных при нормальной температуре) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более ± 3 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
|  |  | В расширенном диапазоне частот |  |  |  |  |  |  | от 3 Гц до 45 Гц |  |  |  | не более 7 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 55 Гц до 80 Гц |  |  |  | не более 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.4. | Интегральный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.3.2.4.1. | Время «Полного охлаждения», tОХЛ в диапазоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 10 до 999 с с шагом 1,0 с |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.3.2.4.2. | Основная погрешность выдержки времени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более ± 5 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.3.2.4.3. | Дополнительная погрешность выдержки времени в рабочем диапазоне температур, измеренных при нормальной температуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более ± 10 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.4. | Дистанционная защита, Z1<, Z2< (21-1, 21-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Характеристика срабатывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | круговая |  | Согласие с требованием |  | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Диапазон регулирования уставки по срабатыванию, ZУСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 100,0 Ом/фазу с шагом 0,1 Ом/фазу |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Диапазон регулирования уставки по сопротивлению смещения, ZСМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до ZУСТ |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Диапазон регулирования угла максимальной чувствительности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0° до 360° с шагом 1° |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Ток точной работы (ток 10 % погрешности), IТР при уставке срабатывания на угле максимальной чувствительности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 0,1 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.4.6. | Коэффициент возврата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 1,05 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.4.7. | Дополнительная погрешность срабатывания в диапазоне рабочих температур при токе равном 3∙IТР по отношению к его значениям при нормальной температуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более ± 5 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.4.8. | Изменение угла максимальной чувствительности в диапазоне рабочих температур при токе равном 3∙IТР по отношению к его значениям при нормальной температуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более ± 5° |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.4.9. | Дополнительная погрешность срабатывания относительно значения измеренного при номинальной частоте в расширенном диапазоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 3 Гц до 45 Гц |  | не более 7 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 55 Гц до 80 Гц |  | не более 10 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.4.10. | Максимальное значение IТР в диапазоне рабочих температур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 15 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.11. | Орган блокировки при качаниях, ΔZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.11.1. | Диапазон регулирования уставки по скорости изменения сопротивления органа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 500,0 0 м/с с шагом 1 Ом/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Защита от потери возбуждения, Ф< (40.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Выдержка времени срабатывания защиты по основному каналу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,5 до 1,0 с |  | Указание характеристик |  | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 3.5.2. | Диапазон уставки по сопротивлению, ZУСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 4,0 до 100,0 Ом/фазу с шагом 0,1 Ом/фазу |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.5.3. | Угол максимальной чувствительности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (270 ± 5)° |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.5.4. | Диапазон смещения характеристики срабатывания вдоль реактивной оси в сторону III и IV квадрантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0÷0,4)∙ZУСТ |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.5.5. | Ток точной работы (ток 10 % погрешности), IТР при уставке срабатывания на угле максимальной чувствительности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 0,1∙IНОМ |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.5.6. | Коэффициент возврата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 1,05 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.5.7. | Дополнительная погрешность срабатывания в диапазоне рабочих температур при токе равном 3∙IТР по отношению к его значениям при нормальной температуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более ± 5 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.5.8. | Изменение угла максимальной чувствительности в диапазоне рабочих температур при токе равном 3∙IТР по отношению к его значениям при нормальной температуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более ± 5 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.5.9. | Дополнительная погрешность срабатывания относительно значения измеренного при номинальной частоте в расширенном диапазоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 3 Гц до 45 Гц |  | не более 7 % |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 55 Гц до 80 Гц |  | не более 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.10. | Максимальное значение IТР в диапазоне рабочих температур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 15 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.11. | Орган блокировки при качаниях, ΔZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.11.1. | Диапазон регулирования уставки по скорости изменения сопротивления органа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 500,0 Ом/с с шагом 1 Ом/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Защита от асинхронного режима, Фu (78G) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Действие на сигнал при достижении угла между ЭДС генератора (тахогенератора) и напряжением на выводах |  |  | На сигнал |  |  |  |  |  |  |  |  | 90° |  | Указание характеристик |  | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На отключение по дополнительному каналу |  |  |  |  |  |  |  |  | 180° |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На отключение по основному каналу |  |  |  |  |  |  |  |  | 270° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2. | Замер скольжения генератора при срабатывании органа I1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 180° до 270° |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.6.3. | Диапазон регулирования уставки по скольжению генератора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 3,0 % с шагом 0,1 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.6.4. | Зона работы выходов фазосравнивающего органа W (W1, W2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (178-182)° |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.6.5. | Угол максимальной чувствительности выхода фазосравнивающего органа W1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (180 ± 5)° |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.6.6. | Угол максимальной чувствительности выхода фазосравнивающего органа W2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (270 ± 5)° |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.6.7. | Диапазон компенсации начального угла между напряжениями на выводах генератора и тахогенератора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0° до 360° с шагом 1° |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.6.8. | Диапазон работы фазосравнивающего органа W при изменении напряжения тахогенератора и линейного напряжения на выводах генератора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 10 до 150 В |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.6.9. | Значение напряжения тахогенератора или линейного напряжения на выводах генератора блокировки органа W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 В и менее |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.6.10. | Дополнительная погрешность фазосравнивающего органа W по углу максимальной чувствительности в диапазоне рабочих температур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более ± 3° |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.6.11. | Диапазон регулирования отношения вторичного номинального тока генератора и номинального тока защиты при их согласовании, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,5 до 1,0 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.6.12 | Диапазон уставки по току срабатывания органа I1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1,1 до 1,3 с шагом 0,1 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.6.13. | Коэффициент возврата органа I1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 0,98 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.6.14. | Основная погрешность уставки срабатывания по току от значения уставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более ± 3% |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.6.15. | Дополнительная погрешность срабатывания органа I1 по току относительно значения, измеренного при номинальной частоте, в расширенном диапазоне частот |  | от 3 Гц до 45 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 7% |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
|  |  |  | от 55 Гц до 80 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.16. | Значение срабатывания органа контроля исправности цепей переменного напряжения UТГ< тахогенератора при снижении напряжения тахогенератора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5∙UНОМ |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.7. | Защита от повышения напряжения генератора, U> (59) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1. | Время срабатывания органа напряжения при скачкообразном изменении входного напряжения от 0 до 1,2 напряжения срабатывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 0,1 с |  | Указание характеристик |  | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 3.7.2. | Дополнительная погрешность напряжения срабатывания в расширенном диапазоне частот |  |  |  |  |  |  | от 3 Гц до 45 Гц |  |  |  |  | не более 7 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 55 Гц до 80 Гц |  |  |  |  | не более 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.3. | Диапазон уставки срабатывания по напряжению, о.е. |  |  |  |  |  |  | I ступени |  |  |  |  | от 0,1 до 1,5 с шагом 0,01 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | II ступени |  |  |  |  | от 0,1 до 1,5 с шагом 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.4. | Коэффициент возврата |  |  |  |  |  |  | I ступени |  |  |  |  | не менее 0,97 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | II ступени |  |  |  |  | не менее 0,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.5. | Диапазон не срабатывания при скачкообразном изменении входного напряжения |  |  |  |  |  |  | I ступени |  |  |  |  | от 0 до 0,9 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | II ступени |  |  |  |  | от 0 до 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.6. | Дополнительная погрешность напряжения срабатывания органа напряжения в диапазоне рабочих температур относительно значений, измеренных при нормальной температуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более ± 5% |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  | -//- |  |
| 3.7.7. | Диапазон уставки срабатывания по току, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,05 до 0,2 с шагом 0,01 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.7.8. | Класс точности органов тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не хуже 10 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.7.9. | Время срабатывания органов тока при подаче тока 2·ICP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 0,06 с |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.7.10. | Время возврата органов тока при сбросе от 30·ICP до 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 0,06 с |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.7.11. | Дополнительная погрешность тока срабатывания органов тока в рабочем диапазоне температур в % от значений, измеренных при нормальной температуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более ±10 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.7.12. | Дополнительная погрешность по току срабатывания в расширенном диапазоне частот |  |  |  |  |  |  | от 3 Гц до 45 Гц |  |  |  |  | не более 7 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 55 Гц до 80 Гц |  |  |  |  | не более 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Защита от изменения частоты, F (81G) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1. | Диапазон уставки срабатывания и возврата защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (40÷50) Гц с шагом 0,01 Гц |  | Указание характеристик |  | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 3.8.2. | Диапазон изменения частоты срабатывания при изменении напряжения переменного тока в пределах от 10 до 130 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 0,05 Гц |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.8.3. | Значение срабатывания органа U> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1∙UНОМ |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.8.4. | Изменение частоты срабатывания органа частоты на любой уставке в диапазоне регулирования частоты срабатывания, при номинальном напряжении контролируемой сети и в рабочем диапазоне температур относительно частоты срабатывания при нормальной температуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 0,05 Гц |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.9. | Защиты обратной (активной) мощности, Робр (Ракт) (32G) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1. | Диапазон уставки срабатывания защиты, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01 до 0,5 с шагом 0,001 |  | Указание характеристик |  | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 3.9.2. | Диапазон согласования вторичного номинального тока генератора (INГ) с номинальным током защиты (IN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,5 до 1,0 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.9.3. | Мощность срабатывания защиты при углах 61° - для Робр (241°- для Ракт) или 239°- для Робр (59° – для Ракт) между током и напряжением при минимальной уставке 0,01·РN, установленной при угле 150° - для Робр (330°-для Ракт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 0,02·РN |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.9.4. | Основная погрешность мощности срабатывания защиты на минимальной уставке 0,01·РN и угле 150° - для Робр (330° – для Ракт) между током и соответствующим напряжением в диапазоне изменения тока от 0,02·IN до 0,2·IN при соответствующем входном напряжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более ±10 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.9.5. | Коэффициент возврата в диапазоне уставок от 0,01·РN до 0,5·РN и угле 150° - для Робр (330° – для Ракт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 0,95 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.9.6. | Блокировка защиты при снижении напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | менее 0,1·Uном |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.9.7. | Дополнительная погрешность мощности срабатывания в диапазоне рабочих температур и угле 150° - для Робр (330° – для Ракт) между током и соответствующим напряжением в диапазоне изменения тока от 0,04·IN до 0,2·IN по отношению к ее значению при нормальной температуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более ±10 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.9.8. | Диапазон уставки выдержки времени действия защиты на выходные цепи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,1 до 10 с с шагом 0,1 с |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.9.9. | Дополнительная погрешность мощности срабатывания в диапазоне частот (40–60) Гц по отношению к ее значению при номинальной частоте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 10 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.10 | 100% защита от однофазных замыканий на землю обмотки статора генератора, работающего в блоке с (авто)трансформатором (по основной и третьей гармонике напряжения нулевой последовательности), Un(U0)(64S) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.1. | Диапазон уставки срабатывания по напряжению нулевой последовательности органа U0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 5 до 20 В с шагом 0,1 В |  | Указание характеристик |  | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 3.10.2. | Диапазон уставки срабатывания по фазному напряжению обратной последовательности органа U2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 2 до 10 В с шагом 0,1 В |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.10.3. | Класс точности органов U0 и U2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.10.4. | Коэффициент возврата органов U0 и U2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 0,9 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.10.5. | Рабочий диапазон входных напряжений третьей гармоники органа U03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0,2 ÷ 7,0) В |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.10.6. | Диапазон уставки коэффициенту торможения КT органа U03, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 3,0 с шагом 0,1 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.10.7. | Увеличение напряжения срабатывания измерительного органов U0 и U2 на частотах 3·FНОМ и выше, по сравнению с напряжением срабатывания на частоте FНОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее чем в 8 раз |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.10.8. | Напряжение небаланса на выходе фильтра напряжения обратной последовательности (ФНОП) органа U2 при подаче на вход защиты симметричной системы напряжений прямой последовательности номинальной частоты в % от величины этого напряжения при подаче на входы защиты симметричной системы напряжений обратной последовательности такой же величины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 2,5 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.10.9. | Напряжение небаланса на выходе ФНОП органа U2 при подаче на входы защиты симметричной системы напряжений прямой последовательности и изменении частоты на ± 6 % от номинальной в % от величины напряжения на выходе ФНОП при подаче на входы защиты симметричной системы напряжений обратной последовательности номинальной частоты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 3,5 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.10.10. | Изменение коэффициента торможения при изменении рабочего напряжения третьей гармоники в 5 раз в % от его значения при рабочем напряжении, принятом за исходную величину |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более ±10 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.10.11. | Коэффициент возврата органа U03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 0,8 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.10.12. | Орган U03 при максимальной чувствительности рабочей цепи и отсутствии тормозного сигнала UТОРМ не срабатывает ложно при подаче на вход рабочей цепи напряжения UРАБ основной частоты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2,5 В |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.10.13. | Дополнительная погрешность параметров срабатывания органов U0, U2 и U03 в диапазоне рабочих температур в % относительно значений, измеренных при нормальной температуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более ±10 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.11 | Защита от подачи напряжения на остановленную машину (50/27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11.1. | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | однофазное или трехфазное |  | Указание характеристик |  | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 3.11.2. | Диапазон регулирования уставки по напряжению срабатывания, % от Uном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 10 до 100 с шагом 1 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.11.3. | Коэффициент возврата ИО U> ИО U< |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 0,97 не более 1,05 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.11.4. | Диапазон регулирования уставки по току срабатывания, % от Iном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 10 до 2000 (шаг 1) |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.11.5. | Коэффициент возврата ИО тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 0,95 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.11.6. | Класс точности органов тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не хуже 10. |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.11.7. | Дополнительная погрешность по напряжению и току срабатывания в рабочем диапазоне температур от значений, измеренных при нормальной температуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 5 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.11.8. | Дополнительная погрешность срабатывания относительно значения измеренного при номинальной частоте в расширенном диапазоне от 3 Гц до 45 Гц от 55 Гц до 80 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 7 % не более 10 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.11.9. | Время срабатывания защиты, мс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 30000 (шаг 1) |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.12. | Защита ротора от замыкания на землю, Re< (64R) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12.1. | Диапазон регулирования по сопротивлению изоляции при емкости цепей возбуждения от 0,2 до 5 мкФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 25 кОм с шагом 0,1 кОм |  | Указание характеристик |  | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 3.12.2. | Шаг дискретной регулировки устройства компенсации емкости цепей возбуждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 мкФ |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.12.3. | Частота вспомогательного источника напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (16,7±0,3) Гц |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.12.4. | Емкость ротора относительно земли, при которой защита реагирует на обрыв контакта релейной щетки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 0,2 мкФ |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.12.5. | Измерение сопротивления изоляции цепи возбуждения в пределах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 80 кОм |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.12.6. | Погрешность измерения сопротивления изоляции цепи возбуждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более ± 20 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.12.7. | Диапазон регулирования выдержки времени при действии I и II ступеней, а также устройства контроля контакта релейной щетки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 10 с с шагом 0,1 с |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.12.8. | Дополнительная погрешность по сопротивлению срабатывания в рабочем диапазоне температур от значений, измеренных при нормальной температуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 15 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.13 | Защита ротора от перегрузки, IР/ ≡IР (49R) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13.1. | Исполнение органа преобразователя тока ротора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | трехфазный |  | Согласие с требованием |  | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 3.13.2. | Количество точек интергально-зависимой характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 3 до 9 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.13.3. | Диапазон отношений вторичного номинального тока ротора генератора (IN РОТ.) к номинальным током защиты (IN) при их согласовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,5 до 1,05 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.13.4. | Диапазон регулирования уставки по току срабатывания, о.е. |  |  |  |  |  |  | Сигнальный орган, IСИГН Пусковой орган, IПУСК |  |  |  |  | от 0,9 до 2,0 с шагом 0,01 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Орган отсечки, IОТС |  |  |  |  | от 1,0 до 3,0 с шагом 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13.5. | Коэффициент возврата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не ниже 0,98 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.13.6. | Основная погрешность уставки по току срабатывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 3 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.13.7. | Дополнительная погрешность по току срабатывания в рабочем диапазоне температур относительно значений, измеренных при нормальной температуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более ±5 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.13.8. | Дополнительная погрешность срабатывания относительно значения измеренного при номинальной частоте в расширенном диапазоне частот |  |  |  |  |  |  | от 3 Гц до 45 Гц |  |  |  |  | не более 7 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 55 Гц до 80 Гц |  |  |  |  | не более 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14. | Дифференциальная защита трансформатора, IΔT (87T) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14.1. | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | трехфазное |  | Согласие с требованием |  | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 3.14.2. | Диапазон согласования вторичных номинальных токов присоединения и защиты в их отношении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,3 до 2,0 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.14.3. | Начальный ток срабатывания, IСР,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.14.3.1. | Диапазон регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,2 до 0,8 с шагом 0,01 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.14.3.2. | Основная погрешность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 5 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.14.3.3. | Дополнительная погрешность | В рабочем диапазоне температур (по абсолютному значению) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 15 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
|  |  | В расширенном диапазоне частот |  |  |  |  |  | от 3 Гц до 45 Гц |  |  |  |  | не более 7 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 55 Гц до 80 Гц |  |  |  |  | не более 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14.4. | Коэффициент торможения, kТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.14.4.1. | Диапазон регулирования, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,2 до 0,5 с шагом 0,01 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.14.4.2. | Средняя основная погрешность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 15 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.14.5. | Граница излома характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.14.5.1. | Диапазон регулирования, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 6,0 с шагом 0,1 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.14.6. | Начальный ток торможения, IНТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.14.6.1. | Диапазон регулирования, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 6,0 с шагом 0,01 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.14.7. | Время срабатывания защиты при двухкратном и более токе срабатывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 0,03 с |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.14.8. | Дифференциальная отсечка, IОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.14.8.1. | Диапазон регулирования, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 5,0 до 12,0 с шагом 0,1 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.15. | Максимальная токовая защита трансформатора, IТ> (50T) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15.1 | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | трехфазное |  | Согласие с требованием |  | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 3.15.2. | Диапазон регулирования уставки по току срабатывания, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,2 до 2,4 с шагом 0,01 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.15.3 | Коэффициент возврата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 0,95 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.15.4. | Время срабатывания защиты при двухкратном и более токе срабатывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 0,03 с. |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.15.5. | Основная погрешность по току срабатывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 3 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.15.6. | Отстройка от бросков токов намагничивания с амплитудой до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
|  | -апериодических |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6·√2 IНОМ |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
|  | -периодических |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5·√2 IНОМ |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.15.7 | Орган токовой отсечки, IОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.15.7.1. | Диапазон регулирования, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 6,0 до 12,0 с шагом 0,1 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.15.7.2. | Дополнительная погрешность по току срабатывания в рабочем диапазоне температур от значений, измеренных при нормальной температуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 10 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.15.8. | Дополнительная погрешность срабатывания относительно значения измеренного при номинальной частоте в расширенном диапазоне |  |  |  |  |  |  | от 3 Гц до 45 Гц |  |  |  |  | не более 7 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 55 Гц до 80 Гц |  |  |  |  | не более 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 | Защита нулевой последовательности от КЗ на землю, Io (50N), Uo (59N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16.1. | Диапазон регулирования уставки по току срабатывания |  |  |  |  |  |  | I ступень |  |  |  |  | от 0,15 до 6,0 с шагом 0,01 |  | Указание характеристик |  | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | II ступень |  |  |  |  | от 0,1 до 4,0 с шагом 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16.2. | Диапазон регулирования уставки по напряжению срабатывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,1 до 1,0 UНОМ с шагом 0,1 В |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.16.3. | Класс точности органов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не хуже 5 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.16.4. | Коэффициент возврата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 0,9 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.16.5. | Увеличение тока (напряжения) срабатывания на частотах 3·FНОМ и выше по сравнению с током (напряжением) срабатывания на номинальной частоте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 8 раз |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.16.6. | Дополнительная погрешность по току (напряжению) срабатывания в рабочем диапазоне температур от значений, измеренных при нормальной температуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 10 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.16.7. | Дополнительная погрешность срабатывания относительно значения измеренного при номинальной частоте в расширенном диапазоне частот |  |  |  |  |  |  | от 3 Гц до 45 Гц |  |  |  |  | не более 7 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 55 Гц до 80 Гц |  |  |  |  | не более 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17. | Орган минимального, U< (27) и максимального напряжения, U> (59) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17.1. | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | однофазное или трехфазное |  | Указание характеристик |  | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 3.17.2. | Диапазон регулирования уставки по напряжению срабатывания, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,1 до 1,5 с шагом 0,01 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.17.3. | Класс точности органов напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не хуже 5 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.17.4. | Коэффициент возврата |  |  |  |  |  |  | ИО U> |  |  |  |  | не менее 0,97 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ИО U< |  |  |  |  | не более 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17.5. | Дополнительная погрешность по напряжению срабатывания в рабочем диапазоне температур от значений, измеренных при нормальной температуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 5 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.17.6. | Дополнительная погрешность срабатывания относительно значения измеренного при номинальной частоте в расширенном диапазоне |  |  |  |  |  |  | от 3 Гц до 45 Гц |  |  |  |  | не более 7 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 55 Гц до 80 Гц |  |  |  |  | не более 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18. | Орган минимального, I< (27) и максимального тока, I> (59) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18.1. | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | трехфазное |  | Согласие с требованием |  | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 3.18.2. | Диапазон регулирования уставки по току срабатывания, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,05 до 0,2 с шагом 0,01 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.18.3. | Диапазон регулирования отношения вторичного тока в цепи установки органов к номинальному току при их согласовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,2 до 1,5 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.18.4. | Класс точности органов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не хуже 10 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.18.5. | Время срабатывания органов тока при подаче 2IСР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 с |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.18.6. | Время срабатывания органов тока при сбросе от 30IСР до 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 с |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.18.7. | Дополнительная погрешность по току срабатывания в рабочем диапазоне температур от значений, измеренных при нормальной температуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 10 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.18.8. | Дополнительная погрешность срабатывания относительно значения измеренного при номинальной частоте в расширенном диапазоне |  |  |  |  |  |  | от 3 Гц до 45 Гц |  |  |  |  | не более 7 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 55 Гц до 80 Гц |  |  |  |  | не более 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.19. | Контроль исправности цепей напряжения переменного тока, КИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.19.1. | Устройство должно не работать в нормальных симметричных режимах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 3.19.2. | Устройство должно не работать при внешних КЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.19.3. | Устройство должно реагировать на обрыв одной, двух либо трех фаз или нулевого провода в цепях напряжения переменного тока, соединенных в звезду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.20. | Орган блокировки при качаниях, ΔZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.20.1. | Орган должен подключаться на междуфазное напряжения и соответствующую разность фазных токов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 3.20.2. | Орган должен отличать повреждение от качаний в энергосистеме по скорости изменения полного сопротивления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.20.3. | Диапазон регулирования уставки по скорости изменения сопротивления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1 до 800 Ом/с с шагом 1 Ом/с |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 21 | Автоматика управления выключателем 110 кВ (АУВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.21.1. | Должна фиксироваться команда на включение выключателя (РФК). Возврат осуществляется только при поступлении команды на отключение выключателя (РКО); данная информация должна сохраняться при отключении выключателя от РЗ и совместно с информацией об отключенном положении выключателя (РПО) использоваться для формирования сигнала «несоответствия» в узле пуска АПВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 3.21.2. | АУВ должна обеспечивать защиту электромагнитов управления от длительного протекания тока и формировать сигнал во внешние цепи на обесточивание электромагнитов с выдержкой времени не менее, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.21.3. | АУВ должна осуществлять контроль исправности цепей первой и второй групп ЭМО при включенном выключателе и ЭМВ при отключенном выключателе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.21.4. | Должен осуществляться контроль исправного состояния цепи первой и второй группы ЭМО (ЭМО1 и ЭМО2) при включенном выключателе и цепи ЭМВ при отключенном выключателе – контроль РПВ1 и РПВ2, РПО. При обрывах цепей отключения и включения, а также при исчезновении оперативного тока цепей управления должен формироваться сигнал о неисправности цепей управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.21.5. | В состав узла включения должна входить логическая блокировка от многократных включений выключателя (блокировка от “прыгания”) при одновременном поступлении команд на включение и отключение. В этом случае обеспечивается однократное действие выходных контактов терминала на включение выключателя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.21.6. | Наличие «местного» и «дистанционного» управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.21.7. | Контроль исправности привода сигнализация снижения давления элегаза в выключателе и трансформаторе тока в цепи выключателя (при наличии), а также при неисправности обогрева выключателя, при неисправности завода пружины, срабатывании блокировки включения и отключения выключателя и срабатывании ЗНФ блокировка включения при малом заводе пружины и блокировка включения и отключения при низком давлении элегаза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.21.8. | Сигнализация аварийных отключений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.21.9. | Обеспечение однократного включения на КЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.21.10. | Наличие фиксации отключения выключателя (ФОВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.22. | УРОВ (50BF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.22.1. | Диапазон уставки срабатывания по току |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,05 до 0,2 с шагом 0,01 |  | Указание характеристик |  | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 3.22.2. | Класс точности органов тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не хуже 10 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.22.3. | Время срабатывания органов тока при подаче тока 2·ICP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 0,06 с |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.22.4. | Время возврата органов тока при сбросе от 30·ICP до 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 0,06 с |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.22.5. | Дополнительная погрешность тока срабатывания органов тока в рабочем диапазоне температур в % от значений, измеренных при нормальной температуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более ±10 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.22.6. | Дополнительная погрешность по току срабатывания в расширенном диапазоне частот от 3 Гц до 45 Гц от 55 Гц до 80 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 7 % не более 10 % |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.22.7. | Диапазон уставки органа выдержки времени на возврат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,05 до 3 с с шагом 0,01 с |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.22.8. | Диапазон уставки выдержки времени срабатывания УРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,05 до 3 с с шагом 0,01 с |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.23. | Управление коммутационными аппаратами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.23.1. | Команда включить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 3.23.2. | Команда отключить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.23.3. | Положение «Включен» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.23.4. | Положение «Отключен» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.23.5. | Определение промежуточного положения и неисправности по сигналу «несоответствия» положений КА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.23.6. | Возможность выставления длительности команд управления и длительности ожидания обратной связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.23.7. | Проверка достоверности GOOSE сигналов, полученных по цифровым каналам связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.24 | Технические требования к шкафу ОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.24.1. | Шкаф ОБР должен обеспечивать сбор информации о состоянии положения выключателей, разъединителей и заземляющих ножей, их логическую обработку ПО промышленного компьютера для выдачи разрешающих логических сигналов на в схемы управления приводами разъединителей и заземляющих ножей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 3.24.2. | Функционирование логической блокировки должно быть автономным и не зависеть от состояния АСУ ТП объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.24.3. | Электропитание шкафа от двух независимых источников: -переменного тока в диапазоне от187 до 242В, от 47 до 52Гц; -постоянного тока 220 В в диапазоне от 176 до 242 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.24.4. | Состав оборудования и аппаратуры, не менее: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.24.4.1. | Промышленный встраиваемый компьютер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.24.4.2. | Промышленный монитор 17" с сенсорным экраном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.24.4.3. | Промышленный управляемый коммутатор (Redbox) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.24.4.4. | Модуль интерфейсный . не менее 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.24.4.5. | Модуль дискретных входов (=220В), не менее 96 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.24.4.6. | Модуль дискретных выходов (~/=220В), не менее 64 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.24.4.7. | Групповые ключи ручного обхода блокировки. Не менее 12 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.24.4.8. | Ключи управления, не менее 20 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.24.4.9. | Промежуточные реле, не менее 64 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.24.4.10 | Дублированная система питания DI/DO с контролем изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 3.24.4.11 | Система внутренней диагностики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 4. Технические требования к шкафу РАС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Общие требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Автономный РАС должен функционировать в непрерывном круглосуточном режиме и осуществлять регистрацию данных РАС, синхронизированных с помощью сигналов единого точного времени глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Точность синхронизации измерений в автономном РАС от глобальных навигационных спутниковых систем должна быть, мс, не хуже. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±1 мс |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Все зарегистрированные в автономном РАС данные РАС должны иметь метки единого астрономического времени. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Автономный РАС должен обеспечивать запись и хранение зарегистрированных данных РАС в энергонезависимой памяти. Объем энергонезависимой памяти автономного РАС должен обеспечивать хранение зарегистрированных данных РАС суммарной длительностью, час, в не менее. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 4.2. | Требования к записи аварийных событий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | В автономном РАС должна быть предусмотрена возможность задания пользователем длительностей предаварийного и послеаварийного режимов записи, а также блокировки от длительного пуска. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Частота дискретизации записи аналоговых сигналов тока и напряжения должна выбираться из ряда частот, определенных международным стандартом COMTRADE, Гц, не менее. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 4.2.3. | При превышении объема данных РАС, записанных в автономном РАС, следующая новая запись должна производиться путем замещения первых записанных данных РАС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 4.3. | Требования к пуску |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Автономный РАС должен предусматривать следующие возможности пуска: - по заданным условиям; - ручной (пуск автономного РАС при отсутствии заданных условий). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да Да |  | Согласие с требованием |  | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 4.3.2 | Основные условия пуска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -//- |  |  |  |  |
| 4.3.2.1. | Изменение значения (выше/ниже) заданной уставки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -//- |  |  |  |  |
|  | - напряжение прямой последовательности (U1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчётное значение |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
|  | - напряжение обратной последовательности (U2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчётное значение |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
|  | - утроенное напряжение нулевой последовательности (3 U0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От разомкнутого треугольника ТН |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
|  | - ток прямой последовательности (I1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчётное значение |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
|  | - ток обратной последовательности (I2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчётное значение |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
|  | - утроенный ток нулевой последовательности (3I0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прямое измерение |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
|  | - частота переменного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.2. | Изменение состояния (после срабатывания и после возврата) дискретного сигнала: - срабатывание устройства РЗА (воздействие на коммутационные аппараты, другие устройства РЗ, ПА, СА в соответствии с параметрами настройки) - положение выключателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 4.4. | Требования к записи аналоговых сигналов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Состав и источники аналоговых сигналов, подлежащих записи автономным РАС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
|  | Частота переменного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТН, установленный на каждой секции шин |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
|  | Ток ротора. Напряжение между полюсами, полюсами и «землей» ротора. Ток и напряжение возбудителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Система возбуждения генератора |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
|  | Напряжение между полюсами, полюсами и «землей» СОПТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЩПТ |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 4.4.2. | Допустимая разрешающая способность в диапазоне показаний при регистрации аналоговых сигналов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -//- |  |  |  |  |
|  | Напряжение переменного тока (действующее значение, 50 Гц), диапазон измерений 10..250 В, не хуже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
|  | Переменный ток (действующее значение, 50 Гц), 0..40А, не хуже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
|  | Переменный ток (действующее значение, 50 Гц), 0,5..200А, не хуже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
|  | Напряжение постоянного тока с шунта 75мВ, соответствующее току ротора электрической машины, 5..200мВ, не хуже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
|  | Напряжение постоянного тока ротора 30..600 В, не хуже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
|  | Напряжение возбуждения электрической машины, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
|  | Напряжение СОПТ, 15..300 В: полюс ‒ «земля», полюс ‒ полюс, не хуже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
|  | Частота переменного тока, 45..55 Гц, не хуже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 4.4.3. | Допустимая погрешность в диапазоне измерений при регистрации аналоговых сигналов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
|  | Напряжение переменного тока (действующее значение, 50 Гц), %, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ± 0,5 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
|  | Переменный ток (действующее значение, 50 Гц), %, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ± 1,0 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 4.4.4. | Напряжение постоянного тока с шунта 75 мВ, соответствующее току ротора электрической машины, %, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ± 0,5 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
|  | Напряжение постоянного тока ротора, %, не более. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ± 0,5 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
|  | Напряжение возбуждения электрической машины, %, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ± 0,5 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
|  | Напряжение СОПТ, %: полюс ‒ «земля», полюс ‒ полюс, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ± 0,5 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
|  | Частота переменного тока, %, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ± 0,05 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 4.5. | Требования к записи дискретных сигналов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. | Количество дискретных сигналов подлежащих записи автономным РАС, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | Указание характеристик |  | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 4.6. | Требования к формату данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1. | Автономный РАС должен обеспечивать возможность преобразования данных РАС в формат, установленный международным стандартом COMTRADE с учетом требований, установленных приложениями A–E к ГОСТ Р 58601-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 4.7. | Требования к программному обеспечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1. | ПО РАС должно обеспечивать: - защиту от несанкционированного доступа и осуществлять: Аутентификацию пользователей; разграничение прав и полномочий доступа пользователей; Регистрацию в базе данных событий операций пользователей. - конфигурирование и задание параметров настройки автономного РАС в зависимости от прав и полномочий доступа пользователей; - считывание/копирование данных РАС, хранящихся в автономном РАС, в зависимости от прав и полномочий доступа пользователей; - непрерывный контроль исправности автономного РАС с формированием соответствующих сообщений при выявлении неисправности; - при выполнении условий пуска – запись данных РАС; -автоматическое формирование текстового отчета об аварийном событии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 4.7.2. | Текстовый отчет об аварийном событии должен содержать: - дату, время и условия пуска автономного РАС; - параметры электроэнергетического режима. Информация должна представляться для следующих этапов: возникновение КЗ, переход из одного вида КЗ в другой, с указанием времени; - перечень дискретных сигналов, изменявших свое состояние за время аварийного режима записи с указанием времени; -для ЛЭП-информацию по ОМП: вид КЗ, поврежденные фазы, расстояние до места КЗ в км., влияние параллельной ВЛ и др. в соответствии с ГОСТ Р 58601-2019 и ГОСТ Р 59550-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 4.7.3. | ПО автономного РАС, предназначенное для обработки и анализа данных РАС, должно обеспечивать: - просмотр считанных данных РАС без предварительного выполнения операций по конфигурированию этого устройства на ПК; - возможность выбора пользователем аналоговых и дискретных сигналов, отображаемых на осциллограмме; - возможность изменения пользователем порядка расположения каждого из аналоговых и дискретных сигналов на представленной осциллограмме посредством их индивидуального перемещения; - возможность изменения масштаба графического отображения аналоговых сигналов по оси времени (общее масштабирование) и по оси амплитуды (индивидуально или в группах); - возможность изменения пользователем полярности аналоговых или дискретных сигналов на отображаемой осциллограмме с индикацией изменения состояния полярности сигнала; - автоматическую группировку аналоговых сигналов или дискретных сигналов по заданным пользователем критериям (например, токи и напряжения по присоединениям, токи нулевой последовательности и т.д.); - возможность автоматического отображения на осциллограмме только дискретных сигналов, изменивших свое состояние; - режим полноэкранного просмотра; - режимы предварительного просмотра и печати; - автоматическую сборку последовательности записанных одним автономным РАС осциллограмм одного аварийного события в одну осциллограмму; - автоматическое формирование текстового отчета об аварийном событии; - представление пользователю информации об автономном РАС (тип, объект, присоединение, коэффициенты масштабирования аналоговых сигналов и др.) и об аварийном событии (дата и время события); - совмещение данных РАС по разным событиям, записанных этим автономным РАС (или другим автономным РАС того же производителя), пользователем с сохранением всех сервисных возможностей ПО автономного РАС; - возможность сохранения совмещенной осциллограммы (с пользовательскими настройками и разметкой) и ее дальнейшей обработки после считывания (в том числе другим пользователем на другой ПК); - приведение осциллограмм аварийных процессов с одного или разных автономных РАС к единой частоте дискретизации с возможностью «обрезки» полученной совмещенной осциллограммы по задаваемым пользователем границам. Единая частота дискретизации должна определяться минимальной частотой дискретизации от всех регистраторов, выводимых для просмотра; - просмотр аналоговых сигналов от ТТ, ТН в первичных и вторичных величинах; - просмотр значений аналоговых сигналов от ТТ, ТН в мгновенных, действующих значениях или значениях первой гармоники; - формирование линейных (фазных) напряжений из заданных пользователем соответствующих фазных (линейных) напряжений с представлением их в виде расчетных аналоговых сигналов; - выполнение математических операций над измеренными и расчётными аналоговыми сигналами - «наложение» выбранных пользователем аналоговых или дискретных сигналов (с представлением их в виде отдельного канала в осциллограмме и возможностью редактирования свойств их отображения (например, выделением каждого из сигналов различными цветами)); - вычисление и отображение на осциллограмме симметричных составляющих аналоговых сигналов (прямая, обратная и нулевая последовательности); - построение векторных диаграмм токов и напряжений (фазных, линейных, составляющих прямой, обратной и нулевой последовательностей); - спектральный анализ (преобразование Фурье); - автоматическое построение годографов сопротивлений (из фазных или линейных токов и напряжений, а также из расчетных аналоговых сигналов – по заданию пользователя); - расчет частоты в выбранном канале (в том числе в расчетном) с возможностью отображения ее на осциллограмме; - расчет активной, реактивной, полной мощностей с представлением в виде аналогового сигнала; - отображение на осциллограмме в указанных пользователем сигналах меток времени, интервалов времени, замеров значений векторов аналоговых сигналов (всех или в выбранных пользователем, включая расчетные аналоговые сигналы). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 5. Технические требования к шкафу ЦС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Общие требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Шкаф предназначен для выполнения функций центральной аварийно-предупредительной звуковой и световой сигнализации на объектах энергосистем, оснащенных микропроцессорными и электромеханическими устройствами РЗА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока UПИТ, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 |  | Указание характеристик |  | -//- |  |  |  |  |
| 5.1.3. | Наличие участковых шинок питания цепей сигнализации внешних устройств присоединяемых участков: - шинок «+EH» и «–EH»; - темных шинок « EH»; - шинок мигания «(+)EP»; - темных шинок контроля исправности ламп « EHL». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 5.1.4. | Наличие входов групповой сигнализации для подключения аналоговых и вспомогательных шинок присоединяемых участков: - шинок аварийной сигнализации «EHA»; - шинок предупредительной сигнализации «EHP»; - вспомогательных шинок «EA». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 5.1.5. | Наличие дискретных входов индивидуальной сигнализации для приема внешних сигналов с устройств каждого участка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 5.1.6. | Наличие световых и звуковых сигнальных устройств шкафа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 5.1.7. | Требования к функциям МП терминала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -//- |  |  |  |  |
| 5.1.7.1. | - фиксацию времени появления и снятия сигналов, поступающих по шинкам импульсной групповой сигнализации и от отдельных устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 5.1.7.2. | - местное управление посредством кнопок управления и визуализацию выводимой информации с помощью графического TFT дисплея; местную сигнализацию, осуществляемую с помощью двухцветных светодиодных индикаторов, для отображения состояния объектов (или участка) и информации о работе терминала; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 5.1.7.3. | - формирование сигналов обобщённой сигнализации («Звуковая аварийная сигнализация», «Звуковая предупредительная сигнализация», «Аварийная сигнализация мигающая»), сигналов «Неисправность терминала» и «Неисправность ЦС»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 5.1.7.4. | - регистрацию событий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 5.1.7.5. | - прием импульсов синхронизации времени от системы точного времени по оптическому каналу связи; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 5.1.7.6. | - интеграцию с АСУ ТП посредством цифровых каналов связи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 6. Требование к интеграции устройство МП РЗА в АСУ ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Все МП устройства РЗА интегрируются в АСУ ТП Нихалойской ГЭС, при этом, функционирование устройств релейной защиты и автоматики при наличии на объекте электроэнергетики автоматизированной системы управления технологическим процессом должно быть автономным и не зависеть от состояния указанной системы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Протокол интеграции – МЭК 61850 с поддержкой технологии резервирования PRP. Каждое устройство РЗА должно иметь два выходных интерфейса Ethernet. Тип интерфейса (оптический или электрический) определяется на последующих стадиях при выполнении РД. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Синхронизация времени устройств РЗА производится от станционной СОЕВ, проектируемой в составе АСУ ТП по протоколу PTPv2. Точность синхронизации – не хуже 1 мс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Микропроцессорные устройства должны поддерживать функции дистанционного управления из ВУ АСУ ТП ЦУГ Нихалойской ГЭС по цифровым каналам связи в части ввода/вывода функций защит, оперативного ускорения, а также управления коммутационными аппаратами с учетом требований ГОСТ Р 59948-2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Файлы осциллограмм аварийных процессов должны передаваться в АСУТП в формате COMTRADE осуществляется по протоколу МЭК 61850-8.1 (MMS) в соответствии с ГОСТ Р 58601-2019 и ГОСТ Р 59550-2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Управляющие воздействия (телеуправление) положением коммутационных аппаратов (кроме РЗА ГРУ 10,5 кВ генераторного выключателя) передаются от ВУ АСУТП ГЭС к терминалам управления присоединениями по протоколу МЭК 61850-8.1 (MMS). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. | Устройство РЗА должно обеспечивать возможность передачи в АСУТП спорадически и (или) по запросу следующих данных: - текущее состояние всех программных логических ключей (триггеров); - состояние функций устройства РЗА, которые изменяются автоматически при изменении эксплуатационного состояния электросетевого оборудования; - текущий способ управления устройством РЗА ("местное"/"дистанционное"); - неисправность устройства РЗА, выявленная его системой самодиагностики; - информация об автоматическом блокировании функций в устройстве РЗА, для которых реализовано ДУ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8. | Система самодиагностики микропроцессорных устройств РЗА должна непрерывно выполнять проверку целостности исполняемой программы и данных. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9. | Должна быть обеспечена передача в ВУ АСУТП следующей сигнализации: - при обнаружении системой самодиагностики нарушения целостности исполняемой программы или данных; - неисправность канала связи, выявленной в процессе непрерывного автоматического контроля. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10. | Интеграция устройств РЗА с ВУ АСУ ТП ГЭС выполняется с использованием сетевого оборудования дублированной сети передачи данных ТСПД АСУТП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11. | Основой топологии ТСПД является топология «дублированная звезда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.12. | Устройства РЗА должны выполнять все функции защиты независимо от состояния АСУ ТП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.13. | Устройства РЗА в части дистанционного управления и передачи сигналов состояния, неисправности и аварии, интегрируются с помощью дискретных сигналов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.14. | Устройство РЗА генератора в части дистанционного управления и передачи сигналов состояния, неисправности и аварии, интегрируются с помощью дискретных сигналов с ПТК САУ ГА (система автоматического управления гидроагрегата). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.15. | Сигналы аварий, неисправности, срабатывания устройств РЗА передаются также в Центральную сигнализацию без использования средств АСУ ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Технические требования к устройствам релейной защиты и автоматики ячеек ГРУ-10,5 кВ и КРУ-10,5 кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Требования к устройствам микропроцессорных защит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Основные параметры МП устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.1 | Номинальное оперативное напряжение питания постоянного или выпрямленного тока Uпит.ном, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.2 | Номинальная частота аналоговых сигналов fном, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.3 | Номинальный переменный ток аналоговых входов Iном, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.4 | Номинальное напряжение переменного тока аналоговых входов, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.5 | Диапазон входных переменных токов, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0,1-40,0) Iном |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.6 | Диапазон входных напряжений, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0,03-2,0) Uном |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.7 | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности индикации значений фазного тока, линейного и фазного напряжения, активной, реактивной, полной мощности, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±0,5/±1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.8 | Пределы абсолютной погрешности индикации частоты, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.9 | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности индикации значений постоянного тока, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1/±0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2. | Требование к входным и выходным цепям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.1 | Терминал должен быть снабжен клеммными соединителями и разъемами для подключения внешних цепей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.2 | Клеммные соединители для подключения аналоговых входных цепей предназначены для присоединения медных проводников сечением до 4 мм2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.3 | Клеммные соединители для подключения цепей питания, дискретных входных и выходных цепей должны быть предназначены для присоединения одного или двух медных проводников с общим сечением до 2,5 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.4 | Контактные соединения терминала соответствуют 2 классу по ГОСТ 10434-82. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3. | Требования к цепям оперативного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3.1 | Цепи оперативного питания должны быть гальванически развязаны от внутренних цепей терминала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3.2 | Терминал должен правильно функционировать при изменении оперативного напряжения питания от 0,8 до 1,1 номинального значения. Допускается наличие синусоидальной составляющей напряжения с амплитудой до 6 % от среднего значения, имеющей частоту второй гармоники. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3.3 | Терминал не должен повреждаться и срабатывать ложно при: - плавной или скачкообразной подаче оперативного напряжения питания; - плавном или скачкообразном снятии оперативного напряжения питания; - перерывах питания любой длительности с последующим самовосстановлением; - замыканиях цепей оперативного питания на «землю» как во внешних цепях, так и на дискретном входе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3.4 | Терминал не должен ложно срабатывать при перезапуске. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3.5 | Длительность однократных перерывов питания терминала с последующим его восстановлением в условиях отсутствия требований к срабатыванию терминала должна быть: - до 500 мс – без перезапуска терминала; - свыше 500 мс – с перезапуском терминала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3.6 | Терминал должен выдерживать провалы напряжения электропитания не более 30 % от номинального в течение 1 с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3.7 | Время готовности терминала к выполнению основных функций (функции релейной защиты, автоматики и управления) после подачи напряжения питания оперативного тока (время включения на КЗ (короткое замыкание)) не более 3 с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3.8 | Время полной готовности терминала после подачи питания (с учётом времени самотестирования и синхронизации с АСУ ТП) не должно превышать 30 с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3.9 | Контакты выходных реле терминала не должны замыкаться ложно, а терминал не должен повреждаться при подаче напряжения оперативного постоянного тока обратной полярности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3.10 | Терминал должен выдерживать без повреждений длительное воздействие оперативного напряжения питания постоянного или переменного тока, равного 1,15∙UПИТ.НОМ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4. | Требования к входным цепям приема аналоговых сигналов переменного тока и напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4.1 | Аналоговые входы должны позволять регистрацию аналоговых величин в диапазоне от 4 до 75 Гц следующих видов сигналов: - напряжения переменного тока с верхним пределом действующего значения – 100 В; - переменные токи с верхними пределами действующих значений 20 А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4.2 | Мощность, потребляемая по каждому аналоговому входу терминала при номинальном токе и напряжении сигнала не должна превышать: - по входной цепи переменного тока – 0,5 В∙А на фазу; - по входной цепи переменного напряжения 100 В – 0,5∙В А на фазу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4.3 | Мощность, потребляемая по каждому аналоговому входу комплекта шкафа при номинальном токе и напряжении сигнала не должна превышать: - по входной цепи переменного тока (Iном = 5 А) – 3 В·А на фазу; - по входной цепи переменного напряжения 100 В – 2 В·А на фазу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5. | Требования к входным цепям дискретных сигналов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5.1 | Терминал должен содержать дискретные входы для приема команд от внешних устройств управления и автоматики с оптронной развязкой от внутренних цепей терминала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5.2 | Дискретные входы терминала должны обеспечивать: - срабатывание при приеме сигналов с номинальным напряжением постоянного тока 220 В; - устойчивое несрабатывание при приеме сигналов постоянного напряжения менее 65 % от номинального значения. - устойчивое срабатывание при приеме сигналов постоянного напряжения более 75 % от номинального значения; - Внутреннее сопротивление входной цепи в дежурном режиме (отсутствие условий срабатывания) не более 60 кОм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5.3 | Импульс режекции должен обеспечивать отстройку дискретного входа от возмущений, связанных с процессами перезаряда емкостей сети СОПТ при замыканиях на землю. Кроме того, этот импульс способствует разрушению окисной пленки на контактах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5.4 | Импульс режекции должен обеспечивать протекание по входной цепи дискретного входа количества электричества не менее 200 мкКл (произведение среднего значения тока на продолжительность импульса). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5.5 | Продолжительность импульса режекции должна быть не меньше продолжительности задержки срабатывания дискретного входа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5.6 | Напряжение запуска импульса режекции не должно превышать 154 В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5.7 | Напряжение запуска импульса режекции должно быть меньше напряжения срабатывания дискретного входа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5.8 | Напряжение выключения импульса режекции должно быть меньше напряжения возврата дискретного входа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5.9 | импульса режекции для дискретных входов, имеющих задержку срабатывания не менее 5 мс, могут совпадать с соответствующими напряжениями срабатывания и возврата дискретного входа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5.10 | Коэффициент возврата должен быть не менее 0,9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5.11 | Дискретный вход должен переключаться только от напряжения прямой полярности. При приложении к дискретному входу напряжения обратной полярности срабатывания не должно происходить при любом значении напряжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5.12 | Унифицированная полярность дискретного входа должна предотвращать переключение дискретного входа при замыканиях на землю отрицательного полюса сети СОПТ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5.13 | Дискретный вход не должен повреждаться при подаче на него напряжения обратной полярности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5.14 | Начальный бросок входного тока амплитудой должен быть не менее 40 мА при номинальном напряжении входного сигнала и длительности не менее 1 мс на уровне 50% амплитудного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5.15 | Ток в номинальном режиме по каждому дискретному входу должен быть не менее 4 мА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5.16 | Периодичность опроса сигналов должна быть не более 1,0 мс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5.17 | Должна быть обеспечена возможность установки времени задержки срабатывания дискретного входа до 20 мс с шагом не более 1 мс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5.18 | Мощность, потребляемая по каждому дискретному входу при номинальном напряжении сигнала, не должна превышать 1,1 Вт при 220 В постоянного тока. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.6 | Требования к выходным цепям дискретных сигналов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.6.1 | Терминал должен содержать выходные реле для формирования сигналов управления внешними цепями отключения и сигнализации, контакты которых гальванически развязаны от внутренних цепей терминала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.6.2 | Контакты выходных реле должны обеспечивать выдачу управляющих сигналов при следующих ограничениях: - максимальный ток коммутации 5 А при напряжении на нагрузке 220 В переменного тока; - максимальный ток коммутации 0,25 А при напряжении на нагрузке 220 В постоянного тока. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.6.3 | Допускается некоторые дискретные выходные цепи выполнять с задержкой на возврат или с фиксацией (по требованию заказчика). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.6.4 | Выходные контакты управления коммутационными аппаратами должны иметь коммутационную способность в цепях постоянного тока напряжением 220 В с индуктивной нагрузкой, с постоянной времени 0,05 с при числе коммутаций не менее 1000: - для воздушных выключателей: - на замыкание 40 А длительностью 0,03 с, 15 А длительностью 0,3 с; - на размыкание 0,25 А; - для выключателей с электромагнитными приводами: - на замыкание 5,0 А длительностью 1,0 с; - на размыкание 0,25 А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.6.5 | Длительно допустимый ток через контакты должен быть 5 А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.6.6 | Коммутационная способность контактов выходных реле терминала, действующих во внешние цепи (управления и сигнализации) постоянного тока с индуктивной нагрузкой и постоянной времени, не превышающей 0,02 с, должна составлять не менее 30 Вт при токе до 1 А или при напряжениях от 24 до 250 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.6.7 | Коммутационная износостойкость контактов реле должна быть не менее 10000. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.6.8 | Контакты реле управления внешними цепями дискретных входов АСУ ТП должны обеспечивать коммутацию токов не менее 100 мА при напряжении постоянного тока до 250 В в цепях с индуктивной нагрузкой, с постоянной времени 0,02 с, с коммутационной износостойкостью не менее 10000 циклов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.7. | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.7. | Срок службы терминала должен быть не менее лет: (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию с заменой, при необходимости, материалов и комплектующих, имеющих меньший срок службы). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.7. | Значение средней наработки на отказ терминала должно быть не менее, ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.7. | Средний срок сохраняемости терминала в упаковке поставщика (при отдельной поставке) должен быть не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее время восстановления терминала до работоспособного состояния (при наличии полного комплекта запасных блоков с учетом времени выявления неисправности). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 2 ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.8 | Характеристики терминала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.8.1 | Терминал должен обеспечивать: – функции защиты и/или автоматики в зависимости от конфигурации терминала; – функциональное воздействие любой функции защиты или автоматики на любую выходную цепь через программируемую «матрицу» с возможностью ее изменения путем ввода информации через встроенную клавиатуру или с помощью комплекса программ. – исключение несанкционированного изменения конфигурации посредством системы паролей; – прием заданного количества входных аналоговых и дискретных сигналов; – управление заданным количеством контактов выходных реле (отключающих и сигнальных); – местную сигнализацию, осуществляемую при помощи светодиодных индикаторов и жидкокристаллического дисплея; – выдачу заданного количества аналоговых сигналов; – осциллографирование аварийных процессов с записью параметров предаварийного режима; – регистрацию событий в нормальном и аварийном режимах; – непрерывно функционирующую систему самодиагностики; – сигнализацию о неисправностях; – сигнализацию (с “запоминанием”) срабатывания функций защит или автоматики, приемных и выходных цепей на светодиодных индикаторах, сохраняемую при пропадании (исчезновении, посадке) оперативного напряжения питания и восстанавливаемую при его появлении; – формирование выдержек времени действия функций защиты или автоматики на выходные цепи; – индикацию текущих величин; – связь с внешними устройствами через цифровой интерфейс; – передачу осциллограмм и событий с меткой времени по цифровым каналам связи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.8.2 | Управление, настройка и контроль функций защит и автоматики терминала должны осуществляется с помощью клавиатуры и/или по последовательному каналу связи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.8.3 | Терминал должен работать при изменении текущей частоты fНОМ основной гармоники входных сигналов тока и напряжения в пределах от 45 до 55 Гц (основной диапазон частот). В этом диапазоне защитные функции должны полностью сохранять свою работоспособность и свойства, при этом дополнительная погрешность измерений токов и напряжений от изменения частоты не должна превышать 3 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.8.4 | При работе терминала в расширенном диапазоне частот от 3 до 75 Гц основные защитные функции должны полностью сохранять свою работоспособность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.8.5 | При этом дополнительная погрешность измерений токов и напряжений от изменения частоты не должна превышать 7 % (в диапазоне частот от 3 Гц до 45 Гц) и 10% (в диапазоне частот от 55 Гц до 75 Гц). Применение защитных функций в расширенном диапазоне частот обязательно должно указываться при заказе оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.8.6 | Для сброса светодиодной индикации с фиксацией должна быть предусмотрена как кнопка «Съем сигнализации» на двери шкафа, так и кнопка/сочетание кнопок из любого пункта меню терминала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.8.7 | Режим работы светодиода (с фиксацией или без фиксации) должен устанавливаться как с помощью меню терминала, так и с помощью ПО АРМ-релейщика, подключаемого к сервисному порту терминала. ПО поставляется комплектно с терминалами. АРМ релейщика не входит в объем поставки по данным ТТ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.8.8 | Терминал РЗА должен иметь возможность управлять функциями РЗА с помощью «виртуальных ключей». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.8.9 | «Виртуальные ключи» должны быть выполнены в логике терминала. Состояние «виртуального ключа» должно хранится в энергонезависимой памяти терминала РЗА и не изменять свое состояние при снятии оперативного тока или перезагрузке терминала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.8.10 | «Виртуальный ключ» может быть реализован как встроенная функция терминала РЗА или быть создан с помощью свободно программируемой логики терминала, доступной пользователю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.8.11 | Управление «виртуальным ключом» должно выполняться: - по месту с помощью кнопок терминала; - дистанционно, путём управления по протоколу МЭК 61850-8-1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.8.12 | Для перевода управления терминал должен иметь возможность перевода местное/дистанционное управление. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.8.13 | В положении «МЕСТНОЕ» управление функциями РЗА возможно только кнопками терминала. В положении «ДИСТАНЦИОННОЕ» управление функциями РЗА осуществляется по протоколу МЭК 61850. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.8.14 | Для отображения состояния «виртуального ключа» в устройстве РЗА должны использоваться светодиоды (два светодиода или один двухцветный светодиод на ключ), показывающие состояние функции, управляемой данным ключом, с обязательным обозначением назначения. При этом изменение состояния светодиода не должно происходить раньше изменения состояния этой функции (например, при изменении активной группы уставок). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.9 | Осциллографирование аварийных процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.9.1 | Должна быть предусмотрена возможность запуска записи аварийного процесса (осциллографирование) при появлении или исчезновении любого из логических сигналов, выбираемых из любой доступной защитной, противоаварийной или логической функции терминала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.9.2 | Длительность доаварийной записи, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 – 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.9.3 | Максимальное время регистрации одной осциллограммы, с, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.9.4 | Количество сохраняемых осциллограмм, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.9.5 | Запись «последовательности» осциллограмм (при длительности процесса, превышающей полное время регистрации в одной осциллограмме) с возможностью просмотра этой информации на одной осциллограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.9.6 | Погрешность регистрации дискретных сигналов, не более, мс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.9.7 | Частота дискретизации аналоговых сигналов, точек на период, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.9.8 | Частота дискретизации аналоговых сигналов встроенного РАС должна обеспечивать регистрацию всех замеров, используемых алгоритмами устройства защиты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.9.9 | Условия пуска регистратора: - по срабатыванию заданного логического (внутреннего) сигнала; - по срабатыванию заданного дискретного (внешнего) сигнала; - при действии на отключение вне зависимости от заданных условий пуска; - фазное напряжение (UA, UB или UC); - напряжение прямой последовательности (U1); - напряжение обратной последовательности (U2); - утроенное напряжение нулевой последовательности (3U0); - фазный ток (IA, IB или IC); - ток прямой последовательности (I1); - ток обратной последовательности (I2); - утроенный ток нулевой последовательности (3I0); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.9.10 | Удаление данных регистрации (осциллограмм и записей журнала событий) в устройстве РЗА только вытеснением новыми записями старых (невозможность выборочного удаления осциллограмм в терминале) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.9.11 | Блокировка от длительного пуска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.9.12 | Формат зарегистрированных данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COMTRADE (с учетом требований ГОСТ Р 58601-2019 и ГОСТ Р 59550-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.9.13 | Пуск режима записи аварийного процесса должен производиться при длительности пускового импульса не менее 0,01 с. В терминале должна быть предусмотрена возможность выбора для одновременного осциллографирования всех аналоговых и до 512 логических сигналов. Встроенный регистратор должен выполнять запись на осциллограммах мгновенных значений дифференциальных и тормозных токов. Уставка по длительности записи предаварийного режима должна задаваться в диапазоне от 0,2 до 10,0 с. Минимальная длительность записи осциллограммы должна составлять не менее 0,9 с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.10. | Регистратор событий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.10.1 | Регистратор аварийных событий должен обеспечивать запись изменения состояний любых логических сигналов, выбираемых из любой доступной защитной, противоаварийной или логической функции терминала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.10.2 | Емкость буфера памяти регистратора событий должна обеспечивать запоминание до 7500 событий по времени с разрешением 0,001 с. При переполнении буфера новая информация должна записываться на место самой старой по времени записи информации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.10.3 | Неисправности, возникающие при включении и в процессе работы терминала, должны обнаруживаются непрерывно функционирующей системой самодиагностики терминала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.10.4 | Система самодиагностики должна локализовать неисправности и определять их тип, подразделяя на: аварийные или предупредительные. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.10.5 | Предупредительная неисправность должна указывать на неисправность сервисных функций (портов связи, дисплея, в цепях синхронизации). При этом терминал должен оставаться в работе, и должна быть возможна дальнейшая эксплуатация терминала с устранением неисправности в любое удобное время. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.10.6 | Аварийная неисправность (аппаратная или программная) должна требовать немедленного вмешательства для её устранения, и выводить терминал из работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.10.7 | Все неисправности как аварийная, так и предупредительная, должны фиксироваться в регистраторе событий, а также во внутренних файлах диагностики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.11. | Регистрация действий пользователя в терминале |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.11.1 | Терминал должен обеспечивать регистрацию действий пользователя, связанных с изменением настроек и управлением (авторизация пользователя, изменение/переключение группы уставок, изменение файлов конфигурации и программного обеспечения, изменение режима местного/дистанционного управления, изменение матриц управляющих воздействий, неверный ввод пароля, управление КА и т.д.) и передачу событий в АСУ ТП в соответствии со стандартом IЕС 61850-8-1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.12. | Связь с внешними устройствами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.12.1 | В терминалах должна быть предусмотрена возможность связи с внешними цифровыми устройствами (в том числе АСУ ТП) по независимым, гальванически развязанным каналам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.12.2 | Должен использоваться цифровой интерфейс Ethernet (оптический или медный) с поддержкой протокола МЭК 61850, а в исключительных случаях, по согласованию с заказчиком: МЭК 60870-5-104. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.12.3 | Синхронизация МП устройств РЗА единого времени должна производиться с использованием средств ЛВС по протоколу PTP v2, а в исключительных случаях, по согласованию с заказчиком - NTP. Точность синхронизации должна быть не хуже 1мс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.12.4 | Интеграция оборудования РЗА в станционную шину (верхний уровень) должно быть организовано согласно протоколу резервирования PRP, а в исключительных случаях, по согласованию с заказчиком - по двум раздельным каналам передачи данных (Ethernet). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.12.5 | Необходимо обеспечить передачу осциллограмм на сервера АСУ ТП с учетом требований ГОСТ Р 58601-2019 и ГОСТ Р 59550-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.12.6 | Количество портов Ethernet, шт, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Перечень защит и функций терминала РЗА ТСН ГРУ 10,5 кВ и КРУ 10,5 кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Максимальная токовая защита, код ANSI: 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Токовая отсечка, код ANSI: 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | Защита ТСН от замыканий на землю в сети 0,4 кВ, код ANSI: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.4 | Защита от перегрузки ТСН, код ANSI: 49T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.5 | Защита от однофазных замыканий на землю, код ANSI: 59N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.6 | Цепи логической защиты шин (для терминала РЗА ТСН 10/0,4 кВ КРУ 10 кВ), код ANSI: 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.7 | АУВ, код ANSI: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.8 | УРОВ, код ANSI: 50BF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.9 | ОБР, код ANSI: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.10 | Управление КА присоединения, код ANSI: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Перечень защит и функций терминала НДЗШ ГРУ 10,5 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Неполная дифференциальная защита шин, код ANSI: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Перечень защит и функций терминала РЗА вводной ячейки 10,5 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1. | Максимальная токовая защита с пуском по напряжению, код ANSI: 51/51V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2. | АУВ, код ANSI:- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.3. | УРОВ, код ANSI: 50BF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.4 | ОБР, код ANSI:- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.5. | Управление КА присоединения, код ANSI:- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Перечень защит и функций терминала РЗА генераторного выключателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | АУВ, код ANSI: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.2 | УРОВ, код ANSI: 50BF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.3 | ОБР, код ANSI: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.4 | Управление КА присоединения, код ANSI: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. | Перечень защит и функций терминала РЗА ТН 10,5 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.1 | Защита от однофазных замыканий на землю, код ANSI:- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.2 | Контроль исправности цепей напряжения, код ANSI:- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.3 | ОБР, код ANSI:- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.4 | Управление КА присоединения, код ANSI:- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7. | Перечень функций устройства защиты от дуговых замыканий в ячейках ГРУ 10,5 кВ и КРУ 10,5 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.1 | Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ) , код ANSI:- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8. | Требования к функциям защит и автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.1. | Максимальная токовая защита (51/51V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.1.1. | Должны обеспечиваться следующие диапазоны регулирования тока срабатывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.1.1.1 | Для первой ступени МТЗ (токовая отсечка), А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0,4-40)∙Iном |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.1.1.2 | Для второй ступени МТЗ, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0,2-40)∙Iном |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.1.1.3 | Для третьей ступени МТЗ, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0,08-20)∙Iном |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.1.2 | Должны обеспечиваться следующие диапазоны регулирования выдержки времени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.1.2.1 | Для первой ступени МТЗ (токовая отсечка), с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.1.2.2 | Для второй ступени МТЗ, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.1.2.3 | Для третьей ступени МТЗ, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.1.3 | Для ступеней с зависимой выдержкой времени должно быть предусмотрено не менее 4 предопределенных времятоковых характеристик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.1.4 | Должна быть предусмотрена возможность задания характеристики, определяемой пользователем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.1.5 | Должна предусматриваться возможность автоматического ускорения МТЗ при включении выключателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.1.6 | Должен обеспечиваться диапазон регулирования уставок по выдержки времени ускорения, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.1.7 | В режиме ускорения должна предусматриваться возможность загрубления уставки по току для первой ступени МТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.1.8 | Для определения направления мощности МТЗ подключается по 90° схеме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.1.9 | Угол максимальной чувствительности должен регулироваться в диапазоне,° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0-180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.1.10 | Время срабатывания токовых органов МТЗ должно быть не более, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.1.11 | Время возврата токовых органов МТЗ должно быть не более, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.1.12 | Должен обеспечиваться диапазон уставок по минимальному напряжению, для пуска МТЗ по напряжению, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.1.13 | Должен обеспечиваться диапазон уставок по максимальному напряжению обратной последовательности, для комбинированного пуска МТЗ по напряжению, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.1.14 | При неисправности ТН МТЗ должна переводиться в ненаправленный режим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.2. | Защита от однофазных замыканий на землю отходящей линии (59N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.2.1 | ЗОЗЗ должна выполняться двухступенчатой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.2.1.1 | Первая ступень должна выполняться с независимой времятоковой характеристикой, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.2.1.2 | Вторая ступень должна выполняться с зависимой и независимой времятоковой характеристикой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.2.2. | Должны обеспечиваться следующие диапазоны регулирования уставок ЗОЗЗ по току : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.2.2.1 | Первая ступень ЗОЗЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0,1-10)∙Iном |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.2.2.2 | Вторая ступень ЗОЗЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0,05-2,5)∙Iном |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.2.3 | Для ступеней с зависимой выдержкой времени должно быть предусмотрено не менее 4 предопределенных времятоковых характеристик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.2.4 | Должна быть предусмотрена возможность задания характеристики, определяемой пользователем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.2.5 | Для ЗОЗЗ с независимыми выдержками характеристиками должен обеспечиваться следующий диапазон уставок по выдержке времени, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.2.6 | Время срабатывания токовых органов ЗОЗЗ, должно быть не более, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.2.7 | Время возврата токовых органов ЗОЗЗ, должно быть не более, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.3. | Защита от однофазных замыканий на землю секции (59N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.3.1 | Должна реализовываться по утроенному напряжению нулевой последовательности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.3.2 | Должен обеспечиваться следующие диапазон уставок ИО по напряжению ЗОЗЗ , В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.3.3 | Должен обеспечиваться следующие диапазон уставок ИО по выдержке времени , с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2-100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.4. | Неполная дифференциальная защита шин (НДЗШ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.4.1 | Количество контролируемых по току присоединений, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.4.2 | Для блокировки при КЗ на ТСН должны контролироваться пуски МТЗ присоединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.4.3 | НДЗШ должна быть отстроена от КЗ на ОЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.4.4 | Должна быть реализована защита «мертвой зоны», которая возникает при отключенном положении СВ и располагается между ТТ и выключателем СВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.4.5 | Должна быть предусмотрена возможность опробования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.4.6 | Для резервирования НДЗШ и для защиты мертвой зоны должна быть предусмотрена МТЗ с независимой выдержкой времени на срабатывание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.4.7 | Должна содержать: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.4.7.1 | Дифференциальную токовую отсечку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.4.7.1.1 | Ток срабатывания дифференциальной токовой отсечки, о.е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (6-12)∙Iбаз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.4.7.1.2 | Время срабатывания при двукратном дифференциальном токе относительно уставки, не более, мс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.4.7.2 | Дифференциальный измерительный орган с торможением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.4.7.2.1 | Начальный ток срабатывания должен находиться в диапазоне, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0,4-2)∙Iбаз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.4.7.2.2 | Время срабатывания при двукратном дифференциальном токе относительно уставки, не более, мс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.4.7.3 | Чувствительный токовый орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.4.7.3.1 | Ток срабатывания, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0,1-6)∙Iбаз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.4.7.3.2 | Время срабатывания при двукратном дифференциальном токе относительно уставки, не более, мс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.5. | Логическая защита шин (68) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.5.1 | Должна принимать сигналы от ИО тока ЛЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.5.2 | Должна принимать сигналы от схемы пуска по напряжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.5.3 | Должна принимать разрешающие/блокирующие сигналы от пуска МТЗ с отходящих линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.5.4 | Должна быть предусмотрена возможность выбора из двух схем ЛЗШ - с последовательным или параллельным соединение контактов пусковых реле фидерных защит, блокирующих работу ЛЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.5.5 | Должна быть предусмотрена ступень МТЗ с независимой времятоковой характеристикой для ЛЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.5.6 | Диапазон уставок по току срабатывания ИО для ЛЗШ должен находиться в диапазоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0,2-40)∙Iном |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.5.7 | Диапазон уставок по выдержке времени должен находиться в диапазон, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.6. | Защита от перегрузки ТСН (49T) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.6.1 | Диапазон уставок по току, Iн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.6.2 | Диапазон уставок по выдержке времени, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.7. | Защита от дуговых замыканий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.7.1 | Волоконно-оптические датчики должны располагаться в: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.7.1.1 | Отсеке выкатного элемента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.7.1.2 | Отсеке ввода-вывода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.7.1.3 | Отсеке сборных шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.7.2 | В отсеке сборных шин с воздушной изоляцией между ячейками должен устанавливаться один ВОД на каждые, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.7.3 | Должен обеспечиваться прием сигналов от пусковых органов МТЗ присоединений без выдержки времени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.7.4 | Дуговая защита в отсеке ввода-вывода вводного выключателя должна осуществляться в защите трансформатора ввода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.8. | АУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.8.1 | Включение выключателя должно происходить от сигналов управления через ограничитель импульсов, обеспечивающий включающий импульс в течении 1,0 с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.8.2 | Блокировка от многократных включений должна запрещать включение выключателя при одновременном наличии сигналов включения и отключения путем прерывания и запрета сигнала на включение. Блокировка сигнала включения должна сниматься через 1,0 с после снятия команды на включение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.8.3 | Должен предусматриваться контроль целостности цепей управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.8.4 | Сигнал о неисправности цепей управления должен формироваться с выдержкой времени, регулируемой в диапазоне, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.9. | УРОВ (50BF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.9.1 | Пуск УРОВ должен происходить от защит терминала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.9.2 | Должен обеспечиваться диапазон регулирования уставок по выдержке времени УРОВ, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.10 | АУВ генераторного выключателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.10.1 | Должна фиксироваться команда на включение выключателя (РФК). Возврат осуществляется только при поступлении команды на отключение выключателя (РКО); данная информация должна сохраняться при отключении выключателя от РЗ совместно с информацией об отключенном положении выключателя (РПО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.10.2 | АУВ должна обеспечивать защиту электромагнитов управления от длительного протекания тока и формировать сигнал во внешние цепи на обесточивание электромагнитов с выдержкой времени не менее, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.10.3 | АУВ должна осуществлять контроль исправности цепей первой и второй групп ЭМО при включенном выключателе и ЭМВ при отключенном выключателе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.10.4 | Должен осуществляться контроль исправного состояния цепи первой и второй группы ЭМО (ЭМО1 и ЭМО2) при включенном выключателе и цепи ЭМВ при отключенном выключателе – контроль РПВ1 и РПВ2, РПО. При обрывах цепей отключения и включения, а также при исчезновении оперативного тока цепей управления должен формироваться сигнал о неисправности цепей управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.10.5 | В состав узла включения должна входить логическая блокировка от многократных включений выключателя (блокировка от “прыгания”) при одновременном поступлении команд на включение и отключение. В этом случае обеспечивается однократное действие выходных контактов терминала на включение выключателя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.10.6 | Наличие «местного» и «дистанционного» управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.10.7 | Контроль исправности привода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.10.8 | Сигнализация аварийных отключений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.10.9 | Обеспечение однократного включения на КЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.10.10 | Наличие фиксации отключения выключателя (ФОВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.11 | УРОВ генераторного выключателя (50BF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.11.1 | Диапазон уставки срабатывания по току |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,05 до 0,2 с шагом 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.11.2 | Класс точности органов тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не хуже 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.11.3 | Время срабатывания органов тока при подаче тока 2·ICP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 0,06 с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.11.4 | Время возврата органов тока при сбросе от 30·ICP до 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 0,06 с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.11.5 | Дополнительная погрешность тока срабатывания органов тока в рабочем диапазоне температур в % от значений, измеренных при нормальной температуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более ±10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.11.6 | Дополнительная погрешность по току срабатывания в расширенном диапазоне частот от 3 Гц до 45 Гц от 55 Гц до 75 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 7 % не более 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.11.7 | Диапазон уставки органа выдержки времени на возврат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,05 до 3 с с шагом 0,01 с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.11.8 | Диапазон уставки выдержки времени срабатывания УРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,05 до 3 с с шагом 0,01 с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.12 | Управление КА присоединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.12.1 | Команда включить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.12.2 | Команда отключить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.12.3 | Положение «Включен» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.12.4 | Положение «Отключен» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.12.5 | Определение промежуточного положения и неисправности по сигналу «несоответствия» положений КА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.12.6 | Обеспечение функций оперативной блокировки КА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.12.7 | Возможность выставления длительности команд управления и длительности ожидания обратной связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.12.8 | Проверка достоверности GOOSE сигналов, полученных по цифровым каналам связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.13 | Контроль исправности цепей напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.13.1 | Устройство должно не работать в нормальных симметричных режимах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.13.2 | Устройство должно не работать при внешних КЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.13.3 | Устройство должно реагировать на обрыв одной, двух либо трех фаз или нулевого провода в цепях напряжения переменного тока, соединенных в звезду (разомкнутый треугольник) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Перечень действующих нормативных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Разработка шкафов РЗА должна вестись с учетом требований следующих документов: - Настоящих технических требований; - «Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики», утвержденным Приказом МЭ России от 13.02.2019 №101; - Приказ Минэнерго России от 10.07.2020 № 546 «Об утверждении требований к релейной защите и автоматике различных видов и ее функционированию в составе энергосистемы и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 8 февраля 2019 г. № 80, от 13 февраля 2019 г. № 100, от 13 февраля 2019 г. № 101»; - Приказ Минэнерго России от 13.07.2020 № 556 «Об утверждении Правил создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме и о внесении изменений в Правила взаимодействия субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при подготовке, выдаче и выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России от 13 февраля 2019 г. № 100»; - Типовые проектные решения при создании (модернизации) РЗА присоединений главных схем всех классов напряжений ГЭС ПАО «РусГидро»; - ГОСТ Р 59947—2021 "Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Дистанционное управление. Требования к информационному обмену при организации и осуществлении дистанционного управления"; - ГОСТ Р 59948—2021 "Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Дистанционное управление. Требования к управлению электросетевым оборудованием и устройствами релейной защиты и автоматики"; - ГОСТ Р 59550—2021 "Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Сбор, хранение и передача в диспетчерские центры в автоматическом режиме файлов с данными регистрации аварийных событий"; - ГОСТ IEC 60255-1-2014 «Реле измерительные и защитное оборудование. Часть1. Общие требования; - ГОСТ Р2.601-2019 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы; - ГОСТ 2.610-2006 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов; - ГОСТ IEC 61439-2013 Устройства комплектные низковольтные; - ГОСТ 14693-90 Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия; - ГОСТ 14694 Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Методы испытаний; - ГОСТ Р 58669-2019 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита. Трансформаторы тока измерительные индуктивные с замкнутым магнитопроводом для защиты; - ГОСТ 1983-2015 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия; - ГОСТ IEC 61869-3-2012 Трансформаторы измерительные. Часть 3. Дополнительные требования к индуктивным трансформаторам напряжения; - ГОСТ IEC 60255-26-2017 Электромагнитная совместимость (ЭМС); - ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды; - ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности; - ГОСТ 12.2.007.3 Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности; - ГОСТ 23216 78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с изменениями); - ГОСТ 14254 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Требования к объему и составу сопроводительной технической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | В объёме поставки каждого шкафа РЗА должен быть следующий комплект технической документации: - техническое описание и инструкция по монтажу, испытаниям, эксплуатации и техническому обслуживанию распределительных устройств и комплектующей аппаратуры; - габаритно-установочные чертежи шкафов; - техническая информация на аппаратуру, установленную в шкафах; - схемы управления, защит, измерений и сигнализации каждого шкафа; - чертежи клеммников каждого шкафа. - согласованные с Заказчиком чертежи главных видов (фасадов) шкафов - схемы табличек с паспортными данными. - технические проспекты и каталоги поставляемого оборудования. - технические паспорта на шкафы РЗА и комплектующую аппаратуру. - чертежи и инструкции по упаковке, транспортировке и хранению поставляемого оборудования; - техническая документация на микропроцессорные устройства РЗА: - описание принципов работы; - технические характеристики; - алгоритмы встроенных функций и функциональные логические схемы с описанием их функционирования и взаимодействия внутри терминала; - рекомендации по выбору параметров настройки терминала; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Техническая документация должна быть согласована с Заказчиком и Генпроектировщиком до начала изготовления и поставки оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Сроки передачи технической документации, а также объём документации должны быть согласованы на стадии заключения Договора на поставку оборудования Заказчиком и Генпроектировщиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. | Документация передается на каждый шкаф РЗА, на русском языке в следующем количестве: - технические описания, чертежи и схемы – по два (2) экземпляра; - паспорта на каждый вид встроенной аппаратуры (при наличии) – по одному (1) экземпляру; - инструкции по монтажу, эксплуатации и ремонту для каждого шкафа РЗА– по два (2) экземпляра; - документация на ПО (описание и тексты программ) – по два (2) экземпляра. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. | Все вышеуказанные материалы предоставляются Заказчику также и в электронном виде: графическая в формате dwg (AutoCAD (или аналог)); текстовая в формате doc, pdf (Word, Acrobat (или аналог)). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. | Поставщик должен представить Заказчику в течение 45 дней, после подписания контракта на поставку, следующую документацию и исходные данные, необходимые для дальнейшего проектирования объекта: технические характеристики оборудования и спецификации с приведением полного состава поставляемого оборудования и разделением границ поставки между Поставщиком и Заказчиком. - компоновочные, габаритные и установочные чертежи оборудования с указанием размеров и весовых характеристик. - принципиальные схемы вторичных соединений с перечнем элементов. - технические требования к электроснабжению. - схемы табличек с паспортными данными и с оперативными наименованиями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. | Поставщик должен представить Заказчику через 4 (четыре) месяца, после даты подписания Договора следующую документацию: - окончательные габаритно-установочные чертежи шкафов РЗА; - окончательные принципиальные схемы защиты и сигнализации с указанием технических характеристик входных и выходных сигналов, согласованные с Заказчиком; - инструкции по монтажу и эксплуатации шкафов и комплектующей аппаратуры; - инструкция по перечню и проведению регламентных работ при эксплуатации - перечень оборудования и приборов, необходимого для монтажа и эксплуатации поставленного оборудования. - согласованный с Заказчиком перечень и объем испытаний, проводимых на заводе и на месте монтажа. - чертежи подсоединения кабелей (монтажные схемы). - подтверждение о выполнении оборудования в соответствии с окончательной документацией и техническими требованиями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8. | Техническая документация должна иметь в своем составе: - габаритные и установочные чертежи, шкафов и комплектующего Оборудования с указанием размеров, и весовых характеристик; - техническое описание и инструкция по эксплуатации, включающая документацию по плановому ремонту; - технические описания и инструкции по эксплуатации и ремонту комплектующего оборудования; - инструкция по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию; - принципиальные схемы управления, защиты и сигнализации; - принципиальные схемы системы контроля и диагностики с указанием технических характеристик входных и выходных сигналов; - техническое описание и характеристики измерительных трансформаторов тока; - кривые намагничивания и сопротивления вторичных обмоток измерительных трансформаторов тока (далее - ИТТ); - монтажные схемы и клеммники рядов зажимов каждого ИТТ и клеммной коробки; - согласованный с Заказчиком перечень испытаний Оборудования и комплектующего оборудования, производимых на заводе- изготовителе и на месте установки, а также протоколы всех испытаний типы и технические характеристики ИТТ, встроенных в Оборудование; - Схемы табличек с паспортными данными и оперативными наименованиями; - Ведомость ЗИП; - Перечень оборудования, необходимого для монтажа и эксплуатации поставленного оборудования; - Цифровая информационная 3-D модель оборудования, обеспечивающая трехмерную визуализацию элементов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 10. Требования к приемке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Шкафы РЗА должны подвергаться испытаниям в соответствии с порядком, установленным ГОСТ 4.176, ГОСТ 14693-90 и ГОСТ 31350-2007, а также в соответствии с заводской инструкцией по эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | При сдаче-приёмке поставляемого оборудования КРУ Изготовитель обязан подтвердить соответствие этого оборудования требованиям технического задания Заказчика, технической документации Поставщика, положениям стандартов, условиям договора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | На заводе-изготовителе должна быть произведена контрольная сборка и испытание шкафов РЗА в объёме, согласованном с Заказчиком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4. | При вводе в эксплуатацию приемо-сдаточным испытаниям должен подвергаться каждый шкаф РЗА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5. | Перечень испытаний на месте монтажа Поставщик согласовывает с Заказчиком при заключении контракта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6. | Протоколы заводских испытаний и испытаний на месте монтажа предъявляют Заказчику. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.7. | Оборудование должно быть новым, ранее не использованным и соответствовать техническим требованиям Заказчика. Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |  |
| 11. Требования к транспортировке и хранению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Место поставки/адрес: Россия, Чеченская Республика, Шатойский муниципальный район, Нихалойское и Памятойское сельские поселения, координаты (широта 42.785103, долгота 45.615113) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Согласие с требованиями |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Транспортные габариты и вес шкафов РЗА, а также транспортная схема должны быть согласованы с Заказчиком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Каждая транспортируемая единица должна быть снабжена транспортной маркировкой в соответствии с ГОСТ 14192-96, содержащей: - манипуляционные знаки; - основные, дополнительные и информационные надписи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. | Место и способ нанесения маркировки принимается согласно конструкторской документации предприятия-изготовителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5. | В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный лист, содержащий перечень упакованных частей, а в первое по номеру место, кроме того, – комплект эксплуатационной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.6. | Через каждые 12 месяцев, включая и время нахождения оборудования в пути, должен производиться технический осмотр оборудования, а в случае необходимости – его переконсервация. Срок действия консервации, способы хранения и переконсервации оборудования должны соответствовать требованиям инструкции Изготовителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.7. | Повреждение окраски, консервации и упаковки оборудования в процессе транспортирования и выгрузки должны быть устранены сразу же после выгрузки оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.8. | Требования к хранению шкафов РЗА должны приниматься в соответствии с ГОСТ 23216-78. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.9. | Категория упаковки демонтированных на время транспортирования составных и запасных частей, конструкция и тип ящиков в зависимости от механических и климатических воздействий при транспортировании и хранении должны обеспечивать их сохранность во время транспортирования и хранения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |