Технические требования на поставку МТР.

ОКПД2 27.11.62.110 Поставка ввода высоковольтного 35 кВ силового трансформатора для нужд Филиала ПАО «РусГидро»- «Северо-Осетинский филиал»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции 	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1.	Перечень закупаемой продукции	5

Таблица 1.1 Перечень закупаемой продукции	5

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	5

2.1.2.	Требования по срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	5

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10.

4.	Приложения	10

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| --- | --- |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| ТТ | Технические требования |
| ГОСТ | Государственный стандарт |

  - Наименование закупаемой продукции

Ввод высоковольтный 35 кВ силового трансформатора

1.3 Цель использования закупаемой продукции

Настоящие технические требования составлены для пополнения аварийного запаса Филиала

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип,марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  | Ввод высоковольтный 35 кВ силового трансформатора | ВСТА 35/630-1-У1 (Чертеж 5БП.516.623) (Приложение) | шт | 3 |

Требования по срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ввод высоковольтный 35 кВ силового трансформатора | С даты подписания договора | Не позднее 6 месяцев с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция №_1 Таблицы 1.1): Ввод высоковольтный 35 кВ силового трансформатора ВСТА 35/630-1-У1 (Чертеж 5БП.516.623)  или эквивалент

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием / указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | ВСТА 35/630-1-У1 (Чертеж 5БП.516.623) |  | 35 кВ | Указание характеристик | - |  |
| 1.2 | Ток,А |  | 630 А | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3 | Высота полная |  | 866мм | Указание характеристик |  |  |
| 1.4 | Высоста от крышки трнасформатора ( при наличии приваренного фланца – от его верхней поверхности) до конца шпильки по воздуху |  | 462мм | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 | Высота от верха крышки трансформатора ( при наличии приваренного фланца – от его верхней поверхности) до нижнего (внутри бака) токосъема |  | 370мм | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6 | Диаметр резьбы шпильки ввода; |  | 20мм | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7 | Масса ввода |  | 26кг | Указание характеристик |  |  |
| 1.8 | Диаметр прорези в крышке трансформатора; |  | 125мм | Согласие с требованием |  |  |
| 1.9 | Диаметр установки шпилек; |  | 180мм | Согласие с требованием |  |  |
| 1.10 | Диаметр изолятора габаритный. |  | 225мм | Указание характеристик |  |  |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Требования к сроку гарантии |  | Гарантийный срок эксплуатации не менее 60 мес с даты ввода в эксплуатацию. Период хранения – бессрочно. | Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части | - |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Габаритно-установочные и присоединительные размеры должны соответствовать ВСТА 35/630-1-У1 (Чертеж 5БП.516.623) Приложение |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 3.2 | Новый, ранее не используемый |  | Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не приходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Согласие с требованием |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1 | Климатические условия эксплуатации, °С | Температурный режим от -60 до + 45 |  | Указание характеристик | - |  |
| 4.2 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK | Не менее 9 |  | Указание характеристик |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу:Российская Федерация, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Васо Абаева, 63 Дзауджикауская ГЭС. | Согласие с требованием | - |  |
| 5.2 | Условия транспортирования |  | Транспортировка ввода должна осуществляться Поставщиком, обеспечивая сохранность от всякою рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений. Транспортировка ввода 35 кВ должна производиться в заводской упаковке. Нижняя часть вводов на время транспортирования и хранения должны быть дополнительно закрыты внутри упаковки от атмосферных воздействий полиэтиленовым чехлом с вложенным внутрь пакетом с силикагелем, а от механических повреждений - транспортировочным корпусом. Для длительного хранения вводы с твердой изоляцией комплектоваться специальным герметичным кожухом, обеспечивающим защиту от увлажнения нижней части ввода на период хранения. | Согласие с требованием | - |  |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1 | В комплект поставки вводов должны входить: |  | - ввод; - упаковка; - паспорт; - руководство по эксплуатации; - упаковочный лист; - комплектующие детали и запасные части в соответствии с разделом «Комплектность» Руководства по эксплуатации на соответствующий ввод. Каждый ввод должен иметь табличку из материала, не подвергающегося коррозии, с указанием: - товарного знака предприятия-изготовителя; - обозначения основного конструкторского документа на ввод; - типа ввода; - массы ввода, в килограммах; - заводского номера; - даты выпуска; | Согласие с требованием | - |  |
| 6.2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

* Примечание:

1. В техническом предложении Участника должны быть указаны наименование и марка предлагаемой продукции с подробным описанием технических параметров по всем позициям (за исключением позиций со способом подтверждения - согласие) Таблицы 3. «Требования к продукции» Технических требований на поставку МТР.

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение

- Приложение

Приложение: Чертеж ввода ВСТА 35/630-1-У1 (Чертеж 5БП.516.623)