Технические требования на поставку МТР.

27.11.4 Поставка  трансформатора напряжения 110 кВ НКФ-110-83У1  для формирования и поддержания аварийного запаса Филиала ПАО «РусГидро»- «Северо-Осетинский филиал».

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

1.5.     Требования к участнику	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1.   Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	8

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	8

2.2.	Требования к качеству продукции	8

Таблица 3. Требования к продукции	8

3. Требования к техническому предложению и спецификации Участника на этапе

закупки………………………………………………………………………………………………..13

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13

5.	Приложения	14

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| --- | --- |
| ПТЭ | Правила технической эксплуатации |
| АНЗ | Аварийно неснижаемый запас |
| ТН | Трансформатор напряжения |

  - Наименование закупаемой продукции

Трансформатор напряжения НКФ-110-83У1 или эквивалент

  - Цель использования закупаемой продукции

Настоящие технические требования составлены для формирования и поддержания АЗ, минимизации ущерба от последствий аварий, повреждений технологического оборудования, за счет сокращения времени обеспечения оборудованием, необходимым для аварийно-восстановительных работ или работ, направленных на предотвращение возможных аварийных отказов.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица №.1

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | НКФ-110-83У1 или эквивалент | шт | 6 |

Таблица 1.2 Технические характеристики

Таблица №.2

| № п/п | Наименование параметра | Требования Заказчика |  | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Требования к техническим параметрам, характеристикам антирезонансного трансформатора напряжения: |  |  |  |  |
|  | Тип трансформатора напряжения | НКФ-110-83У1 |  |  |
|  | Первичное напряжение | 110 000/√3 |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |
|  | Тип внутренней изоляции | Маслобарьерная |  |  |
|  | Тип внешней изоляции | Фарфор/полимер |  |  |
|  | Номинальное напряжение основной №1 вторичной обмотки (для измерений),В | 100/√3 |  |  |
|  | Номинальное напряжение дополнительной №2 вторичной обмотки (для защиты),В | 100 |  |  |
|  | Предельно допустимое значение мощности первичной обмотки, ВА | 2000 |  |  |
|  | Предельно допустимое значение мощности вторичных обмоток , ВА | 1200 |  |  |
|  | Номинальная мощность основной вторичной обмотки (ВА) в классах точности: - 0,5 - 1,0 - 3,0 | - 400 - 600 - 1200 |  |  |
|  | Группа соединения обмоток | 1/1/1/1-0-0-0 |  |  |
|  | Масса, кг | 502 |  |  |
|  | В процессе производства оборудования возможно внесение согласованных с Заказчиком корректировок и дополнений, обеспечивающих повышение надежности или улучшение эксплуатационных показателей. | Да |  |  |
|  | Гарантии распространяются на все детали и узлы, обеспечивающие эксплуатацию трансформатора напряжения. | Да |  |  |
|  | Изготовитель обязуется производить в течение гарантийного периода эксплуатации устранение всех неисправностей, возникших из-за дефектов изготовления и конструкторских недоработок, своими силами и за свой счет или компенсировать затраты по выполнению таких работ. | Да |  |  |
|  | В случае невыполнения гарантийных обязательств по срокам службы экспериментальных материалов, конструкций и узлов все работы (включая ввод-вывод из работы оборудования) по восстановлению их работоспособности выполняются в течение гарантийных сроков, установленных на эти материалы и устройства за счет завода - изготовителя трансформатора напряжения. | Да |  |  |
|  | Гарантийный период эксплуатации увеличивается на время простоя оборудования, необходимое на устранение заводского дефекта. Потери от простоя оборудования в ремонте по этим причинам компенсируются изготовителем. Доводочные работы, выполняемые на монтаже и не предусмотренные договором, производятся силами изготовителя или за его счет. | Да |  |  |
|  | Изготовитель гарантирует поставку запасных частей и материалов по заявкам заказчика, оформленным отдельными соглашениями и за отдельную плату, в течение всего периода эксплуатации оборудования. | Да |  |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации с момента поставки, не менее, лет | 3 |  |  |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция согласно таблицы 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции, поставка осуществляется одной партией. | С даты подписания договора | Не позднее 10 месяцев с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: Поставка  трансформатора напряжения 110 кВ НКФ-110-83У1  или эквивалент

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Характеристики оборудования |  |  | Предложенные характеристики должны быть не хуже указанных в таблице 1.2 | Указать характеристики | Указать характеристики/параметры в таблице 1.2 |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к материалам |  | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам | Требования к климатическому исполнению поставляемой продукции должны соответствовать заявленным согласно перечня в табл 1.2 |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение Товара |  |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу:Российская Федерация, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Васо Абаева, 63 Дзауджикауская ГЭС.Возможность вертикальной разгрузки транспорта обязательна. Транспортировка трансформатора напряжения должна осуществляться Поставщиком, обеспечивая сохранность от всякою рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений. Транспортировка трансформатора напряжения должна производиться в заводской упаковке. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии |  |  | Срок гарантии на поставленную продукцию не менее 36 месяцев с момента подписания товарной накладной по форме ТОРГ 12. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием |  |  | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества, технические паспорта, руководства по эксплуатации, протоколы заводских испытаний на русском языке (обязательно), товарную накладную унифицированной формы ТОРГ 12 в 2 экз. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к шефмонтажу |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставляемое оборудование предназначено для пополнения аварийного запаса. Шефмонтаж на этапе поставки не требуется. |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к шефналадке |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставляемое оборудование предназначено для пополнения аварийного запаса. Шефналадка на этапе поставки не требуется. |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к прочим услугам |  |  |  | -//- | -//- | -//- |

3. Требования к техническому предложению и спецификации Участника на этапе закупки

4.1 В 3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение