Технические требования к силовому блочному трансформатору

| Количество трансформаторов: | 1 шт |
| --- | --- |
| Объект(ПС) /Адрес объекта установки: | Амурская область, г. Зея, Зейская ГЭС (доставка, погрузка, разгрузка за счет Поставщика) |

| № п/п | Технические требования к оборудованию (наименование параметра) | Требования (значение параметра) | Предлагаемое участником конкурса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Основные параметры |  |  |
| 1.1 | Изготовитель: | * |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка): | ТДЦ-265000/220 |  |
| 1.3 | Климатическое исполнение | УХЛ |  |
| 1.4 | Категория размещения | 1 |  |
| 1.5 | Высота установки над уровнем моря, до 1000 м | Да |  |
| 1.6 | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64 | Не менее 8 |  |
| 1.7 | Уровень загрязнения окружающей среды по ГОСТ 9920-89 | II |  |
| 1.8 | Номинальная частота, 50 Гц | Да |  |
| 1.9 | Номинальная мощность, МВА | 265 |  |
| 1.10 | Количество фаз | 3 |  |
| 1.11 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.12 | Номинальное напряжение сети ВН, кВ (ГОСТ 1516.3-96) | 220 |  |
| 1.13 | Наибольшее рабочее напряжение сети ВН, кВ (ГОСТ 1516.3-96) | 252 |  |
| 1.14 | Номинальное напряжение обмотки низшего напряжения на холостом ходу, кВ ГОСТ 1516.3-96 | 15,75 |  |
| 1.15 | Наибольшее напряжение сети низкого напряжения, кВ ГОСТ 1516.3-96 | 17,5 |  |
| 1.16 | Вид переключений | Без регулирования |  |
| 1.17 | Группа, схема соединения обмоток | Ун/Д-11 |  |
| 1.18 | Напряжение короткого замыкания, % (ГОСТ 17544-85) Предельное отклонение, % (ГОСТ Р 52719-2007) | 11,0 ± 7,5 |  |
| 1.19 | Потери холостого хода, кВт Предельное отклонение потерь холостого хода, % (ГОСТ Р 52719-2007) | 115 15 |  |
| 1.20 | Потери короткого замыкания при температуре 75ºС, кВт (ГОСТ 17544-85) | 600 |  |
| 1.21 | Требования по перегрузочной способности | По ГОСТ 52719-2007 |  |
| 1.22 | Требования по вибрационным характеристикам: – виброускорение a (RMS), м/с2 – виброскорость v (RMS), мм/с – виброперемещение s (P-P), мкм | Не более 8 Не более 16 Не более 80 |  |
| 1.23 | Напряженность магнитного поля на уровне разъёма бака под нагрузкой, А/м | Не должна превышать 600 |  |
| 1.24 | Корректированный уровень звуковой мощности, дБА | 113 |  |
| 2. | Требование к конструкции и материалам |  |  |
| 2.1 | Требования по стойкости к внешним механическим воздействиям | ГОСТ Р 52719-2007 |  |
| 2.2 | Конструкция трансформатора и вводов должна допускать демонтаж и установку вводов без съёма крышки или верхней части бака, выемки активной части из бака и слива масла ниже уровня прессующих колец | Да |  |
| 2.3 | Расположение вводов ВН, НН и способ присоединения к сети | ВН: вверх, воздух; НН: вверх, токопровод |  |
| 2.4 | Установка трансформатора на фундаменте на катках. Конструкция автотрансформатора предусматривает возможность установки на фундамент без катков | Да |  |
| 2.5 | Форма катков | С ребордой |  |
| 2.6 | Передвижение трансформатора продольно-поперечное | Да |  |
| 2.7 | Ширина колеи (ГОСТ 17544-93, ТУ 16-90): – продольного перемещения – поперечного перемещения | 1524 2*2000 |  |
| 2.8 | Заземление магнитопровода | Снаружи бака |  |
| 2.9 | Герметичность масляного трансформатора | Внутренний диэлектрик полностью защищен от контакта с окружающим воздухом на протяжении всего срока службы. Обеспечивается наличием гибкой оболочки в расширительном баке трансформатора |  |
| 2.10 | Бак должен выдерживать: – избыточное давление, кПа, не менее – вакуум, кПа, не более | 50 5 |  |
| 2.11 | Наличие устройств раскрепления активной части в баке от смещения – при транспортировке – в эксплуатации | Да Да |  |
| 2.12 | Провод скальпированный или с эмалевой изоляцией, транспонированный, изготовленный по технологии, обеспечивающей отсутствие заусенцев | Да |  |
| 2.13 | Тип трансформаторного масла/производитель | ГК/* |  |
| 2.14 | Степень полимеризации бумаги обмоток, не менее | 1250 единиц |  |
| 2.15 | Относительная скорость нарастания газа в масле, %/мес | Не должна превышать 3 |  |
| 2.16 | Степень полимеризации исходной намоточной бумаги обмоток, не менее 1250 единиц | Да |  |
| 2.17 | Возможность доливки масла в течение срока эксплуатации | Да |  |
| 2.18 | Регенерация или замена масла в течение срока эксплуатации | Да |  |
| 2.19 | Смешивание масла, заливаемого заводом-изготовителем с другими отечественными марками масел | Допускается смешивание отечественных масел между собой в любых пропорциях без потери качества и ухудшения характеристик |  |
| 2.20 | Наличие адсорбционного фильтра (силикагель в комплекте) | Да |  |
| 2.21 | Газовое реле, имеющее в составе 2 сигнальных контакта и 2 отключающих контакта | Да |  |
| 2.22 | Указатель уровня масла стрелочного типа, располагающийся на расширителе и включающий в себя датчики минимального и максимального уровней масла при температуре,ºС: -45; +15; +40 | Да |  |
| 2.23 | Сталь электротехническая | 3409-0,3 (0,27мм) или аналог. Определяется заводом-изготовителем |  |
| 2.24 | Электрокартон | Малоусадочный, электротехнический |  |
| 2.25 | Необходимость подпрессовки обмоток | 30 лет без подпрессовки обмоток. Не требуется подпрессовки обмоток |  |
| 2.26 | Наличие гибкой оболочки для защиты масла от соприкосновения с окружающим воздухом | Да |  |
| 2.27 | Наличие системы воздухоосушения | Да |  |
| 2.28 | Установка трансформатора горизонтальная (без уклона в сторону расширителя) | Да |  |
| 2.29 | Возможность подключения датчиков для определения: – влагосодержания в масле – газосодержания в масле | Да Да |  |
| 2.30 | Требования безопасности (наличие лестниц, предохранительных клапанов сброса давления, отсечного клапана на трубе к расширителю, газового реле), в т.ч. пожарной | По ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ 12.1.004-91; ГОСТ 14254-2015; ГОСТ Р 52719-2007 |  |
| 2.31 | Масса автотрансформатора, т: – полная – транспортная – масса масла | * * Не более 40 |  |
| 2.32 | Габаритные размеры трансформатора, мм: – высота – длина – ширина | Не более 9900 Не более 5300 Не более 8900 |  |
| 2.33 | Система мониторинга | Да |  |
| 2.34 | Места для установки первичных датчиков системы мониторинга предусмотрены конструкцией | Да |  |
| 3. | Высоковольтные вводы |  |  |
| 3.1 | Тип/производитель | */* |  |
| 3.2 | Изоляция вводов | RIP |  |
| 3.3 | Материал внешней изоляции высоковольтных вводов (покрышки) | фарфор |  |
| 3.4 | Вводы нейтрали: – количество, – класс напряжения, кВ | 1 35 |  |
| 3.5 | Тест-вывод вводов ВН в комплектации с устройством присоединения (DB-2 или аналог) для постоянного подключения устройства РЗА контроля изоляции ввода, системы контроля изоляционных характеристик вводов, системы контроля уровня частичных разрядов (да, нет) Наличие в устройстве присоединения встроенной защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений и защиты от обрыва измерительного кабеля (да, нет) | Да |  |
| 3.6 | Наличие в устройстве присоединения встроенной защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений и защиты от обрыва измерительного кабеля | Да |  |
| 3.7 | Выводы электростатических экранов для измерения ЧР в изоляции и диэлектрических потерь: – количество – класс напряжения – расположение | 2 0,5 В клеммной коробке, снаружи |  |
| 3.6 | Степень загрязнения установленных на трансформатор высоковольтных вводов | II |  |
| 3.7 | Требование к изоляции вводов | В соответствии с ГОСТ 1516.3-96 |  |
| 3.8 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920-89, не менее, см/кВ | 2,5 |  |
| 4. | Встроенные трансформаторы тока: |  |  |
| 4.1 | Тип/производитель На вводе ВН нейтрали | */* */* |  |
| 4.2 | На вводе ВН: |  |  |
|  | – номинальный первичный ток, А | 2000-1500-1000-750 |  |
|  | – номинальный вторичный ток, А | 1 |  |
|  | – количество вторичных обмоток, шт | 2 |  |
|  | – назначение вторичных обмоток | Защита, мониторинг |  |
|  | – класс точности вторичных обмоток | 5Р |  |
|  | – номинальная нагрузка вторичных обмоток, ВА | 20 |  |
|  | – кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты вторичных обмоток, кВ | 3 |  |
|  | – устойчивость к перегрузке, % | 120 |  |
| 4.3 | На вводе нейтрали: |  |  |
|  | – номинальный первичный ток, А | 600-400-300-200 |  |
|  | – номинальный вторичный ток, А | 1 |  |
|  | – количество вторичных обмоток, шт | 2 |  |
|  | – класс точности вторичных обмоток | 5Р |  |
|  | – номинальная нагрузка вторичных обмоток, ВА | 20 |  |
| 4.4 | Метрологические характеристики обмоток трансформаторов тока в соответствии с п. 6.4.1 ГОСТ 7746 | Да |  |
| 4.5 | Периодичность поверок (межпроверочный интервал), не менее 8 лет. | Да |  |
| 4.6 | Все ответвления трансформаторов тока должны быть выведены в коробку для присоединения кабелей | Да |  |
| 4.7 | Обеспечение возможности (конструктивное исполнение) проведения поверки трансформатора на месте эксплуатации | Да |  |
| 4.8 | Периодичность и объём технического обслуживания в соответствии с руководством по эксплуатации трансформаторов | Да |  |
| 5. | Система охлаждения: |  |  |
| 5.1 | Вид системы охлаждения комбинированная | комбинированная (ДЦ) |  |
| 5.2 | Тип/производитель охладителей | */* |  |
| 5.3 | Компоновка охладителей навесная | Да |  |
| 5.4 | Конструкция охлаждающих устройств (радиаторов) пластинчатая | Да |  |
| 5.5 | Срок эксплуатации вентиляторов системы охлаждения, лет, не менее | 30 |  |
| 5.6 | Номинальное напряжение электродвигателей системы охлаждения, В | ~380 |  |
| 5.7 | Номинальная установленная мощность электродвигателей (без резерва) системы охлаждения, кВт (обдув/циркуляция масла) | 24 (12+12) |  |
| 5.8 | Номинальное напряжение переменного тока цепей управления, В | 220 |  |
| 5.9 | Номинальное напряжение постоянного тока цепей сигнализации, В | 220 |  |
| 5.10 | Автоматика управления системы охлаждения | Обязательно по ГОСТ Р 52719-2007 |  |
| 5.11 | Возможность перевода на ручное управление | Да |  |
| 5.12 | Исполнение шкафа управления системой охлаждения – навесное (да, нет) | Да |  |
| 6. | Система мониторинга |  |  |
| 6.1 | Система мониторинга технического состояния трансформатора с интеграцией её в систему АСУ ТП по стандартному протоколу с организацией экранных форм на АРМ АСУ ТП НСС, НСМ. Система мониторинга должна быть с общим третьим уровнем с возможностью подключения вновь вводимых устройств мониторинга трансформаторов. Шкаф – концентратор/контроллер (2-й уровень мониторинга) должен находиться рядом с трансформатором. АРМ и шкаф-концентратор/ контроллер (2-й уровень мониторинга) должны быть выполнены в виде отдельных устройств. | Да |  |
| 6.2 | Функциональные возможности |  |  |
|  | Контроль и регистрация текущих и предельных значений температур верхних и нижних слоёв масла | Да |  |
|  | Контроля и регистрация текущих и предельных значений рабочих токов и напряжений | Да |  |
|  | Устройство индикаторного типа для измерения частичных разрядов в изоляции трансформатора в диапазоне частот до 30МГц с механизмом фильтрации помех | Да |  |
|  | Измерение tgδ и эл.емкости в/вводов | Да |  |
|  | Наличие блока разделения частичных разрядов и tgδ при одновременном измерении с ПИН в/ввода | Да |  |
|  | Устройство определения газосодержания в масле индикаторного типа в соответствии со следующими требованиями: – измерение концентраций диагностических газов для анализа состояния изоляции: Н2, СО, СО2; – для измерения не требуется газ-носитель; – отсутствие необходимости расходных материалов | Да |  |
|  | Определение влажности масла индикаторного типа | Да |  |
| 7. | Требования по безопасности |  |  |
| 7.1 | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | Обязательно на все поставляемое оборудование и комплектующие. Все входящие в комплект поставки средства измерений (трансформаторы тока, датчики температуры и др.) должны быть внесены в Госреестр средств измерений, разрешенных к применению в РФ. Наличие свидетельств о поверке ТТ, используемых для измерений, обязательно, для остальных СИ достаточно нанесение знака поверки в паспорте. |  |
| 8. | Требование по надёжности |  |  |
| 8.1 | Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет с даты поставки |  |
| 8.2 | Срок службы до проведения подпрессовки обмоток, не менее 30 лет | Да |  |
| 9. | Транспортирование и хранение ГОСТ 52719, наличие датчика толчков, ударов («Шок-индикатора») на трансформаторе | Да |  |
| 10. | Требование к услугам шеф-инженера |  |  |
| 10.1 | По уведомлению Покупателя поставщик товара осуществляет проведение шефмонтажа (авторского надзора) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя | Да |  |
| 10.2 | Поставщик обеспечивает участие представителя изготовителя товара (шеф-инженера) или уполномоченного изготовителем лица в приемке товара Покупателем | Да |  |
| 11. | Объем комплектации трансформатора |  |  |
| 11.1 | Трансформатор силовой трёхфазный двухобмоточный в комплекте по ГОСТ 17544-93, в т.ч.: – высоковольтные вводы со встроенными трансформаторами тока – расширительный бак – трансформаторное масло (с резервным количеством для долива, %) – система охлаждения | Да Да Да, 10 Да |  |
| 11.2 | Наличие контактных клемм для крепления аппаратных зажимов (размеры согласовываются) | Да |  |
| 11.3 | Указатель уровня масла в расширителе стрелочного типа и возможностью дистанционного контроля уровня масла | Да |  |
| 11.4 | Индикатор температуры обмотки с 4-мя микровыключателями и аналоговым выходом 4÷20 mА | Да |  |
| 11.5 | Индикатор температуры масла с 4-мя микровыключателями и аналоговым выходом 4÷20 mА | Да |  |
| 11.6 | Устройство для отбора проб газа из газового реле с уровня земли | Да |  |
| 11.7 | Клеммные коробки со степенью защиты IP-54 по ГОСТ 14254-2015 | Да |  |
| 11.8 | Контрольные кабели медные, в броневом шланге сечением, мм2: – от трансформаторов тока – от приборов контроля | 2,5 1,5 |  |
| 11.9 | Предохранительные клапаны с двумя контактами для сигнализации о срабатывании | Да |  |
| 11.10 | Газовое реле (тип) с двумя отключающими контактами (нормально разомкнутыми) и двумя сигнальными (нормально разомкнутыми) | BF-80/Q, газовое реле трансформатора с двумя парами сигнальных и отключающих контактов |  |
| 11.11 | Все шкафы (ШАОТ, управления, сигнализации, клеммные коробки) должны быть из нержавеющей стали или покрыты методом горячего цинкования | Да |  |
| 11.12 | Эксплуатационная документация на русском языке: – на бумажном носителе – на электронном носителе в формате PDF, DOC-Word | 3 экземпляра 1 экземпляр |  |

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены поставщиком.

Во всём неоговоренном поставляемое оборудование должно соответствовать ГОСТ РФ.