«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ЗЭС ПАО «Якутскэнерго»

________________Доржиев Ж.Н.

«	»	20____ г.

Технические требования на выполнение работ:

ОКПД2 71.12.19.000 Проведение проектно-изыскательских работ для создания Системы сбора и передачи информации на ПС ЗЭС ПАО «Якутскэнерго»  в рамках инвестиционных проектов Q_508-9369, Q_508-9370,  Q_508-9371, Q_508-9372, Q_508-9373

Лот №   93701-ТПИР ОБСЛ-2026-ЯЭ

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Общие сведения…………………………………………………………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| 1.1. Наименование закупаемой продукции………………………………………………….. | 4 |
| 1.2. Заказчик (подразделение заказчика)……………………………………………………... | 4 |
| 1.3. Цель выполнения работ…………………………………………………………………... | 4 |
| 1.4. Существующее положение……………………………………………………………….. | 4 |
| 2. Требования к продукции………………………………………………………………………….. | 5 |
| 2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ……………………………………. | 5 |
| 2.1.1. Требования к видам и объемам работ…………………………………………….. | 5 |
| 2.1.2. Требования к срокам выполнения работ………………………………………….. | 9 |
| 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки………………………….. | 14 |
| 4. Условия составления сметной документации (при заключении договора)….……………….. | 14 |
| 5. Приложения………………………………………………………………………………………... | 15 |

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ПС  - Подстанция

СДТУ – средства диспетчерского и  технологического управления

ОПУ -  общеподстанционный пункт управления

ОРУ – открытое распределительное устройство

РДУ – Региональное диспетчерское управление

ССПИ – Система сбора и передачи информации

ОИК – Оперативно-информационный комплек

ДП – Диспетчерский пункт

ТИ – Телеизмерения

ТС – Телесигнализация

ТУ – Телеуправление

# Общие сведения

1.1.  Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг):

ОКПД2 71.12.19.000 Проведение проектно-изыскательских работ для создания Системы сбора и передачи информации на ПС ЗЭС ПАО «Якутскэнерго»  в рамках инвестиционных проектов Q_508-9369, Q_508-9370,  Q_508-9371, Q_508-9372, Q_508-9373

1.2. Заказчик (подразделение Заказчика).

Наименование филиала: Западные электрические сети ПАО «Якутскэнерго».

Подразделение-куратор: Служба средств диспетчерского и   технологического управления

1.3. Цель выполнения работ

- Создание систем сбора и передачи информации с целью соответствия объемов передаваемой телеинформации на верхний уровень управления в соответствии с Целевой программой наблюдаемости ПС 35 кВ и выше.

При проектировании должны быть достигнуты следующие цели:

- оперативный контроль параметров оборудования;

- прием, обработка, передача и хранение телеметрических данных о состоянии оборудования подстанции и предоставление полученной информации оперативно-диспетчерскому персоналу;

- управление коммутационными аппаратами и их квитирование после аварийных отключений с ДП ЗЭС;

- надежное получение данных о текущем режиме работы подстанции, высокопроизводительной обработки поступающей информации и выдачи всех изменений режима, состояния оборудования и аварийно-предупредительных сообщений в темпе поступления информации;

1.4. Существующее положение.

- В настоящий момент на ПС 110 кВ Совхоз, ПС 110/6 кВ Дорожная, ПС 110/10 кВ Северная Нюя, ПС 110/10 кВ Заря, ПС 110/35/10 кВ Таас-Юрях, Система Сбора и Передачи Информации (ССПИ) отсутствует.

- В ДП ЗЭС используются сервера телемеханики разработки ООО «ТМ системы» и программное обеспечение «ОИК Диспетчер-НТ» ООО «НТК Интерфейс» г. Екатеринбург

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1 | ПС 110 кВ Совхоз | ЗЭС РС(Я), Мирнинский р-н, с. Арылах, ПС 110 кВ Совхоз | ОРУ-110кВ, ОПУ, ЗРУ |
| - 2 | ПС 110/6 кВ Дорожная | ЗЭС РС (Я), Ленский р-н, с. Дорожный, ПС 110/6 кВ Дорожная | ОРУ-110кВ, ОРУ-6кВ, ЗРУ, ОПУ |
| - 3 | ПС 110/10 кВ Северная Нюя | ЗЭС РС (Я), Ленский р-н, с. Нюя Северная, ПС 110/10 кВ Северная Нюя | ОРУ-110кВ, ОРУ-10кВ, ЗРУ, ОПУ |
| - 4 | ПС 110/10 кВ Заря | ЗЭС РС (Я), Мирнинский р-н, с. Заря, ПС 110/10 кВ Заря | ОРУ-110кВ, ОРУ-10кВ, ЗРУ, ОПУ |
| - 5 | ПС 110/35/10 кВ Таас-Юрях | ЗЭС, РС (Я), Мирнинский р-н, с. Таас-Юрях, ПС 110/35/10 кВ Таас-Юрях | ОРУ-110кВ, ОРУ - 35, ОРУ-10кВ, ЗРУ, ОПУ |

# Требования к продукции

#### 2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ

### 2.1.1. Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предпроектные работы |  |  |
| 1.1. | Предпроектное документальное и натурное обследование ПС 110 кВ Совхоз, ПС 110/6 кВ Дорожная, ПС 110/10 кВ Северная Нюя, ПС 110/10 кВ Заря, ПС 110/35/10 кВ Таас-Юрях и оформление отдельного отчета об обследовании каждого объекта. Разработка, обоснование и согласование с Заказчиком основных технических решений по проектируемому объекту. | Отчет | 1 |
| 1.2. | Определить и оценить: - состав оборудования, требующего модернизации/ замены/ установки в части первичного формирования сигналов телеизмерений (далее - ТИ) и телесигнализации (далее - ТС); - разработать технические решения по модернизации/замене либо установке измерительного оборудования нижнего уровня, оборудования контроля состояния положения коммутационных аппаратов, иных средств контроля и измерения, необходимого для осуществления передачи всего состава телеметрической информации; - разработать технические решения по организации двух независимых резервируемых каналов технологической связи между ПС 110 кВ Совхоз, ПС 110/6 кВ Дорожная, ПС 110/10 кВ Северная Нюя, ПС 110/10 кВ Заря, ПС 110/35/10 кВ Таас-Юрях с диспетчерским пунктом ЗЭС, - предусмотреть защиту существующих и проектируемых каналов связи, ОИК ЗЭС посредством установки (или использования существующих) аппаратных межсетевых экранов, сертифицированных Федеральной службой по технологическому и экспортному контролю (ФСТЭК России) по как минимум: - межсетевые экраны должны быть включены в перечень разрешенного оборудования для применения на территории РФ (https://gisp.gov.ru) и соответствовать требованиям приказа ПАО «РусГидро» от 28.02.2025 г. №173 «Об утверждении перечней, применяемых в Группе РусГидро типовых технических решений информационно-технологической инфраструктуры и рабочих мест Группы РусГидро, а также запрещенных к использованию типов программного обеспечения» с изменениями; - 4 уровню доверия - требованиям к МЭ по профилю защиты А, Б 4-го класса защиты; - требованиям к СОВ по профилю защиты СОВ уровня сети 4-го класса защиты. Для применения на значимых объектах критической информационной инфраструктуры III категории и АСУТП 3 класса защищенности. Проработка требований к обеспечению защиты информации должна быть выполнена участником на этапе разработки технического требования. | Отчет | 1 |
| 1.3. | Предпроектные работы проводятся проектной организацией самостоятельно, с выездом специалистов на объект. Заказчик обеспечивает доступ на объект и оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных. |  |  |
| 1.4. | Результат предпроектных работ представить на рассмотрение Заказчику в объеме, необходимом для принятия технических решений. | Письмо о направлении на согласование | 1 |
| 1.5. | Предпроектные работы считаются выполненным после согласования основных технических решений Заказчиком. | Письмо о согласовании | 1 |
| 1.6. | Основные технические решения, разработанные на этапе предпроектных работ, могут быть скорректированы на этапе проектирования. Указанные изменения должны быть согласованы со всеми лицами, участвующими в согласовании основных технических решений. |  |  |
| 2. | Разработка технического задания |  |  |
| 2.1. | Разработка технического задания должна быть выполнена на основании основных технических решений, разработанных на этапе предпроектных работ, и в соответствии с нормативными требованиями, в том числе с требованиями ГОСТ 34.602-2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы». |  |  |
| 2.2. | Техническое задание должно быть согласовано с Заказчиком. | Письмо о согласовании | 1 |
| 3. | Разработка проектной документации |  |  |
| 3.1. | Разработка проектной документации должна быть выполнена на основании технического задания, разработанного на предыдущем этапе и в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». | Комплект документации | 1 |
| 3.2. | В ходе разработки проектной документации необходимо: - определить конструктивные и компоновочные решения в части оборудования формирования сигналов ТИ и ТС; - структурную схему ССПИ; - спроектировать систему гарантированного электропитания ССПИ и оборудования связи; - решения по организации системы обеспечения единого времени; - средства защиты информации; - разработать схему организации связи; - при проектировании системы гарантированного электропитания (далее – СГЭ) необходимо учесть наличие СОПТ на ПС и необходимость формирования СГЭ на базе АБП с резервированием от СОПТ; -независимые комплекты оборудования каналов связи и оборудования ССПИ должны иметь независимые СГЭ; -при формировании шкафов ССПИ и связи дублированное оборудование ССПИ и связи размещать по разным шкафам, допускается совмещение полукомплектов оборудования связи и ССПИ в одном шкафу. |  |  |
| 3.3. | Проектная документация, должна быть согласована с Заказчиком. | Письмо о согласовании | 1 |
| 4. | Разработка рабочей документации |  |  |
| 4.1. | Разработка рабочей документации выполняется на основании утвержденной проектной документации, и данных о поставляемом, основном электротехническом оборудовании и материалах, определенных на этапе предпроектных работ с максимальным применением типовых решений, рекомендуемых производителями оборудования. Применение не типовых решений, ведущих к увеличению стоимости ПИР и СМР допускается только при соответствующем основании. Рабочая документация, должна быть согласована в требуемом объеме с Заказчиком. | Комплект документации | 1 |
| 4.2. | При разработке рабочей документации в части телекоммуникационного оборудования требуется предусмотреть следующее: - Применять стандартные протоколы с возможностью включения и передачи меток времени (МЭК 60870-5-104, МЭК-61850); - Выполнение требования по независимости, в том числе электропитания, для независимых комплектов оборудования ССПИ (АСУТП) и связи. - Обеспечение разнесения дублированных полукомплектов оборудования ССПИ (АСУТП) и связи по разным шкафам. Допускается совмещение в одном шкафу оборудования ССПИ (АСУТП) и связи одного полукомплекта. - независимость каналов связи в каждом направлении связи должна достигаться за счет организации каналов связи в разных линиях связи, не имеющих общих линейно-кабельных сооружений, или в разных средах распространения с соответствующим выбором трасс прохождения каналов; - сетевые коммутаторы, шлюзы должны располагаться в одном конструктиве с блоками питания; - линии электропитания сетевых коммутаторов должны быть защищены от механических повреждений и несанкционированных отключений; - в качестве шины управления используется связь на основе сети Ethernet; - в тракте телеизмерений должны использоваться многофункциональные измерительные преобразователи с классом точности не хуже 0,5S, подключаемые к кернам измерительных трансформаторов класса точности не хуже 0,5S. Аналоговые измерительные преобразователи подлежат замене на цифровые; - телеинформация должна содержать метки единого астрономического времени от устройства обеспечения единого времени; - суммарное время измерения и передачи телеинформации на верхние уровни управления не должно превышать 1 (одну) секунду. - Радиоэлектронное оборудование должно быть включено в один из следующих реестров и иметь действующую выписку: 1) в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства»; 2) в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». - При выборе оборудования необходимо учитывать Перечень типовых технических решений информационно-технологической инфраструктуры и рабочих мест Группы РусГидро, утверждённый Приказом ПАО «РусГидро» от 18.08.2025 «О внесении изменения в приказ ПАО «РусГидро» от 28.02.2025 №173 «Об утверждении перечней применяемых в Группе РусГидро типовых технических решений информационно-технологической инфраструктуры и рабочих мест Группы РусГидро, а также запрещённых к использованию типов программного обеспечения». |  |  |
| 4.3. | Рабочая документация должна включать: - пояснительную записку; - комплект чертежей с прилагаемыми документами; - структурную схему ССПИ; - схему организации каналов связи; - схему организации информационного обмена на физическом и канальном уровнях; - схему организации информационного обмена на сетевом уровне; - таблицу информационных потоков; - схему организации бесперебойного электропитания ССПИ и оборудования связи; - формуляр согласования приема-передачи данных; - спецификации оборудования; - спецификации программного обеспечения; - альбомы структурных и функциональных схем; - альбомы принципиальных электрических схем; - альбомы сборочных и габаритных чертежей; - альбомы схем расположения оборудования и кабельных проводок; - альбомы чертежей общего вида; - альбомы алгоритмов функционирования подсистем; - кабельные журналы. - программы и методики испытаний; - ведомости объемов работ. | Комплект документации | 1 |
| 4.4. | В составе рабочей документация необходимо разработать план-график работ на ПС 110 кВ Совхоз, ПС 110/6 кВ Дорожная, ПС 110/10 кВ Северная Нюя, ПС 110/10 кВ Заря, ПС 110/35/10 кВ Таас-Юрях с декомпозиционной разбивкой, учитывающие мероприятия по строительно-монтажным работам, пуско-наладочным работам и вводу в эксплуатацию. | План-график | 1 |
| 4.5. | Заказчику выполнить согласование РД с РДУ. | Письмо о согласовании | 1 |
| 5 | Разработка сметной документации |  |  |
| 5.1. | Разработка сметной документации выполняется на основании утвержденной рабочей документации. | Комплект документации | 1 |
| 5.2. | Сметная документация согласовывается и утверждается Заказчиком | Письмо о согласовании | 1 |

### 2.1.2. Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение проектно-изыскательских работ для установки Системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Совхоз, ПС 110/6 кВ Дорожная, ПС 110/10 кВ Северная Нюя, ПС 110/10 кВ Заря, ПС 110/35/10 кВ Таас-Юрях. | С даты заключения договора. | 30.11.2026 |

#### 2.2. Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

ОКПД2 71.12.19.000 Проведение проектно-изыскательских работ для  создания Системы сбора и передачи информации на ПС ЗЭС ПАО «Якутскэнерго»  в рамках инвестиционных проектов Q_508-9369, Q_508-9370,  Q_508-9371, Q_508-9372, Q_508-9373

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Согласие с требованием |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Требования к выполнению работ |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 1.1. | Общие требования к выполнению работ |  |  |
| 1.1.1. | Этапы | Предусмотреть одноэтапный ввод |  |
| 1.2. | Требования к организации работ |  |  |
| - 1.2.1. | Требования к организации работ | Подрядчик должен соблюдать требования Регламента РГ-00-032.05-22 ПАО «Якутскэнерго» «Допуск подрядных организаций и командированного персонала для выполнения работ на объектах ПАО «Якутскэнерго»; Стандарта ПАО «Якутскэнерго» «Положение по обращению с отходами», размещенных на сайте компании по адресу https://yakutskenergo.ru/company/integrirovannaya-sistema-menedzhmenta/; Определение и согласование со службами заказчика мест подключения коммуникаций; Контроль и ответственность за соблюдение правил техники безопасности персоналом Подрядчика, при проведении работ по сбору исходных данных возлагается на Подрядчика. |  |
| - 1.3. | - Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |
| 1.3.1. | Работы выполняются в соответствии с: | Вся рабочая, исполнительная и эксплуатационная документация разрабатывается в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами; Нормативно-технические документы (ПТД), определяющие требования к оформлению и содержанию разрабатываемой документации: - Техническая политика Группы РусГидро; - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем от 13 августа 2018 г. № 937; - ГОСТ 34.201-2020 «Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем»; - ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации»; - ГОСТ Р 59795—2021 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»; - ГОСТ 21.408-2013 СПДС «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов»; - ГОСТ 21.208-2013 СПДС. «Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах»; - ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД. «Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению»; - ГОСТ Р 2.601-2019 (Эксплуатационные документы); - действующие в ПАО «Якутскэнерго» нормативно-технические документы; - действующие федеральные законодательные документы РФ; Отраслевые НТД: - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок - Правила устройства электроустановок (ПУЭ, действующее издание); - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (действующее издание); - Приказ Минстроя РФ от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. |  |
| 1.4. | Требования к персоналу подрядчика |  |  |
| 1.4.1. | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Выполнение Работ осуществляется специалистами, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (не менее трех специалистов) |  |
| 1.5. | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |
| 1.5.1. | Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик должен: соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; |  |
| 2. | Требования к результатам работ |  |  |
| 2.1. | Общие требования к результатам работ |  |  |
| 2.1.1. | Общие требования к проектной документации | Вся проектная и/или рабочая документация разрабатывается с соблюдением требований Регламента РГ-00-032.05-22 ПАО «Якутскэнерго» «Допуск подрядных организаций и командированного персонала для выполнения работ на объектах ПАО «Якутскэнерго»; Стандарта ПАО «Якутскэнерго» «Положение по обращению с отходами», размещенных на сайте компании. Определение и согласование со службами заказчика мест подключения коммуникаций; Контроль и ответственность за соблюдение правил техники безопасности персоналом Подрядчика, при проведении работ по сбору исходных данных возлагается на Подрядчика. |  |
| 2.1.2. | Особые требования к разработке проектной и рабочей документации | 1) Должен обеспечиваться сбор и передача в ДП ЗЭС, точек измерения и состава телеметрической информации, которые необходимо определить и уточнить на этапе предпроектного обследования. 2) Для организации информационного обмена должны максимально использоваться существующие технические средства каналов связи. 3) При разработке рабочей документации требуется предусмотреть следующее: - Сетевые коммутаторы, шлюзы должны располагаться в одном конструктиве с блоками питания. - Линии электропитания сетевых коммутаторов должны быть защищены от механических повреждений и несанкционированных отключений. 4) Решение по каналам связи между ПС 110 кВ Совхоз, ПС 110/6 кВ Дорожная, ПС 110/10 кВ Северная Нюя, ПС 110/10 кВ Заря, ПС 110/35/10 кВ Таас-Юрях ДП ЗЭС должно включать расчет параметров каналов связи, обеспечивать совместимость с действующим оборудованием, обеспечивать необходимую пропускную способность с требуемым быстродействием и надёжность каналов. 5) Используемая в проекте радиоэлектронная продукция должна быть включена в один из следующих реестров: - в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от от 11 декабря 2024 г. N 1762 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; - в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». 6) Всё программное обеспечение должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России (https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/). |  |
| 2.1.3. | Требования к соблюдению нормативной базы | Результаты работ должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации", введен в действие 1 января 2021 года, Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и достаточны для прохождения экспертизы в государственных органах и получения необходимых разрешений на выполнение работ. |  |
| 2.2. | Требования к оформлению документации |  |  |
| 2.2.1. | Требования к результату разработки проектной документации (ПД): | ПД выполнить в 2 экземплярах в бумажном виде (графические приложения на формате А0, А1, А2, текстовые и табличные – А4), а также 1 экземпляр на электронном носителе (CD, DVD, flash-диск): - текстовая часть в формате DOC, XLS; - графическая часть в формате DWG; - в виде скан-образов в формате PDF. Вся документация должна предоставляться и разрабатываться на русском языке. Все бумажные экземпляры должны быть сброшюрованы. Передача согласованной документации осуществляется в С СДТУ ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» по акту сдачи-приемки выполненных работ. Качество выполняемых проектной организацией работ должно соответствовать условиям и требованиям настоящих технических требований. Обнаруженные при приемке работ замечания, Проектная организация устраняет за свой счет и в сроки, указанные приемочной комиссией. При направлении откорректированных материалов ПСД проектной организацией должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. |  |
| 2.2.2. | Требования к результату разработки сметной документации (СД) | Сметную документацию выполнить в соответствии с Требованиями к составлению сметной документации (Приложение №2 к Техническим требованиям) |  |
| 3. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок на результат работ | Срок гарантии выполненных работ устанавливается 24 месяца со дня подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

Стоимость предложений участников определяется по формуле:

P=N*k,

где P – стоимость предложения участника;

N – начальная (максимальная) цена договора (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, представленной в составе Документации о закупке (приложение № 1 к ТТ);

k – понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.

# Условия составления сметной документации (при заключении договора)

# Сметная документация составлена Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах.

# Внесение изменений в сметную документацию Заказчика (Приложение №1 к ТТ), кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 4.1, не допускается.

# Приложения:

1. Сметная документация

2. Требования к оформлению и составлению сметной документации

Согласовано:

Начальник ССДТУ ЗЭС                                                   В.В. Емченко

Приложение № 1 к ТТ

«ОКПД2 71.12.19.000 Проведение проектно-изыскательских работ для создания Системы сбора и передачи информации на ПС ЗЭС ПАО «Якутскэнерго»  в рамках инвестиционных проектов Q_508-9369, Q_508-9370,  Q_508-9371, Q_508-9372, Q_508-9373»

Сметная документация

1. Q_508-9369 ПИР ССПИ ПС 110-10-6 Совхоз

2. Q_508-9370 ПИР ССПИ ПС 110 - 6 кВ Дорожная

3. Q_508-9371 ПИР ССПИ  ПС 110 - 10 кВ Северная Нюя

4. Q_508-9372 ПИР ССПИ ПС 110-10 кВ Заря

5. Q_508-9373 ПИР ССПИ ПС 110-35-10 кВ Таас-Юрях

Приложение № 2  к ТТ

«ОКПД2 71.12.19.000 Проведение проектно-изыскательских работ для создания Системы сбора и передачи информации на ПС ЗЭС ПАО «Якутскэнерго»  в рамках инвестиционных проектов Q_508-9369, Q_508-9370,  Q_508-9371, Q_508-9372, Q_508-9373»

Требования к оформлению и составлению сметной документации

- Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.

- Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2025.2.

- При составлении смет руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства», реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее – Методика 2020 определения сметной стоимости строительства) с учетом изменений и дополнений.

- Определение сметной стоимости ресурсно-индексным методом, работ, на строительство и работ по реконструкции объектов капитального строительства - с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к составляющим единичных расценок в базисном уровне цен. Сметная стоимость, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в ЛСР (ЛС) в текущем уровне цен.

- При определении сметной стоимости ресурсно-индексным методом применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации).

- Для ресурсно-индексного метода:

- индексы к отдельным строительным ресурсам, индексы к группам строительных ресурсов (индексы к сметной стоимости отдельных материалов, изделий, конструкций, оборудования, эксплуатации машин и механизмов или к стоимости однородных групп таких строительных ресурсов);

- индексы изменения сметных цен на перевозку грузов – применяются к сметной стоимости затрат на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, в том числе на дополнительное расстояние, сверх учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование, в соответствии с типом автотранспортных средств;

- индексы изменения сметной стоимости оборудования – применяются к сметной стоимости оборудования;

- индексы изменения сметной стоимости, рассчитываемые для применения к сметной стоимости отдельных видов прочих работ и затрат.

- При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро Приказ от 21.11.2024 г. №806, Приложение №3 в редакции Приказа №2365 от 28.11.2024 (далее – Методика ПЦ).

- При этом предпочтительно применение информации в техническом задании о сметных нормативах на материально-технические ресурсы и оборудование, приведенной в классификаторе строительных ресурсов.

- Сметная цена материальных ресурсов и оборудования принимается на основании информации, размещенной в ФГИС ЦС и учитывает затраты, связанные с их приобретением (в том числе стоимость тары, упаковки, реквизита (при наличии таковых), для оборудования также –стоимости комплекта запасных частей на гарантийный срок эксплуатации), заготовительно-складские расходы, стоимость перевозки.

- Стоимость материально-технических ресурсов (далее–МТР), не учтенных в расценках, определяется по сборнику сметных цен на материалы (далее – ССЦ), утвержденному в установленном порядке и внесенному в ФРСН. Номенклатура принимаемых по сборнику МТР должна строго соответствовать номенклатуре, определенной проектом, «применительное» использование расценок сборника не допускается.

- Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.

- Транспортные затраты определяются следующими методами:

1) расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

2) по результатам конъюнктурного анализа с учетом данных о стоимости услуг, полученных не менее чем от 2-х (двух) поставщиков (производителей) таких услуг, либо на основании данных по 1 (одному) поставщику транспортных услуг, который является производителем или поставщиком материальных ресурсов или оборудования (при отсутствии информации в ФГИС ЦС);

3) в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты расчетом или по результатам конъюнктурного анализа), по решению заказчика.

- Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.

- Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:

•	2% - для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);

•	0,75% - для металлоконструкций;

•	1,2% - для оборудования.

17. При формировании сметной стоимости с ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.

18. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

19. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» указываются по позиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.

20. При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). По решению заказчика дополнительно может быть разработан отдельный сводный сметный расчет, определяющий сметную стоимость изменений. Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.

21. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.

22. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.

23. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:

при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также в сметных расчетах на отдельные виды затрат - в рублях до целых единиц;

Сметная документация должна быть представлена на электронном носителе (в форматах «xml», ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»);

- сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением СР, ОС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.