Технические требования на поставку МТР.

ОКПД2 27.12.10.110 Поставка вакуумного выключателя ВВ/TEL-10-20-1000 У2

для нужд Филиала ПАО «РусГидро»- «Северо-Осетинский филиал»

(Аварийный запас)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	2

1.1.	Обозначения и сокращения	2

1.2.	Наименование закупаемой продукции	2

1.3.	Цель использования закупаемой продукции 	2

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень закупаемой продукции	3

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	3

2.1.2.	Требования по срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	3

2.2.	Требования к качеству продукции	3

Таблица 3. Требования к продукции	3

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	7

4. Приложения                                                                                                                                                        7

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ | государственный стандарт |
| --- | --- |
| РЭ | инструкция (руководство) по монтажу и эксплуатации выключателя |
| ТТ | технические требования |

1.2. Наименование закупаемой продукции

Поставка вакуумного выключателя ВВ/TEL-10-20-1000 У2.

#### 1.3 Цель использования закупаемой продукции

Настоящие технические требования составлены для пополнения аварийного запаса Филиала.

##### 1.4. Существующее положение:

##### 1.4.1.Место поставки товара:

1.4.1.1. Республика Северная Осетия – Алания, Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал». 362049, г. Владикавказ, ул. В. Абаева, 63.

##### 1.4.2. Покупатель (подразделение Покупателя)

1.4.2.1. Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал».

РСО – Алания, 362049, г. Владикавказ, ул. В. Абаева, 63.

1.4.2.2. Подразделение-куратор: Производственно-техническая служба

Филиала ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал»

##### 1.4.3. Основание на закупку

Программа ТПиР Филиала ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал» (титул 2.1-ТПиР2-2023-СОФ «Разработка рабочей документации на техническое перевооружение Т2 Павлодольской ГЭС»)

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип,марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  | Выключатель | ВВ/TEL-10-20-1000 У2 | шт | 1 |

### Требования по срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ВВ/TEL-10-20-1000 У2 | С даты подписания договора | Не позднее 20.10.2027 |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция №_1 Таблицы 1.1): ВВ/TEL-10-20-1000 У2

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием / указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Тип | ВВ/TEL-10-20-1000 У2 | Согласие с требованием | Паспорт и/или РЭ* |  |
| 1.2 | Производитель |  | Указать | Паспорт и/или РЭ* |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение, кВ | 10 | Согласие с требованием | Паспорт и/или РЭ* |  |
| 1.4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  |  |  |
| 1.5 | Номинальный ток, А | 1000 |  |  |  |
| 1.6 | Номинальный ток отключения, не менее, кА | 20 |  |  |  |
| 1.7 | Ток термической устойчивости (3с), не менее, А | 20 |  |  |  |
| 1.8 | Ток электродинамической устойчивости, не менее, кА | 50 |  |  |  |
| 1.9. | ВВ/TEL-10 в своём составе содержит: коммутационный модуль ISM15_LD_1 и модуль управления TER_CM_16_1 | Да | Согласие с требованием | Паспорт и/или РЭ* |  |
| 1.10 | Собственное время отключения, с | Не более 0,055 | Согласие с требованием | Паспорт и/или РЭ* |  |
| 1.11 | Собственное время включения, с | Не более 0,06 |  |  |  |
| 1.12 | Бесконтактная пауза при АПВ, с | Не более 0,3 |  |  |  |
| 1.13 | Разновременность размыкания и замыкания дугогасительных контактов, с | Не более 0,004 |  |  |  |
| 1.14 | Номинальное напряжение оперативного питания, В | 110 | Согласие с требованием | Паспорт и/или РЭ* |  |
| 1.15 | Напряжение питания постоянного тока электромагнитов управления, В |  |  |  |  |
| 1.16 | Изоляционная среда: вакуум, остаточное давление, не более: | 10-6 мм рт. ст | Согласие с требованием |  |  |
| 1.17 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции, мм | Не менее 1,6 | Указать значение |  |  |
| 1.18 | Материал внешней изоляции ДГК | Полимер прозрачный | Указать материал | Паспорт и/или РЭ* |  |
| 1.19 | Межполюсное расстояние, мм | 150 | Согласие с требованием | Паспорт и/или РЭ* |  |
| 1.20 | Масса выключателя с приводом, не более, кг: | 55 | Указать значение | Паспорт и/или РЭ* |  |
| 1.21 | Габаритные размеры выключателя с приводом, мм Длина х Ширина х Высота | Указать размеры |  |  |  |
| 1.22 | Рабочая температура окружающей среды, С | От минус 55 до плюс 40 |  |  |  |
| 1.23 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У2 | Согласие с требованием | Паспорт и/или РЭ* |  |
| 1.24 | Установка над уровнем моря, м | 1000. |  |  |  |
| 1.25 | Тип: встроенный, вакуумный, для установки на выкатном элементе | Да |  |  |  |
| 1.26 | Ресурс по механической стойкости до капитального ремонта, циклов «включение-произвольная пауза-отключение» | Не менее 50000 | Указать значение | Паспорт и/или РЭ* |  |
| 1.27. | Ресурс по коммутационной стойкости: - при номинальном токе; - при токе, равном номинальному току отключения | Не менее 50000 операций Не менее 100 операций |  | Паспорт и/или РЭ* |  |
| 1.28 | Средний срок службы до среднего ремонта: Не менее 20 лет, если до этого срока не исчерпаны ресурсы по коммутационной или механической стойкости | Да |  | Паспорт и/или РЭ* |  |
| 1.29 | Срок службы до списания, лет | Не менее 40 |  | Паспорт и/или РЭ* |  |
| 1.30 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK | Не менее 9 | Согласие с требованием | Паспорт и/или РЭ* |  |
| 1.31 | Новый, ранее не используемый: Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не приходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Да | Согласие с требованием | Подтверждение согласия с требованием.** |  |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Требования к сроку гарантии: Гарантийный срок эксплуатации не менее 36 мес с даты ввода в эксплуатацию. | Да | Предложение по сроку гарантии на оборудование | Подтверждение согласия с требованием.** |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Место поставки: Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Васо Абаева, 63 | Да | Согласие с требованием | Подтверждение согласия с требованием.** |  |
| 3.2 | Условия транспортирования: Транспортировка ввода должна осуществляться Поставщиком, обеспечивая сохранность от всякою рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений. Транспортировка должна производиться в заводской упаковке. Допускается дополнительная упаковка перевозчика | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1 | В комплект поставки вводов должны входить: - выключатель - инструкция (руководство) по монтажу и эксплуатации выключателя (РЭ); - паспорт; - упаковочный лист. |  | Согласие с требованием | Подтверждение согласия с требованием.** |  |

Примечание:

* На этапе подачи коммерческого предложения:

Допускается подтверждение согласия с требованием фразой «Согласие с требованием». Паспорт и/или РЭ обязательно не предоставляются.

Паспорт и/или РЭ обязательно предоставляются. На этапе заключения договора.

** На этапе подачи коммерческого предложения: Документ, подтверждающий выполнение требования параметра/характеристики, не предоставляется.

Подтверждение согласия с требованием выполняется фразой «Согласие с требованием»

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

    - Форма Коммерческого предложения.

- начало формы

- от «____» _____________ г. №__________

- Коммерческое предложение

- Наименование и ИНН Участника: _________________________________

- [Здесь Участник приводит свое Коммерческое предложение вместе с приложением в обязательном порядке подтверждающей документации, составленной в соответствии с Техническими требованиями Заказчика (при наличии в составе Технических требований Заказчика подраздела «Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки» либо аналогичного по смыслу)]

| - № п/п |  | - Наименование предлагаемой продукции (товары, работы, услуги) |  | - Страна происхождения товара | - Производитель продукции | - Ед. изм. | - НМЦ единицы продукции (руб. без НДС) | - Предлагаемая цена одной единицы продукции, руб. без НДС | - Кол-во | - Итоговая стоимость позиции (руб. без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ИТОГО без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Кроме того, НДС (__%): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ИТОГО с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ВНИМАНИЕ: В комплекте Документации о закупке прилагается электронная версия формы Коммерческого предложения

- В случае неуказания Участником в данной форме Страны происхождения товара и Производителя продукции и невозможности определения Организатором суммарной доли российской продукции в составе заявки – предлагаемый им товар будет считаться иностранного происхождения.

- ____________________________________

- (подпись, М.П.)

- ___________________________________

- (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

- конец формы

3.2.2. Инструкции по заполнению

Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой ИНН.

Все расчеты округляются до двух знаков после запятой.

Данная форма должна быть в обязательном порядке представлена в формате, доступном для редактирования (MicrosoftExcelSheet (*.xls)).

- 4.Приложения

- 4.1. Приложение №1. Спецификация поставляемого оборудования.