Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.11.42.000 Поставка трансформатора напряжения

для пополнения аварийного запаса

для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.1.Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.Требования к срокам поставки продукции 	4

Таблица 2. Требования к продукции	4

3.	Требования к ценообразованию	7

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.11.42.000 Поставка трансформатора напряжения для пополнения аварийного запаса для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС».

  - Цель использования закупаемой продукции

Продукция закупается с целью минимизации материального ущерба от возможных технологических нарушений на оборудовании за счет сокращения времени обеспечения трансформатором тока элегазовым для пополнения аварийного запаса.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

  - Перечень и объем закупаемой продукции.

- Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Марка, тип | Завод - изготовитель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Трансформатор напряжения | CPB 550 (или эквивалент) | - | шт. | 1 |

    - Требования по срокам поставки продукции

Начало поставки продукции: со дня, следующего за днем заключения Договора

Окончание поставки продукции: 31.12.2026.

Поставка продукции осуществляется одной партией в рамках вышеуказанных сроков.

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 2. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |  | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели). Если Участником предлагается эквивалентная требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований. |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Трансформатор напряжения | Трансформатор напряжения СРВ 550 (или эквивалент) |  | Предложение характеристик | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
|  | Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 500000 : √3 |  | Согласие с требованием | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
|  | Номинальное напряжение основной вторичной обмотки 1a – 1n, В | 100 : √3 |  | Согласие с требованием | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
|  | Номинальное напряжение основной вторичной обмотки 2a – 2n, В | 100 : √3 |  | Согласие с требованием | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
|  | Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки da-dn, В | 100 |  | Согласие с требованием | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
|  | Характеристки вторичных обмоток |  |  | Согласие с требованием | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
|  | Обмотка 1a-1n Номинальный класс точности Номинальная мощность, ВА Максимальная суммарная мощность, ВА | 0,2 120 130 | 0,5 120 420 |  |  |  |
|  | Обмотка 2a-2n Номинальный класс точности Номинальная мощность, ВА Максимальная суммарная мощность, ВА | 0,5 270 390 | 1,0 400 520 |  |  |  |
|  | Обмотка da-dn Номинальный класс точности Номинальная мощность, ВА Максимальная суммарная мощность, ВА | 3P 400 920 |  |  |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур | -55°С/+-40°С |  | Согласие с требованием | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
|  | Масса, кг | 960 |  | Согласие с требованием | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
|  | Масса масла в электромагнитном блоке, кг | 77 |  | Согласие с требованием | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
|  | Внесен в Госреестр средств измерений и имеет сертификат об утверждении типа | Да |  | Подтверждение | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
|  | Требования к доставке, упаковке, транспортировке, перемещению |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки продукции | Доставка продукции осуществляется до склада Заказчика по адресу: РФ, 617760 Пермский край, Чайковский городской округ, г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС, дом 1/2. |  | Согласие с требованием | ### - |  |
|  | Условия поставки | - Доставка продукции Заказчику осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика в рабочее время с 9-00 до 15-00 часов в срок, указанный в подразделе 2.1.2 настоящих ТТ. - Продукция без обязательных сопроводительных документов не принимается, ответственность за ее сохранность Заказчик не несет. - Дата, время доставки продукции, государственный № транспорта, ФИО сотрудников Поставщика в обязательном порядке должны быть согласованы в письменном виде с ответственным сотрудником Заказчика не позднее 12-00 часов дня по московскому времени, предшествующего дню поставки. |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к упаковке | Продукция должна быть упакована в заводскую упаковку, упаковка должна обеспечивать защиту продукции от загрязнения и обеспечивать ее сохранность при транспортировке. Упаковка не должна быть нарушена или повреждена. |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок эксплуатации – два года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки с завода-изготовителя. |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Объем комплектации | На всю поставленную продукцию должны быть предоставлены паспорта, паспорта монтажа, ведомость комплектации, протокол приемо-сдаточных испытаний, сертификаты соответствия продукции, а также инструкции по эксплуатации и хранению от завода-изготовителя. Сертификаты соответствия должны быть выданы отраслевыми органами сертификации и заверены печатью Поставщика. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | ### -//- |
| 5.1 | Дополнительные требования к продукции | Не допускается поставка бывшей в употреблении, контрафактной и восстановленной продукции. |  | Согласие с требованием | Паспорт |  |
| 5.2 | Требования к происхождению поставляемой продукции | В соответствии с нормами Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 при проведении настоящей закупки устанавливается ограничение поставки товаров, происходящих из иностранных государств |  | Согласие с требованием |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Стоимость продукции должна включать затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и все остальные расходы, связанные с исполнением обязательств Участника по договору.

3.2. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.3. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.