Технические требования

по ОКПД2 27.33.13.130 «Поставка кабельных муфт для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией номинальным напряжением 6кВ

для нужд Филиала ПАО «РусГидро»-«Северо-Осетинский филиал»

(Аварийный запас)

СОДЕРЖАНИЕ

1.1. Обозначения и сокращения	2

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель использования закупаемой продукции	3

1.4. Существующее положение:	3

1.4.1.Место поставки товара:	3

1.4.2. Покупатель (подразделение Покупателя)	3

1.4.3. Основание на закупку	3

1.5. Иные требования и сведения общего характера	3

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	7

2.2. Требования к качеству продукции	7

Таблица 3. Требования к продукции	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.	19

  - Обозначения и сокращения

НТД	- нормативная техническая документация;

РЭ	- руководство (инструкция) по монтажу, эксплуатации, проведению регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонтам;

СПЭ                 - изоляция кабелей, выполненная из сшитого полиэтилена;

ТТ                      - технические требования.

Аварийный запас – запас товарно-материальных средств (оборудования, конструктивных элементов, запасных частей, расходных материалов), предназначенный для предотвращения и устранения последствий аварий (отказов, неисправностей), возникающих в процессе эксплуатации производственных объектов

Концевые кабельные муфты наружной и внутренней установки - изделия, предназначенные для оконцевания и подключения электрических кабелей с пропитанной бумажной изоляцией 6кВ к электроустановкам, распределительным шкафам; обеспечивающие прочность соединения, герметизацию, защиту от механических повреждений, повышающие безопасность эксплуатации электрических сетей. В том числе концевые кабельные муфты наружной установки - изделия, обеспечивающие защиту от воздействия окружающей среды (влага, ультрафиолет, пыль, грязь и т.п).

Конструкторская документация - графические и текстовые документы, поставляемые вместе с изделием, которые в отдельности или в совокупности определяют состав и устройство изделия и содержат необходимые данные для его монтажа, контроля, приемки, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта.

Накладная ТОРГ-12 – документ, оформляемый по унифицированной форме № ТОРГ-12 «Товарная накладная», утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 №132, подписываемый Сторонами после завершения приемки изделий по количеству, качеству и комплектности.

Поставщик – Участник, с которым Покупатель заключил Договор по данным требованиям на поставку оборудования и оказание услуг.

Продукция – изделия (поставляемые в комплектации кабельные муфты и кабельные наконечники).

Технические требования-документ, включающий в себя требования к техническим и/или эксплуатационным и прочим характеристикам закупаемой продукции.

1.2. Наименование закупаемой продукции

8

1.3. Цель использования закупаемой продукции

1.3.1. Продукция (изделия), указанные в Таблице 1.1 настоящих ТТ, закупается для аварийного запаса для кабеля номинальным напряжением 6кВ типа СБГ-3х95/16: трехжильного, экранированного на номинальное напряжение 6кВ, сечением 3х95/16, токопроводящая жила – медная, пропитанная бумажная изоляция, экран из электропроводящей бумаги, подушка из битума и крепированной бумаги, броня из стальных лент (сами кабельные муфты выполняются на номинальное напряжение 10кВ)

1.4. Существующее положение:

1.4.1.Место поставки товара:

1.4.1.1. Республика Северная Осетия – Алания, Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал». 362049, г. Владикавказ, ул. В. Абаева, 63.

1.4.2. Покупатель (подразделение Покупателя)

1.4.2.1. Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал».

РСО – Алания, 362049, г. Владикавказ, ул. В. Абаева, 63.

1.4.2.2. Подразделение-куратор: Производственно-техническая служба

Филиала ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал»

1.4.3. Основание на закупку

Программа ТПиР Филиала ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал» (титул 2.1-ТПиР2-2023-СОФ «Разработка рабочей документации на техническое перевооружение Т2 Павлодольской ГЭС»)

1.5. Иные требования и сведения общего характера

1.5.1. Для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции, требованиям настоящих ТТ, Участником (на этапе подачи предложения) предоставляется Техническое предложение, подготовленное в соответствие настоящим ТТ. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели.

1.5.2. Вся документация на продукцию предоставляется на русском языке:

- на электронном носителе - 2экз;

- на бумажном носителе - 2 экземпляра.

1.5.3. В своем предложении Участником (на этапе подачи предложения); Поставщиком (на этапе исполнения договора):

1.5.3.1. Должны быть приложены:

- реестр предоставляемой документации;

- техническое предложение в формате таблицы 3; в составе Технического предложения должен быть заполненный столбец №6 таблицы 3 ТТ.

1.5.3.1.1. Предложения по Разделам 1, 2, 3, 4, 7 таблицы 3 ТТ предоставляются Участниками закупки на этапе подачи предложения.

1.5.3.1.2. Предложения по Разделам 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 таблицы 3 ТТ предоставляются Поставщиком на этапе исполнения договора и не предоставляются на этапе подачи предложения.

1.5.3.2. Не допускается ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТТ», «со всем согласны» и т.д.) или копированием конкретных требований из ТТ, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки, подтверждающие соответствие требованиям Заказчика;

1.5.3.2.1. Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям.

1.5.3.2.2. Изделия будут использоваться во взаимодействии с уже использующимся Заказчиком установленным на станции оборудованием распределительных устройств и кабельными линиями.

1.5.3.3.  При заполнении Таблицы 3, являющейся одновременно формой технического предложения, Участникам закупки, Поставщиком необходимо учесть следующее:

1.5.3.3.1. При наличии в строках знака «-» в столбце 5 «Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения» Таблицы 3 необходимо подтвердить (выполнение) требования параметра, характеристики - документ, подтверждающий выполнение требования параметра, характеристики, на этапе подачи коммерческого предложения не предоставляется.

1.5.3.3.2. При наличии в строках столбца 5 «Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения» Таблицы 3 указания о представлении подтверждающего документа (сертификат, декларация о соответствии, чертеж, схема или иное) Участником закупки, Поставщиком должен предоставляться документ, подтверждающий выполнение требования параметра, характеристики.

1.5.3.3.3. Ячейки со знаком -//- не заполняются.

1.5.4. В своем предложении Участником (на этапе подачи предложения) должны быть приложены:

- спецификация поставляемой продукции;

- план-график поставок продукции в соответствие с таблицей №2.1 в соответствие с реестром (спецификацией) поставляемой продукции;

- план-график поставок продукции в соответствие оказания сопутствующих услуг в соответствие с таблицей №2.2 настоящих ТТ;

1.5.5. Допускается, по согласованию с Заказчиком (Покупателем), досрочная поставка продукции в соответствие со спецификацией.

\1.5.6. Неисполнение требований, изложенных в п.п.№1.5.1÷1.5.4 для Участника (на этапе подачи предложения), будет служить основанием для отклонения Участника.

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

| №№ | Наименование закупаемой продукции | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для трехжильного кабеля с пропитанной бумажной изоляцией сечением 95 мм.кв. на напряжение 10кВ: 10КВТп-8 (3×95)-1200 (или эквивалент) (с устройством заземления муфты - экрана кабеля); | шт. | 2,00 |
| 2 | Муфта концевая термоусаживаемая наружной установки для трехжильного кабеля с пропитанной бумажной изоляцией сечением 95 мм.кв. на напряжение 10кВ: 10КНТпН-8 (3×70;95;120)-1200 с (или эквивалент) (с устройством заземления муфты - экрана кабеля); | шт. | 2,00 |
| 3 | Наконечник кабельный для кабельной муфты на кабель трехжильный многопроволочный с пропитанной бумажной изоляцией с медной жилой сечением 95мм.кв.: 2НБЕ-70/120(Л) (или эквивалент); | шт. | 2,00 |
| 4 | Наконечник кабельный для кабельной муфты на кабель трехжильный многопроволочный с пропитанной бумажной изоляцией с медной жилой сечением 16мм.кв.: 1НБ-10/25 (Л) (или эквивалент); | шт. | 2,00 |

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование параметра | Сроки поставки, выполнения услуг |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата начала изготовления оборудования / начала оказания услуг | Дата поставки оборудования / окончания оказания услуг |
| 1. | Партия комплекта изделий. Объем поставок в соответствие с Таблицей №1.1 ТТ | С даты подписания договора | Не позднее 6 месяцев с даты подписания договора, но не позднее 27.10.2027г |

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Изготовление, входной контроль изделий (в соответствие разделам п.п. №№ 1-6 Таблицы №1.1 ТТ). 1.1. Извещение письмом Покупателя о несоответствии технических характеристик данным ТТ, дефектах, повреждениях, выявленных при визуальном осмотре кабельных наконечников, приемо-сдаточных испытаниях кабельных муфт. Инициирование замены этих изделий, повторных испытаний кабельных муфт в объеме поставок. 1.2. Готовность изделий партии поставок. | С даты подписания договора | Не позднее 5 месяцев с даты подписания договора, но не позднее 27.09.2027г |
| 2 | Извещение письмом Покупателя о готовности к отгрузке и отправке продукции | С даты завершения оказания услуг п.№1 данной таблицы | Не позднее 5 месяцев с даты подписания договора, но не позднее 27.09.2027г |
| 3 | 1. Сопровождение ответственными лицами Поставщика отгрузки, транспортировки, разгрузки и складирования партии поставки продукции на площадку ГЭС. 1.1. Объем поставок: в соответствие с Таблицей №1.1 ТТ. | С даты завершения оказания услуг п.№3 данной таблицы | Не позднее 5 месяцев с даты подписания договора, но не позднее 27.09.2027г |

| 2.2. Требования к качеству продукции 2.2.1. Требования к продукции представлены Таблице 3: Таблица 3. Требования к продукции Наименование продукции: позиция №1 Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для трехжильного кабеля с пропитанной бумажной изоляцией сечением 95 мм.кв. на напряжение 10кВ: 10КВТп-8 (3×95)-1200 (или эквивалент) (с устройством заземления муфты - экрана кабеля); позиция №2 Муфта концевая термоусаживаемая наружной установки для трехжильного кабеля с пропитанной бумажной изоляцией сечением 95 мм.кв. на напряжение 10кВ: 10КНТпН-8 (3×70;95;120)-1200 с (или эквивалент) (с устройством заземления муфты - экрана кабеля); позиция №3 Наконечник кабельный для кабельной муфты на кабель трехжильный многопроволочный с пропитанной бумажной изоляцией с медной жилой сечением 95мм.кв.: 2НБЕ-70/120(Л) (или эквивалент); позиция №4 Наконечник кабельный для кабельной муфты на кабель трехжильный многопроволочный с пропитанной бумажной изоляцией с медной жилой сечением 16мм.кв.: 1НБ-10/25 (Л) (или эквивалент) Таблицы 1.1): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика* | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника |  |
|  |  |  | Согласие с требованием / указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1. Требования к техническим параметрам, характеристикам, функциям поставляемого оборудования: (Предложения по Подразделам №№ 1.1÷1.3 предоставляются на этапе подачи предложения) |  | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 1.1. Требования к техническим параметрам, характеристикам концевых кабельных муфт 10кВ |  | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 1.1.1. | Страна завода изготовителя | РФ | Согласие с требованием | «-» |  |  |
| 1.1.2. | Завод-изготовитель | -//- |  |  | -//- |  |
| 1.1.3. | Номинальное напряжение, кВ | 10 |  |  | -//- |  |
| 1.1.4 | Номинальная частота рабочего напряжения, Гц | 50 |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  |  | -//- |  |
| 1.1.6. | Номинальное сечение токопроводящих жил кабелей, мм2 | 95 |  |  | -//- |  |
| 1.1.7 | Номинальное сечение провода заземления экрана кабеля, мм2 | 16 |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Соответствие требованиям таблицы 3 ГОСТ 34839-2022 Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Общие технические условия https://files.stroyinf.ru/Index/78/78298.htm при испытательных воздействиях: | -//- | Согласие с требованием | «-» | -//- |  |
| 1.1.8.1. | Отсутствие пробоя и перекрытий при воздействии (в соответствие требованиям таблицы 3 ГОСТ 34839-2022): | -//- |  |  | -//- |  |
| 1.1.8.1.1. | Испытательного напряжения промышленной частоты в течение 5 мин, кВ | 27 |  |  |  |  |
| 1.1.8.1.2. | Испытательного постоянного напряжения в течение 15 мин, кВ | 24 |  |  | -//- |  |
| 1.1.8.1.3. | 10 импульсов испытательного напряжения (положительных-отрицательных) при температуре на жиле кабеля 20-250С | 75 |  |  | -//- |  |
| 1.1.8.1.4. | 60 циклов нагрева до температуры на жиле кабеля 20-250С при напряжении 50кВ | Да |  |  | -//- |  |
| 1.1.8.1.5. | Испытательного напряжения промышленной частоты в течение 15 мин, кВ | 15 |  |  | -//- |  |
| 1.1.8.2. | Уровень частичных разрядов при воздействии: | -//- | Согласие с требованием | «-» | -//- |  |
| 1.1.8.2.1. | - номинального напряжения 10кВ, не более | 10 пКл |  |  |  |  |
| 1.1.8.2.2 | - номинального напряжения 10кВ после циклов нагрева по п.1.1.1.8.1.5 данной таблицы, не более |  |  |  |  |  |
| 1.1.8.3. | Отсутствие механических и термических повреждений при двух воздействиях тока термической стойкости (односекундного тока К.З), не менее: кА | 13,6 | Согласие с требованием | «-» | -//- |  |
| 1.1.8.4. | Отсутствие эрозии, превышающей 50 % толщины стенки наружной трубки муфты, в течение не менее 500ч, при воздействии напряжения, не менее: кВ | 8 | Согласие с требованием | «-» | -//- |  |
| 1.1.8.5. | Отсутствие механических повреждений при воздействии тока динамической стойкости (продолжительностью 0,1с), не менее: кА | 43 | Согласие с требованием | «-» |  |  |
| 2. Требования к безопасности (Предложения по Подразделам №№ 2.1; 2.2 предоставляются на этапе подачи предложения) |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
| 2.1. Требования к пожарной безопасности |  | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 2.1.1 | Класс нагревостойкости материалов кабельных муфт (ГОСТ 8865-93 (МЭК 85-84) Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация) | Не менее В | Согласие с требованием | «-» | -//- |  |
| 2.1.2 | Кабельные муфты, не распространяющие горение. | Да |  | «-» |  |  |
| 2.1.3 | Длительно допустимая температура нагрева жилы и экрана кабеля, материалов кабельной муфты, не менее | 90°С |  | «-» |  |  |
| 2.2. Требования к электрической безопасности |  | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 2.2.1. | См. п.1.1.8 данной таблицы | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 3. Требования к конструкции, изготовлению и материалам (Предложения по подразделам №№ 3.1; 3.2 представляются на этапе подачи предложения) |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
| 3.1. Требования к материалам |  | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 3.1.1. | Материал муфт | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 3.1.1.1. | Материал муфт наружной установки: антитрекинговой трубки (трубок) или ленты, трубки (трубок) или ленты выравнивания напряженности электрического поля, термоусаживаемых жильных изоляторов, термоусаживаемых лент - устойчив к явлению трекинга, воздействию ультрафиолетовых лучей и климатическим условиям, не менее, чем по: | Да | Согласие с требованием | «-» |  |  |
| 3.1.1.1.1 | - У1 ГОСТ 15150-69 |  |  | «-» |  |  |
| 3.1.1.1.2 | - в диапазоне температур: от - 500Сдо + 500С |  |  | «-» |  |  |
| 3.1.1.2 | Материал муфт внутренней установки: антитрекинговой трубки (трубок) или ленты, трубки (трубок) или ленты выравнивания напряженности электрического поля, термоусаживаемых жильных изоляторов, термоусаживаемых лент - устойчив к явлению трекинга и климатическим условиям, не менее, чем по: | Да | Согласие с требованием | «-» |  |  |
| 3.1.1.2.1 | - У2 ГОСТ 15150-69 |  |  | «-» |  |  |
| 3.1.1.2.2 | - в диапазоне температур: от - 500С до + 500С |  |  | «-» |  |  |
| 3.1.1.3 | Материал провода заземления муфт: медный луженый (п.5.2.1.5 ГОСТ 34839-2022) | Да |  | «-» |  |  |
| 3.1.1.4 | Материалы муфт, элементов муфт: не распространяющие горение | нг-LS |  | «-» |  |  |
| 3.1.2. | Материал кабельных наконечников, болтов со срывными головками | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 3.1.2.1 | Должен обеспечивать отсутствие образования электрохимической коррозии с медными жилами кабелей | Да | Согласие с требованием | «-» |  |  |
| 3.1.2.2 | Материал корпуса кабельных наконечников и болтов | Указать | Согласие с требованием | «-» |  |  |
| 3.1.2.3 | Материал болтов со срывными головками |  |  | «-» |  |  |
| 3.1.2.4. | Кабельные наконечники | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 3.1.2.4.1 | Наконечников 95мм2 - луженые | Указать да или нет | Согласие с требованием | «-» |  |  |
| 3.1.2.4.2 | Наконечников заземления экрана кабеля 16мм2 - луженые |  |  | «-» |  |  |
| 3.1.2.5. | Материал контактной части: | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 3.1.2.5.1 | Наконечников 95мм2 | Указать | Согласие с требованием | «-» |  |  |
| 3.1.2.5.2 | Наконечников заземления экрана кабеля 16мм2 |  |  | «-» |  |  |
| 3.1.3. | Материал кабельных наконечников провода заземления |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1 | Должен обеспечивать отсутствие образования электрохимической коррозии с медными жилами кабелей | Да | Согласие с требованием | «-» |  |  |
| 3.1.3.2 | Материал корпуса кабельных наконечников и болтов | Указать | Согласие с требованием | «-» |  |  |
| 3.2. Конструктивные особенности |  | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 3.2.1. | Конструктивные особенности кабельных муфт | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 3.2.1.1. | Конструкции муфт должны быть типового серийного исполнения | Да | Согласие с требованием | «-» |  |  |
| 3.2.1.2. | Габаритные размеры (длина, диаметр): | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 3.2.1.2.1 | - для муфт 10кВ наружного исполнения; | Указать габариты | Указать | «-» |  |  |
| 3.2.1.2.2 | - для муфт 10кВ внутреннего исполнения; |  |  | «-» |  |  |
| 3.2.1.3 | Комплект муфты должен обеспечивать герметичность и изолирующие свойства, с соблюдением требований п. 1.1.8. данной таблицы при применении болтовых наконечников со срывными головками | Да | Согласие с требованием | «-» |  |  |
| 3.2.1.4 | Комплект муфты должен обеспечивать герметичность и изолирующие свойства, с соблюдением требований п. 1.1.8. данной таблицы при применении наконечников под опрессовку | Да или нет | Указать | «-» |  |  |
| 3.2.1.5 | Комплект муфты должен содержать термоусаживаемые экструдированные трубки с клеевым подслоем | Да | Согласие с требованием | «-» |  |  |
| 3.2.2. | Комплектация конструкции каждой муфты | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 3.2.2.1. | Наличие трубки (трубок) выравнивания напряженности электрического поля. Указать количество трубок выравнивания напряженности электрического поля | Указать количество | Указать | «-» |  |  |
| 3.2.2.1.1 | - для муфт 10кВ наружной установки; |  |  | «-» |  |  |
| 3.2.2.1.2 | - для муфт 10кВ внутренней установки; |  |  | «-» |  |  |
| 3.2.2.2. | Наличие антитрекинговой трубки (трубок). Указать количество антитрекинговых трубок | Указать количество | Указать | «-» |  |  |
| 3.2.2.1.1 | - для муфт 10кВ наружной установки; |  |  | «-» |  |  |
| 3.2.2.1.2 | - для муфт 10кВ внутренней установки; |  |  | «-» |  |  |
| 3.2.2.3. | Наличие термоусаживаемого жильного изолятора (юбки) для увеличения длины пути токов утечки и создающим сухую зону на поверхности муфты: | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 3.2.2.3.1 | - для муфт 10кВ наружной установки; | Да | Согласие с требованием | «-» |  |  |
| 3.2.2.3.2 | - для муфт 10кВ внутренней установки; |  |  | «-» |  |  |
| 3.2.2.4. | Количество жильных изоляторов (юбок), не менее: | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 3.2.2.4.1 | - не менее 1шт для муфт наружного исполнения; | Да | Согласие с требованием | «-» |  |  |
| 3.2.2.4.2 | - не менее 1шт для муфт внутреннего исполнения; | Да |  | «-» |  |  |
| 3.2.2.5. | Устройство заземления муфты (экрана кабеля): | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 3.2.2.5.1 | Желто-зеленая термоусаживаемая трубка для изоляции, бандажирования и маркировки проводов заземления | Да | Согласие с требованием | «-» |  |  |
| 3.2.2.5.2. | Провод заземления: | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 3.2.2.5.2.1 | Тип провода заземления ПуГВнг (А)-LS (или эквивалент) | Да | Согласие с требованием | «-» |  |  |
| 3.2.2.5.2.2 | Изоляция из ПВХ-пластификата пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением; без брони и оболочки | Да |  | «-» |  |  |
| 3.2.2.5.2.3 | Цвет изоляции - желто-зеленая | Да |  | «-» |  |  |
| 3.2.2.5.2.4 | Сечение провода заземления муфты (экрана кабеля): | 16мм2 |  | «-» |  |  |
| 3.2.2.5.2.5 | Длина провода заземления муфты (экрана кабеля) | 0,7м |  | «-» |  |  |
| 3.2.2.5.3 | Пружины (обжимное кольцо или иные детали) постоянного давления для присоединения провода заземления к металлическим оболочкам, экранам кабеля | Да |  | «-» |  |  |
| 3.2.2.5.4 | Кабельный наконечник провода заземления (медный луженый) ТМЛ-16-6-6-М-УХЛ-3 (в соответствие ГОСТ 7386-80 Наконечники кабельные медные, закрепляемые опрессовкой. Конструкция и размеры) https://files.stroyinf.ru/Index/39/39854.htm или кабельный наконечник провода заземления болтовой со срывными головками (количество болтов не менее 2шт) с рядным или угловым расположением болтов (2НБ-70) или эквивалент | 16мм2 |  | «-» |  |  |
| 3.2.2.6. | Бирки маркировочные полипропиленовые для маркировки проводов, кабелей, муфт (с нейлоновыми (или эквивалентными, но не стальными) кабельными хомутами) | Да | Согласие с требованием | «-» |  |  |
| 3.2.2.7. | В комплектации каждой муфты или группы муфт | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 3.2.2.7.1 | Термоплавкий клей, для нанесения на внутреннюю поверхность антитрекинговой трубки (в объеме необходимом для монтажа муфты, определяемом руководством по эксплуатации и монтажу муфты завода-изготовителя) | Да | Согласие с требованием | «-» |  |  |
| 3.2.2.7.2 | Подмотка термоусаживаемая (лента-герметик с клеевым подслоем - в объеме необходимом для монтажа муфты, определяемом руководством по эксплуатации и монтажу муфты завода-изготовителя) |  |  | «-» |  |  |
| 3.2.3. | Конструктивные особенности кабельных наконечников, болтов со срывными головками | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 3.2.3.1 | Расположение болтов со срывными головками: Х-образное (угловое) | Да | Согласие с требованием | «-» |  |  |
| 3.2.3.2. | Количество болтов со срывными головками наконечников 95мм2, не менее, шт: | 2 | Согласие с требованием | -//- | -//- |  |
| 3.2.3.3. | Размер крепёжного болта наконечников 95мм2 | М12 | Согласие с требованием | «-» |  |  |
| 3.2.3.4. | Толщина, ширина, длина лопатки наконечников 95мм2 | Указать | Согласие с требованием | «-» |  |  |
| 3.2.3.6. | Отверстие под кабельную жилу наконечников 95мм2: эксцентриковое или центрально-симметричное | Указать | Согласие с требованием | «-» |  |  |
| 3.3. | Требования к маркировочным табличкам (с техническими данными), закрепленным на внешней поверхности каждой муфты: | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 3.3.1 | Тип муфты | Да | Согласие с требованием | «-» |  |  |
| 3.3.2 | Число жил кабеля - 1 | Да |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Материал изоляции кабеля – пропитанная бумага | Да |  |  |  |  |
| 3.3.4 | Товарный знак или наименование предприятия-изготовителя | Да |  |  |  |  |
| 3.3.5 | Номинальное напряжение, кВ | Да |  |  |  |  |
| 3.3.6 | Год выпуска | Да |  |  |  |  |
| 3.3.7 | Номинальная частота. Гц (при частоте 50 Гц допускается не указывать) | Да |  |  |  |  |
| 3.3.8 | Масса изделия, кг | Да |  |  |  |  |
| 3.3.9 | Маркировка на каждом элементе муфты | Да |  |  |  |  |
| 3.3.10 | Класс пожарной опасности | Да |  |  |  |  |
| 3.4. | Требования к маркировочным табличкам (с техническими данными), закрепленным на внешней поверхности каждого кабельного наконечника: | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 3.4.1 | Товарный знак или наименование предприятия-изготовителя, | Да | Согласие с требованием | «-» |  |  |
| 3.4.2 | Тип (наименование или условное обозначение) наконечника | Да |  |  |  |  |
| 3.4.3 | Сечение | Да |  |  |  |  |
| 3.4.4 | Масса, кг | Да |  |  |  |  |
| 3.4.5 | Год выпуска | Да |  |  |  |  |
| 4. Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам (Предложения по Разделу №4 предоставляются на этапе подачи предложения) |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
| 4.1. Общие требования к климатическому исполнению поставляемых изделий при эксплуатации на высоте над уровнем моря до 1000 м: |  | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 4.1.1 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха в эксплуатации, не менее: | +50 ºС | Согласие с требованием | «-» |  |  |
| 4.1.2 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха в эксплуатации, не менее: | -50 ºС |  | «-» |  |  |
| 4.1.3 | Относительная влажность воздуха не менее 98% при температуре окружающего воздуха в эксплуатации, не менее: | +35 ºС |  | «-» |  |  |
| 5. Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям (требования раздела 5 выполняются на этапе исполнения договора по данным ТТ, применительны к Поставщику и не предоставляются на этапе подачи предложения) |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
| 5.1. Маркировка, упаковка и консервация: |  | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 5.1.1. | Категория упаковки, не хуже | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 5.1.1.1 | Наружной (п. 3.3.1.4 ГОСТ 23216-78), не хуже | КУ-3Б | Согласие с требованием | «-» |  |  |
| 5.1.1.2 | Внутренней (п. 3.3.2.1 ГОСТ 23216-78), не хуже | ВУ-IIIБ |  | «-» |  |  |
| 5.2. Условия транспортирования: |  | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 5.2.1 | Наличие «шок» - индикатора на транспортном средстве/или упаковке | Да | Согласие с требованием | Фотография установки «шок» - индикатора |  |  |
| 5.2.1 | Сроки транспортирования и промежуточного хранения не должны превышать (п.2.4 ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний https://files.stroyinf.ru/Index/8/8095.htm) | 1месяц |  | «-» |  |  |
| 5.2.2 | Условия транспортирования (п.2.1 ГОСТ 23216-78) | «Ж» |  |  |  |  |
| 5.2.3 | Транспортная тара, в которой транспортируются муфты (п.3.3.3.2 ГОСТ 23216-78), не хуже | ТФ-8 | Согласие с требованием | «-» |  |  |
| 5.3. Срок сохраняемости изделий |  | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 5.3.1 | Срок сохраняемости изделий в упаковке, не менее 2 лет, при местных условиях хранения: - среднегодовая температура окружающего воздуха 120С; - диапазон колебаний температуры окружающего воздуха минус 200С ÷ +400С; - хранение под навесом/кровлей. | Да | Согласие с требованием | «-» |  |  |
| 5.3.2 | Учесть условия хранения до начала монтажных работ, таблица 13 ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды https://files.stroyinf.ru/Index/1/1837.htm | ОЖ2 (навесы без теплоизоляции) | Согласие с требованием | «-» |  |  |
| 5.3.3 | Тип атмосферы (п.3.14 таблица 8) ГОСТ 15150-69 (условно-чистая) | I | Согласие с требованием | «-» |  |  |
| 5.3.4 | Требования по стойкости к климатическим факторам внешней среды при транспортировании и хранении: ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам (с Изменением N 1) | Строка 32 таблицы п.14; категория У1; | Согласие с требованием | «-» |  |  |
| 5.4. Временная консервация: |  | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 5.4.1. | Консервация неокрашенных и не имеющих защитных покрытий наружных поверхностей изделий, поставляемых в комплектации с кабельными муфтами (кабельных наконечников, заземляющих проводников), подвергающихся коррозии и порче, в соответствие требованиям ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования (https://files.stroyinf.ru/Index/4/4681.htm ): | Раздел 1; Приложение 4 | Согласие с требованием | «-» |  |  |
| 5.4.1.1 | Группа изделий, таблица 3: | III; III-2 |  |  |  |  |
| 5.4.1.2 | Смазка изделий, таблица 5.1, ВЗ-1 (или: ВЗ-2; ВЗ-4; ВЗ-7): | Да. Указать вид смазки |  |  |  |  |
| 5.4.2 | Консервация кабельных муфт (из органических материалов) ГОСТ 9.014-78, таблица 2: ВЗ-6 | Защита восковыми составами | Согласие с требованием | «-» |  |  |
| 6. (Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации (требования раздела 6 выполняются на этапе исполнения договора по данным ТТ, применительны к Поставщику и не предоставляются на этапе подачи предложения) |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
| 6.1. Требования к метрологическому обеспечению |  | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 6.1.1. | Отсутствуют | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 6.2. Требования к обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 6.2.1 | Указываются в руководстве по монтажу и эксплуатации изделий | Да | Согласие с требованием | «-» |  |  |
| 6.3. Требования к утилизации |  | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 6.3.1. | В технических паспортах (или руководствах по эксплуатации оборудования или иных отдельных документах (справка, ведомость и т.п.) должны быть указаны: | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 6.3.1.1 | Сведения о содержании (единица измерения: кг, грамм) цветных и драгоценных металлах в поставляемом оборудовании (п. 9 Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731, п. 8 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной Приказом Минфина РФ от 09.12.2016 № 231н) | Да | Согласие с требованием | Паспорт и/или РЭ |  |  |
| 6.3.1.3 | Указания по сбору, накоплению, хранении и транспортировании отходов согласно Приказу Минприроды России от 11.06.2021 N 399 (ред. от 04.04.2023) "Об утверждении требований при обращении с группами однородных отходов I - V классов опасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2021 N 66097) https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=455083 | Глава V (п.54,55) | Согласие с требованием. | Паспорт и/или РЭ |  |  |
| 7. Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию (Предложения по Разделу №7 предоставляются на этапе подачи предложения) |  | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 7.1. | Гарантийное и послегарантийное обслуживание | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 7.1.1 | Срок гарантии на продукцию: С даты подписания ТОРГ-12 (ОКУД 0330212)/ | В течение 36 (тридцать шесть) месяцев | Согласие с требованием | «-» |  |  |
| 7.1.3 | Гарантийное обслуживание с даты подписания ТОРГ-12 (ОКУД 0330212); |  |  |  |  |  |
| 7.1.4 | Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Поставщика, то Поставщик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Покупателем сроки | Да | Согласие с требованием | «-» |  |  |
| 7.1.5 | Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты (допущенные по вине Поставщика), согласовании порядка и сроков их устранения Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 5дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов | Да | Согласие с требованием | «-» |  |  |
| 7.1.6 | При отказе Поставщика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов покупатель составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае, если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Поставщика - последний компенсирует стоимость экспертизы Покупателю. | Да | Согласие с требованием | «-» |  |  |
| 8. Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией (требования раздела 8 выполняются на этапе исполнения договора по данным ТТ, применительны к Поставщику и не предоставляются на этапе подачи предложения) |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
| 8.1. | Предоставление реестров поставляемой продукции, документации к поставляемой продукции |  | -//- | -//- | -//- |  |
| 8.1.1. | В составе документации должны быть представлены: | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 8.1.1.1 | Реестр (спецификация) поставляемой продукции | Да | Согласие с требованием | Реестр (спецификация) |  |  |
| 8.1.1.1.1. | Реестр (спецификация) поставляемой продукции должен соответствовать: |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.1.1.1 | - предложению Участника, указанному в разделе 3 данной таблицы |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.1.1.2 | - составу комплектации муфты (группы муфт) соответствующего предложению Участника по разделу 3 данной таблицы |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.1.1.3 | - составу таблицы № 1.1 ТТ |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.2 | Реестр документации к поставляемой продукции | Да | Согласие с требованием | Реестр документации |  |  |
| 8.2. | Руководства по эксплуатации и монтажу на каждый вид муфты: | Да | Согласие с требованием | РЭ |  |  |
| 8.2.1 | Муфты внутренней установки 6кВ |  |  |  |  |  |
| 8.2.2 | Муфты наружной установки 6кВ |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Технические паспорта (на каждую муфту) от заводов-изготовителей: | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 8.3.1. | Требования к содержанию технических паспортов (Раздел 8 ГОСТ Р 2.610-2019 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293730/4293730013.pdf ) | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 8.3.1.1 | Название, юридический адрес и контактные данные завода-изготовителя; | Да | Согласие с требованием | Технические паспорта |  |  |
| 8.3.1.2 | Название, тип, марка продукции; | Да |  |  |  |  |
| 8.3.1.3 | ТУ или ГОСТ, которым соответствует продукция; | Да |  |  |  |  |
| 8.3.1.4 | Номер партии; количество изделий в партии; | Да |  |  |  |  |
| 8.3.1.5 | Описание свойств и технических характеристик; | Да |  |  |  |  |
|  | ГОСТ (или ТУ), на базе которого проводятся испытания конкретного показателя качества (характеристики) продукции; | Да |  |  |  |  |
| 8.3.1.6 | Условия хранения продукции | Да |  |  |  |  |
| 8.3.1.7 | Дату; подпись и печать ответственного лица. | Да |  |  |  |  |
| 8.3.1.8 | Свидетельство об упаковывании | Да |  |  |  |  |
| 8.3.1.9 | Свидетельство о временной консервации | Да |  |  |  |  |
| 8.3.2. | Количество технических паспортов | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 8.3.2.1 | На каждую муфту | Да | Согласие с требованием | «-» | «-» |  |
| 8.4. | Упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; | На всю продукцию | Согласие с требованием | «-» | «-» |  |
| 8.5. | Протоколы заводских испытаний и измерений, функциональных испытаний, подтверждающие готовность всей поставляемой продукции к отгрузке и доставке, предоставляемые Поставщиком: | На каждую муфту | -//- | -//- | -//- |  |
| 8.6. | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, перечисленные в п.п.8.1÷8.5 данной Таблицы. | Да | Согласие с требованием | «-» | «-» |  |
| 8.7 | Не распространение горения кабельных муфт, элементов муфт должно подтверждаться сертификатом пожарной безопасности. | Да | Согласие с требованием | Сертификат пожарной безопасности |  |  |
| 9. Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Поставщика документации (требования раздела 9 выполняются на этапе исполнения договора по данным ТТ, применительны к Поставщику и не предоставляются на этапе подачи предложения) |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
| 9.1. | ГОСТ 34839-2022 Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Общие технические условия (кроме: п.п. №№ 5.2.1.6 ÷5.2.1.9; 5.2.1.7; 5.2.2.1; 5.2.2.3 ÷ 5.2.2.8; 5.2.3.3; 5.2.3.4) | Разделы 1÷12 Приложения А, Б. | Согласие с требованием | «-» |  |  |
| 9.1.1 | Указать и приложить ТУ, в соответствие которым изготовлены кабельные наконечники | Да | Согласие с требованием | «-» |  |  |
| 10. Требования к экономическим параметрам поставляемого оборудования: (требования раздела 10 выполняются на этапе исполнения договора по данным ТТ, применительны к Поставщику и не предоставляются на этапе подачи предложения) |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
| 10.1. Назначенный срок службы (лет), не менее |  | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 10.1.1 | ГОСТ 34839-2022, п 5.2.5 | 30 | Согласие с требованием | Паспорт и/или РЭ |  |  |
| 10.2. Готовность продукции к монтажу и наладке |  | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 10.2.1 | Поставляемые изделия должны иметь максимальную заводскую готовность, позволяющую проводить погрузку, транспортировку, разгрузку, складирование, монтаж в минимальные сроки. | Да | Согласие с требованием | Паспорт и/или РЭ |  |  |
| 10.3. Требования к периодичности и объемам проведения ремонтов в период эксплуатации |  | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 10.3.1 | Не требуется проведение текущего и капитального ремонта | Да | Согласие с требованием | Паспорт и/или РЭ |  |  |
| 10.4. Требования к периодичности и объемам проведения технического обслуживания в период эксплуатации |  | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 10.4.1 | Предоставить подробное предложение по периодичности и объемам всех осмотров и проверок, технического обслуживания | Да | Согласие с требованием | Паспорт и/или РЭ |  |  |
| 11. Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора (требования к Разделу 11 выполняются на этапе исполнения договора по данным ТТ, применительны к Поставщику. Предложения по данному не предоставляются на этапе подачи предложения) |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
| 11.1. Привлечение субисполнителей: |  | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 11.1.1 | Согласовать с Покупателем привлекаемых субисполнителей (в случае необходимости их привлечения) для поставок продукции на ГЭС на момент заключения договора; | Да | Согласие с требованием. | «-» |  |  |
| 11.1.2 | Привлекаемые субисполнители не должны иметь задолженностей перед другими организациями, для которых субисполнителями выполнялись услуги, а также: налоговой и таможенной службами, финансовыми организациями. | Да |  | «-» |  |  |
| 11.1.3. | Поставщик обеспечивает: | -//- | //- | //- | //- |  |
| 11.1.3.1 | Входной контроль продукции | Да | Согласие с требованием. | «-» |  |  |
| 11.1.3.2 | Информирование Покупателя о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих шефнадзор. | Да |  |  |  |  |
| 12. Прочие (дополнительные) требования к продукции. (Требования к Разделу 12 выполняются на этапе исполнения договора по данным ТТ, применительны к Поставщику. Предложения по данному разделу не предоставляются на этапе подачи предложения) |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
| 12.1. Требования по экологии |  | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| 12.1.1. | Постановление Правительства РФ от 18.02.2022 №206 О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой. Перечень веществ, разрушающих озоновый слой, обращение которых подлежит государственному регулированию (Спиcок F). https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=455654 |  | Согласие с требованием | Письмо завода-изготовителя о наличии (или отсутствии) и количестве озоноразрушаю-щих веществ в составе поставляемой продукции |  |  |
| 12.1.1.1 | Запрещается проектирование объектов хозяйственной и иной деятельности, осуществляющих производство озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции; | П.2.з) |  |  |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет:

- Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

- Спецификацию поставляемого оборудования.

3.1.1. Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины, и прочие затраты, и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

3.2.1. Форма Коммерческого предложения

начало формы

от «____» _____________ г. №__________

Коммерческое предложение

Наименование и ИНН Участника: _________________________________

[Здесь Участник приводит свое Коммерческое предложение вместе с приложением в обязательном порядке подтверждающей документации, составленной в соответствии с Техническими требованиями Заказчика (при наличии в составе Технических требований Заказчика подраздела «Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки» либо аналогичного по смыслу)]

| № п/п | Наименование предлагаемой продукции (товары, работы, услуги) |  | Страна происхождения товара | Производитель продукции | Ед. изм. | НМЦ единицы продукции (руб. без НДС) | Предлагаемая цена одной единицы продукции, руб. без НДС | Кол-во | Итоговая стоимость позиции (руб. без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кроме того, НДС (__%): |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |

ВНИМАНИЕ: В комплекте Документации о закупке прилагается электронная версия формы Коммерческого предложения

В случае неуказания Участником в данной форме Страны происхождения товара и Производителя продукции и невозможности определения Организатором суммарной доли российской продукции в составе заявки – предлагаемый им товар будет считаться иностранного происхождения.

____________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

3.2.2.Инструкции по заполнению

Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой ИНН.

Все расчеты округляются до двух знаков после запятой.

Данная форма должна быть в обязательном порядке представлена в формате, доступном для редактирования (MicrosoftExcelSheet (*.xls)).

4. Приложения:

4.1. Приложение №1. Спецификация поставляемого оборудования.