Приложение №3
Технические требования к ограничителям перенапряжений нелинейным класса напряжения 330 кВ
2.2. Требования к качеству продукции / 2.2.1. Требования к продукции представлены Таблице 3: / Таблица 3. Требования к продукции / Наименование продукции: ограничитель перенапряжений нелинейный класса напряжения 330 кВ с полимерной изоляцией: ОПНп-330/1450/220-20-III-УХЛ1 / (или ОПНп-330/220/20/1,6 УХЛ1 или эквивалент)
№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика*	Способ подтверждения участником соответствия требованиям		Предложение участника
			Согласие с требованием / указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
1	2	3	4	5
1. Требования к техническим параметрам, характеристикам, функциям поставляемого оборудования: / (Предложения по Подразделу № 1.1предоставляются на этапе подачи предложения)		-//-	-//-	-//-	-//-
1.1. Требования к техническим параметрам, характеристикам ОПН-330кВ		-//-	-//-	-//-	-//-
1.1.1.	Завод-изготовитель	Указать	Указать	«-»
1.1.2.	Страна завода изготовителя	Указать	Согласие с требованием	«-»
1.1.2.	Номинальное напряжение сети, кВ	330		«-»
1.1.4.	Наибольшее рабочее напряжение сети, кВ (фазное)	220		«-»
1.1.5.	Способ заземления нейтрали	глухозаземленная		«-»
1.1.6.	Номинальная частота, Гц	50		«-»
1.1.7.	Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр) кВ, / не менее / не более	210 / 230		«-»
1.1.8.	Номинальное напряжение (Uн) действ, кВ, не менее	262,5		«-»
1.1.9.	Классификационное напряжение, кВ	Указать	Указать	ТУ
1.1.10.	Номинальный разрядный ток (импульс тока 8/20 мкс), кА	20	Согласие с требованием	«-»
1.1.11.	Класс пропускной способности	4		«-»
1.1.12.	Восемнадцать импульсов прямоугольного тока длительностью 2000 мкс с амплитудой, не менее, А	1200		«-»
1.1.13.	Удельная тепловая энергия, кДж/кВUнр, не менее	7,0кДж/кВ		«-»
1.1.14.	Остающиеся напряжения (кВ не более) при грозовом импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой, А / 5000 / 10000 / 20000 / 40000	700 / 700 / 736 / 855		ТУ
1.1.15.	Остающиеся напряжения (кВ не более) при коммутационном импульсе тока 30/60 мкс с амплитудой, А / 500 / 1000 / 2000	565 / 585 / 620		ТУ
1.1.16.	Остающиеся напряжения (кВ, не более) при крутом импульсе тока 1/10 мкс с амплитудой номинального разрядного тока	Указать	Указать	ТУ
1.1.17.	Характеристика напряжение-время. Допустимые повышения напряжения на нагретом до 60 град.С ОПН после приложения двух импульсов тока пропускной способности кВ в течение длительности 0,1-1200с	Указать	Указать	ТУ
1.1.18.	Испытания (совокупность эксплуатационных воздействий) ГОСТ Р 52725-2021 раздел 8.	-//-	-//-	-//-	-//-
1.1.18.1.	Двадцать импульсов номинального разрядного тока с амплитудой, кА / (п.6.2.6 ГОСТ Р 52725-2007) / или / Двадцать импульсов заряда пропускной способности (п.8.5.2.3 ГОСТ Р 52725-2021)	20кА / или / 1,6Кл	Согласие с требованием	«-»
1.1.18.2.	Заряд пропускной способности Qnp, Кл, не менее / или / Ток пропускной способности А, не менее	1,6Кл / или / 1450А		«-»
1.1.18.3.	Два импульса тока 4/10 мкс с амплитудой, кА	100		«-»
1.1.19.	Требования к электрической прочности внешней изоляции (изолятор ОПН с экранными кольцами, без внутренних деталей ОПН)	-//-	-//-	-//-	-//-
1.1.19.1	Испытательные напряжения внешней изоляции полного грозового импульса 1,25/50мкс, не менее, кВ	950	Согласие с требованием	«-»
1.1.19.2.	Испытательное напряжение (Таблица 3 ГОСТ 1516.3-96; п. 8.9.9 ГОСТ Р 52725-2021):	-//-		«-»
1.1.19.2.1	- испытания под дождем, в течение 1 минуты; кВ, не менее:	850
1.1.19.2.2	- в сухом состоянии, в течение 1 минуты; кВ, не менее:	460
1.1.19.2.3	- в условии образования инея с последующим оттаиванием, до полного оттаивания инея и высыхания капель воды на поверхности изоляции, но не менее, чем в течение 10 минут; кВ, не менее:	220
1.1.19.3	Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ Uнр сети, не менее	2,5		«-»
1.1.19.4	При полимерной покрышке испытания на трекинг-эрозионную стойкость	Да		«-»
2. Требования к безопасности / (Предложения по Подразделам №№ 2.1; 2.2 предоставляются на этапе подачи предложения)			-//-	-//-	-//-
2.1.1	Ток взрывобезопасности, кА, не менее	20	Согласие с требованием	«-»
2.1.2	Пожаробезопасность в соответствии с ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ Р 52725	Да		«-»
2.1.3	Безопасность конструкции соответствии с ГОСТ 12.2.007.3	Да		«-»
2.1.4	Российский Сертификат безопасности	Да		«-»
2.2. Требования к электрической безопасности		-//-	-//-	-//-	-//-
2.2.1.	См. п.1.1.19 данной таблицы	-//-	-//-	-//-	-//-
3. Требования к конструкции, изготовлению и материалам / (Предложения по подразделам №№ 3.1; 3.2 представляются на этапе подачи предложения)			-//-	-//-	-//-
3.1. Требования к конструкции, изготовлению и материалам		-//-	-//-	-//-	-//-
3.1.1	Конструктивное исполнение	Опорное	Согласие с требованием	«-»
3.1.2	Тип внешней изоляции (фарфор, полимер)	Полимер		«-»
3.1.3	Герметичность	Да		«-»
3.1.4	Выдерживаемые механические нагрузки: / горизонтальная нагрузка от тяжения проводов, Н не менее	1000		ТУ
3.1.5	Ветровая нагрузка без гололеда, м/с	40		ТУ
3.1.6	Ветровая нагрузка с гололедом (толщина стенки 20 мм), м/с	15		ТУ
3.1.7	Ветровая нагрузка с гололедом (толщина стенки 30 мм), м/с	9		«-»
3.1.8	Механическая нагрузка от вибрации по группе условий эксплуатации	М6		ТУ
3.1.9	Испытания на стойкость к изменению температуры среды	Да		«-»
3.1.10	Испытания на устойчивость к воздействиям окружающей среды	Да		«-»
3.1.11	Испытания на стойкость к проникновению влаги (для ОПН с полимерной изоляцией)	Да		«-»
3.1.12	Массогабаритные показатели: / Масса, кг / Высота, м	Указать	Указать	«-»
4. Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам (Предложения по Разделу №4 предоставляются на этапе подачи предложения)			-//-	-//-	-//-
4.1. Общие требования к климатическому исполнению поставляемых изделий при эксплуатации на высоте над уровнем моря до 1000 м:		-//-	-//-	-//-	-//-
4.1.1	Категория размещения по ГОСТ 15150	1	Согласие с требованием	«-»
4.1.2	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У		«-»
4.1.3	Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха для категории размещения 1, град С	У:+40		«-»
4.1.4	Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха для категории размещения 1, град С	У:-45		«-»
4.1.5	Степень загрязнения атмосферы	III		«-»
4.1.6	Высота установки над уровнем моря, м не более	1000		«-»
4.1.7	Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64	9		«-»
4.1.8	Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха в эксплуатации, не менее:	+50 ºС		«-»
4.1.9	Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха в эксплуатации, не менее:	-50 ºС		«-»
4.1.10	Относительная влажность воздуха не менее 98% при температуре окружающего воздуха в эксплуатации, не менее:	+35 ºС		«-»
5. Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям (требования раздела 5 выполняются на этапе исполнения договора по данным ТТ, применительны к Поставщику и не предоставляются на этапе подачи предложения)			-//-	-//-	-//-
5.1. Маркировка, упаковка и консервация:		-//-	-//-	-//-	-//-
5.1.1	На каждом ограничителе должны быть указаны: / - товарный знак предприятия-изготовителя; / - условное обозначение ограничителя; / - порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; / - номинальная частота в герцах; / - масса (кг) для ОПН массой 10 кг и более; / - год выпуска ограничителя.	Да	Согласие с требованием	«-»
5.1.2	Каждый элемент многоэлементного ограничителя должен иметь табличку с данными соответствующего элемента: / - товарный знак предприятия-изготовителя; / - условное обозначение ограничителя; / - порядковый номер ограничителя по системе нумерации предприятия-изготовителя; / - порядковый номер элемента; / - год выпуска ограничителя; / - масса в килограммах.	Да		«-»
5.1.3.	Категория упаковки, не хуже	-//-	-//-	-//-	-//-
5.1.3.1	Наружной (п. 3.3.1.4 ГОСТ 23216-78), не хуже	КУ-3Б	Согласие с требованием	«-»
5.1.3.2	Внутренней (п. 3.3.2.1 ГОСТ 23216-78), не хуже	ВУ-IIIБ		«-»
5.2. Условия транспортирования:		-//-	-//-	-//-	-//-
5.2.1	Наличие «шок» - индикатора на транспортном средстве/или упаковке	Да	Согласие с требованием	Фотография установки «шок» - индикатора
5.2.1	Сроки транспортирования и промежуточного хранения не должны превышать (п.2.4 ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний https://files.stroyinf.ru/Index/8/8095.htm)	1месяц		«-»
5.2.2	Условия транспортирования (п.2.1 ГОСТ 23216-78)	«Ж»
5.2.3	Транспортная тара, в которой транспортируются ОПН (п.3.3.3.2 ГОСТ 23216-78), не хуже	ТФ-8	Согласие с требованием	«-»
5.3. Срок сохраняемости изделий		-//-	-//-	-//-	-//-
5.3.1	Срок сохраняемости изделий в упаковке, не менее 2 лет, при местных условиях хранения: / - среднегодовая температура окружающего воздуха 120С; / - диапазон колебаний температуры окружающего воздуха минус 200С ÷ +400С; / - хранение под навесом/кровлей.	Да	Согласие с требованием	«-»
5.3.2	Учесть условия хранения до начала монтажных работ, таблица 13 ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды https://files.stroyinf.ru/Index/1/1837.htm	ОЖ2 (навесы без теплоизоляции)	Согласие с требованием	«-»
5.3.3	Тип атмосферы (п.3.14 таблица 8) ГОСТ 15150-69 (условно-чистая)	I	Согласие с требованием	«-»
5.3.4	Требования по стойкости к климатическим факторам внешней среды при транспортировании и хранении: / ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам (с Изменением N 1)	Строка 32 таблицы п.14; категория У1;	Согласие с требованием	«-»
5.4. Временная консервация:		-//-	-//-	-//-	-//-
5.4.1.	Консервация неокрашенных и не имеющих защитных покрытий наружных поверхностей изделий, поставляемых в комплектации с ОПН, подвергающихся коррозии и порче, в соответствие требованиям ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования (https://files.stroyinf.ru/Index/4/4681.htm ):	Раздел 1; / Приложение 4	Согласие с требованием	«-»
5.4.1.1	Группа изделий, таблица 3:	III; III-2
5.4.1.2	Смазка изделий, таблица 5.1, ВЗ-1 (или: ВЗ-2; ВЗ-4; ВЗ-7):	Да. Указать вид смазки
5.4.2	Консервация (из органических материалов) ГОСТ 9.014-78, таблица 2: ВЗ-6	Защита восковыми составами	Согласие с требованием	«-»
6. (Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации (требования раздела 6 выполняются на этапе исполнения договора по данным ТТ, применительны к Поставщику и не предоставляются на этапе подачи предложения)			-//-	-//-	-//-
6.1. Требования к метрологическому обеспечению		-//-	-//-	-//-	-//-
6.1.1.	Отсутствуют	-//-	-//-	-//-	-//-
6.2. Требования к обслуживанию		-//-	-//-	-//-	-//-
6.2.1	Указываются в руководстве по монтажу и эксплуатации изделий	Да	Согласие с требованием	«-»
6.3. Требования к утилизации		-//-	-//-	-//-	-//-
6.3.1.	В технических паспортах (или руководствах по эксплуатации оборудования или иных отдельных документах (справка, ведомость и т.п.) должны быть указаны:	-//-	-//-	-//-	-//-
6.3.1.1	Сведения о содержании (единица измерения: кг, грамм) цветных и драгоценных металлах в поставляемом оборудовании (п. 9 Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731, п. 8 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной Приказом Минфина РФ от 09.12.2016 № 231н)	Да	Согласие с требованием	Паспорт и/или РЭ
6.3.1.3	Указания по сбору, накоплению, хранении и транспортировании отходов согласно Приказу Минприроды России от 11.06.2021 N 399 (ред. от 04.04.2023) "Об утверждении требований при обращении с группами однородных отходов I - V классов опасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2021 N 66097) / https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=455083	Глава V (п.54,55)	Согласие с требованием.	Паспорт и/или РЭ
7. Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию (Предложения по Разделу №7 предоставляются на этапе подачи предложения)		-//-	-//-	-//-	-//-
7.1.	Гарантийное и послегарантийное обслуживание	-//-	-//-	-//-	-//-
7.1.1	Гарантийный срок, месяцев, не менее	36
7.1.2	Наличие помещения, склада запасных частей и ремонтной базы (приборы и соответствующие инструменты) для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонта	Да
7.1.3	Срок гарантии на продукцию: / С даты подписания ТОРГ-12 (ОКУД 0330212)/	В течение 36 (тридцать шесть) месяцев	Согласие с требованием	«-»
7.1.4	Гарантийное обслуживание с даты подписания ТОРГ-12 (ОКУД 0330212);
7.1.5	Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Поставщика, то Поставщик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Покупателем сроки	Да	Согласие с требованием	«-»
7.1.6	Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты (допущенные по вине Поставщика), согласовании порядка и сроков их устранения Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 5дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов	Да	Согласие с требованием	«-»
7.1.7	При отказе Поставщика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов покупатель составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае, если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Поставщика - последний компенсирует стоимость экспертизы Покупателю.	Да	Согласие с требованием	«-»
8. Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией (требования раздела 8 выполняются на этапе исполнения договора по данным ТТ, применительны к Поставщику и не предоставляются на этапе подачи предложения)			-//-	-//-	-//-
8.1.	Предоставление реестров поставляемой продукции, документации к поставляемой продукции		-//-	-//-	-//-
8.1.1.	В составе документации должны быть представлены:	-//-	-//-	-//-	-//-
8.1.1.1	Реестр (спецификация) поставляемой продукции	Да	Согласие с требованием	Реестр (спецификация)
8.1.1.1.1.	Реестр (спецификация) поставляемой продукции должен соответствовать:
8.1.1.1.1.1	- предложению Участника, указанному в разделе 3 данной таблицы
8.1.1.1.1.2	- составу комплектации ОПН соответствующего предложению Участника по разделу 3 данной таблицы
8.1.1.1.1.3	- составу таблицы № 1.1 ТТ
8.1.1.2	Реестр документации к поставляемой продукции	Да	Согласие с требованием	Реестр документации
8.2.	Комплект эксплуатационной документации на русском языке:	Да	Согласие с требованием	Паспорт, РЭ
8.2.1	Паспорт с результатами приемо-сдаточных испытаний
8.2.2	Руководство по монтажу и эксплуатации
8.3.	Технические паспорта (на каждый ОПН) от заводов-изготовителей:	-//-	-//-	-//-	-//-
8.3.1.	Требования к содержанию технических паспортов (Раздел 8 ГОСТ Р 2.610-2019 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293730/4293730013.pdf )	-//-	-//-	-//-	-//-
8.3.1.1	Название, юридический адрес и контактные данные завода-изготовителя;	Да	Согласие с требованием	Технические паспорта
8.3.1.2	Название, тип, марка продукции;	Да
8.3.1.3	ТУ или ГОСТ, которым соответствует продукция;	Да
8.3.1.4	Номер партии; количество изделий в партии;	Да
8.3.1.5	Описание свойств и технических характеристик;	Да
	ГОСТ (или ТУ), на базе которого проводятся испытания конкретного показателя качества (характеристики) продукции;	Да
8.3.1.6	Условия хранения продукции	Да
8.3.1.7	Дату; подпись и печать ответственного лица.	Да
8.3.1.8	Свидетельство об упаковывании	Да
8.3.1.9	Свидетельство о временной консервации	Да
8.3.2.	Количество технических паспортов	-//-	-//-	-//-	-//-
8.3.2.1	На каждый ОПН	Да	Согласие с требованием	«-»	«-»
8.4.	Упаковочные листы, упаковочные ярлыки; / товарно-транспортную накладную формы №1-Т; / товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.;	На всю продукцию	Согласие с требованием	«-»	«-»
8.5.	Протоколы заводских испытаний и измерений, функциональных испытаний, подтверждающие готовность всей поставляемой продукции к отгрузке и доставке, предоставляемые Поставщиком:	На каждый ОПН	-//-	-//-	-//-
8.6.	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, перечисленные в п.п.8.1÷8.5 данной Таблицы.	Да	Согласие с требованием	«-»	«-»
9. Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Поставщика документации (требования раздела 9 выполняются на этапе исполнения договора по данным ТТ, применительны к Поставщику и не предоставляются на этапе подачи предложения)			-//-	-//-	-//-
9.1.	ГОСТ Р 52725-2021 «ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ от 3 до 750 кВ. Общие технические условия»	Да	Согласие с требованием	«-»
10. Требования к экономическим параметрам поставляемого оборудования: / (требования раздела 10 выполняются на этапе исполнения договора по данным ТТ, применительны к Поставщику и не предоставляются на этапе подачи предложения)			-//-	-//-	-//-
10.1. Назначенный срок службы (лет), не менее		-//-	-//-	-//-	-//-
10.1.1	ГОСТ Р 52725-2021, п 5.5.2	30	Согласие с требованием	Паспорт и/или РЭ
10.2. Готовность продукции к монтажу и наладке		-//-	-//-	-//-	-//-
10.2.1	Поставляемые изделия должны иметь максимальную заводскую готовность, позволяющую проводить погрузку, транспортировку, разгрузку, складирование, монтаж в минимальные сроки.	Да	Согласие с требованием	Паспорт и/или РЭ
10.3. Требования к периодичности и объемам проведения ремонтов в период эксплуатации		-//-	-//-	-//-	-//-
10.3.1	Не требуется проведение текущего и капитального ремонта	Да	Согласие с требованием	Паспорт и/или РЭ
10.4. Требования к периодичности и объемам проведения технического обслуживания в период эксплуатации		-//-	-//-	-//-	-//-
10.4.1	Предоставить подробное предложение по периодичности и объемам всех осмотров и проверок, технического обслуживания	Да	Согласие с требованием	Паспорт и/или РЭ
11. Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора (требования к Разделу 11 выполняются на этапе исполнения договора по данным ТТ, применительны к Поставщику. Предложения по данному не предоставляются на этапе подачи предложения)			-//-	-//-	-//-
11.1. Привлечение субисполнителей:		-//-	-//-	-//-	-//-
11.1.1	Согласовать с Покупателем привлекаемых субисполнителей (в случае необходимости их привлечения) для поставок продукции на ГЭС на момент заключения договора;	Да	Согласие с требованием.	«-»
11.1.2	Привлекаемые субисполнители не должны иметь задолженностей перед другими организациями, для которых субисполнителями выполнялись услуги, а также: налоговой и таможенной службами, финансовыми организациями.	Да		«-»
11.1.3.	Поставщик обеспечивает:	-//-	//-	//-	//-
11.1.3.1	Входной контроль продукции	Да	Согласие с требованием.	«-»
11.1.3.2	Информирование Покупателя о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих шефнадзор.	Да
12. Прочие (дополнительные) требования к продукции. (Требования к Разделу 12 выполняются на этапе исполнения договора по данным ТТ, применительны к Поставщику. Предложения по данному разделу не предоставляются на этапе подачи предложения)			-//-	-//-	-//-
12.1. Требования по экологии		-//-	-//-	-//-	-//-
12.1.1.	Постановление Правительства РФ от 18.02.2022 №206 О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой. Перечень веществ, разрушающих озоновый слой, обращение которых подлежит государственному регулированию (Спиcок F). / https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=455654		Согласие с требованием	Письмо завода-изготовителя о наличии (или отсутствии) и количестве / озоноразрушаю-щих веществ в составе поставляемой продукции
12.1.1.1	Запрещается проектирование объектов хозяйственной и иной деятельности, осуществляющих производство озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции;	П.2.з)