Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.12.10.190 Поставка ограничителя перенапряжения нелинейного элегазового для пополнения аварийного запаса  для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1	Обозначения и сокращения	3

1.2	Наименование закупаемой продукции	3

1.3	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции.	3

2.1.2.	2.1.2. Требования по срокам поставки продукции	3

2.2.	Требования к качеству продукции	4

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	7

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.12.10.190 Поставка Ограничителя перенапряжения нелинейного элегазового для пополнения аварийного запаса для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС».

Цель использования закупаемой продукции

Минимизация материального ущерба от возможных технологических нарушений на оборудовании за счет сокращения времени обеспечения ограничителем перенапряжения нелинейным элегазовым для пополнения аварийного запаса.

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции.

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Марка, тип | Завод - изготовитель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Ограничитель перенапряжения нелинейный элегазовый | ELK AZ32А-336* | ABB | шт. | 1 |
| *Поставка эквивалентов не допускается, т.к. закупаемая продукция будет использоваться во взаимодействии с установленным оборудованием КРУЭ типа ELK-3/550, уже использующимся Заказчиком, и использование именно этих комплектующих предусмотрено рабочей документацией. |  |  |  |  |  |

2.1.2. Требования по срокам поставки продукции

Начало поставки продукции: со дня, следующего за днем заключения Договора.

Окончание поставки продукции: 30.12.2026.

Поставка продукции осуществляется одной партией в рамках вышеуказанных сроков.

  - Требования к качеству продукции

Таблица 2. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Ограничитель перенапряжения нелинейный элегазовый | Ограничитель перенапряжения нелинейный элегазовый взаимодействует с КРУЭ-500 типа ELK-3/550 | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Макс. продолж. рабочее напряжени | 336 кВ; | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Номинальное напряжение | 420 кВ | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Номинальная частота | 50 Гц | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Номинальный ток разряда | 20 кА | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Класс линейного разрядника по стандарту МЭК | 5 | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Вес полюса | 830 Кг | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Тип | AZ32А-336 | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Объем газа | газа – 1440 дм3 | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Расчетное давление (изб) | 500 кПа | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Давление газа (SF6) при 20о С: Номинальное давление заполнения Снижение давления – сигнал Аварийное давление | 460 кПа 410 кПа 390 кПа | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Комплектность | В комплект должны быть включены денсиметры, приборы считавания утечки | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Требования к доставке, упаковке, транспортировке, перемещению |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки продукции | Доставка продукции осуществляется до склада Заказчика по адресу: РФ, 617760 Пермский край, Чайковский городской округ, г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС, дом 1/2. | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Условия поставки | - Доставка продукции Заказчику осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика в рабочее время с 9-00 до 15-00 часов в срок, указанный в подразделе 2.1.2 настоящих ТТ. - Продукция без обязательных сопроводительных документов не принимается, ответственность за ее сохранность Заказчик не несет. - Дата, время доставки продукции, государственный № транспорта, ФИО сотрудников Поставщика в обязательном порядке должны быть согласованы в письменном виде с ответственным сотрудником Заказчика не позднее 12-00 часов дня по московскому времени, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Требования к упаковке | Продукция должна быть упакована в заводскую упаковку, упаковка должна обеспечивать защиту продукции от загрязнения и обеспечивать ее сохранность при транспортировке. Упаковка не должна быть нарушена или повреждена. | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня с даты подписания Заказчиком товарной накладной. | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Объем комплектации | На всю поставленную продукцию должны быть предоставлены паспорта, паспорт монтажа, ведомость комплектации, протокол приемо-сдаточных испытаний ОПН, сертификаты соответствия продукции, а также инструкции по эксплуатации и хранению от завода-изготовителя. Сертификаты соответствия должны быть выданы отраслевыми органами сертификации и заверены печатью Поставщика. | Согласие с требованием | Паспорт |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | Дополнительные требования к продукции | Не допускается поставка бывшей в употреблении, контрафактной и восстановленной продукции. | Согласие с требованием | Паспорт |  |
| 5.2 | Требования к происхождению поставляемой продукции | В соответствии с нормами Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 при проведении настоящей закупки устанавливается ограничение поставки товаров, происходящих из иностранных государств | Согласие с требованием |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Стоимость продукции должна включать затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и все остальные расходы, связанные с исполнением обязательств Участника по договору.

3.2. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.3. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.