Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.12.10.190 Поставка ограничителя перенапряжения нелинейного для пополнения аварийного запаса  для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.2	Обозначения и сокращения	3

1.3	Наименование закупаемой продукции	3

1.4	Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции.	3

2.1.2. Требования по срокам поставки продукции	3

2.2.	Требования к качеству продукции	4

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	7

      - Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.12.10.190 Поставка ограничителя перенапряжения нелинейного для пополнения аварийного запаса для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС».

Цель использования закупаемой продукции

Минимизация материального ущерба от возможных технологических нарушений на оборудовании за счет сокращения времени обеспечения ограничителем перенапряжения нелинейным для пополнения аварийного запаса.

2. Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции.

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Марка, тип | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ограничитель перенапряжения нелинейный | EXLIM P420-GH550 (или эквивалент) | шт. | 1 |

2.1.2. Требования по срокам поставки продукции

Начало поставки продукции: со дня, следующего за днем заключения Договора.

Окончание поставки продукции: 31.12.2026.

Поставка продукции осуществляется одной партией в рамках вышеуказанных сроков.

  - Требования к качеству продукции

Таблица 2. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели). Если Участником предлагается эквивалентная требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований. |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Ограничитель перенапряжения нелинейный | Ограничитель перенапряжения нелинейный EXLIM P420-GH550 (или эквивалент) | Предложение характеристик | Паспорт |  |
|  | Максимальное рабочее напряжени | 550 кВ | Согласие с требованиями | Паспорт |  |
|  | Номинальное напряжение | 420 кВ | Согласие с требованиями | Паспорт |  |
|  | Номинальный разрядный ток | 20 кА (пиковое значение) | Согласие с требованиями | Паспорт |  |
|  | Способность выдерживать перенапряжение | 458 кВ (1 с), 435 кВ (10 с) | Согласие с требованиями | Паспорт |  |
|  | Длительно допустимое рабочее напряжение | 336 кВ | Согласие с требованиями | Паспорт |  |
|  | Повторяющийся заряд переноса | 3,2 Кл | Согласие с требованиями | Паспорт |  |
|  | Классификационный ток | 3 мА | Согласие с требованиями | Паспорт |  |
|  | Номинальная частота | 50-60 Гц | Согласие с требованиями | Паспорт |  |
|  | Требования к доставке, упаковке, транспортировке, перемещению |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки продукции | Доставка продукции осуществляется до склада Заказчика по адресу: РФ, 617760 Пермский край, Чайковский городской округ, г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС, дом 1/2. | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Условия поставки | - Доставка продукции Заказчику осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика в рабочее время с 9-00 до 15-00 часов в срок, указанный в подразделе 2.1.2 настоящих ТТ. - Продукция без обязательных сопроводительных документов не принимается, ответственность за ее сохранность Заказчик не несет. - Дата, время доставки продукции, государственный № транспорта, ФИО сотрудников Поставщика в обязательном порядке должны быть согласованы в письменном виде с ответственным сотрудником Заказчика не позднее 12-00 часов дня по московскому времени, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Требования к упаковке | Продукция должна быть упакована в заводскую упаковку, упаковка должна обеспечивать защиту продукции от загрязнения и обеспечивать ее сохранность при транспортировке. Упаковка не должна быть нарушена или повреждена. | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 6 лет с даты подписания Заказчиком товарной накладной, в зависимости от того, какой из этих сроков наступит ранее. | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Объем комплектации | На всю поставленную продукцию должны быть предоставлены паспорта, паспорт монтажа, ведомость комплектации, протокол приемо-сдаточных испытаний ОПН, сертификаты соответствия продукции, а также инструкции по эксплуатации и хранению от завода-изготовителя. Сертификаты соответствия должны быть выданы отраслевыми органами сертификации и заверены печатью Поставщика. | Согласие с требованием | Паспорт |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | Дополнительные требования к продукции | Не допускается поставка бывшей в употреблении, контрафактной и восстановленной продукции. | Согласие с требованием | Паспорт |  |
| 5.2 | Требования к происхождению поставляемой продукции | В соответствии с нормами Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 при проведении настоящей закупки устанавливается ограничение поставки товаров, происходящих из иностранных государств | Согласие с требованием |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Стоимость продукции должна включать затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и все остальные расходы, связанные с исполнением обязательств Участника по договору.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.