Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.11.42.000 Поставка трансформатора тока элегазового

для пополнения аварийного запаса

для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.1.Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.Требования к срокам поставки продукции 	4

Таблица 2. Требования к продукции	4

3.	Требования к ценообразованию	7

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.11.42.000 Поставка трансформатора тока элегазового для пополнения аварийного запаса для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС».

  - Цель использования закупаемой продукции

Продукция закупается с целью минимизации материального ущерба от возможных технологических нарушений на оборудовании за счет сокращения времени обеспечения трансформатором тока элегазовым для пополнения аварийного запаса.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

  - Перечень и объем закупаемой продукции.

- Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Марка, тип | Завод - изготовитель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Трансформатор тока элегазовый | ELK-CB3* | ABB | шт. | 1 |
| *Поставка эквивалентов не допускается, т.к. закупаемая продукция будет использоваться во взаимодействии с установленным оборудованием КРУЭ-500 кВ типа ELK-3/550, уже использующимся Заказчиком, и использование именно этих комплектующих предусмотрено рабочей документацией. |  |  |  |  |  |

    - Требования по срокам поставки продукции

Начало поставки продукции: со дня, следующего за днем заключения Договора

Окончание поставки продукции: 30.12.2026.

Поставка продукции осуществляется одной партией в рамках вышеуказанных сроков.

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 2. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Трансформатор тока элегазовый | Трансформатор тока элегазовый должен использоваться во взаимодействии с установленным оборудованием КРУЭ-500 кВ типа ELK-3/550 | Согласие с требованием | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
|  | Тип | ELK-CB3 | Согласие с требованием | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 0,66 | Согласие с требованием | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
|  | Номинальный первичный ток, А 1, 2, 3S1 – 1, 2, 3S2 1, 2, 3S1 – 1, 2, 3S3 4S1 – 4S2 4S1 – 4S3 4S1 – 4S4 | 1000 2000 400 1000 2000 | Согласие с требованием | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
|  | Наибольший рабочий первичный ток, А | 1,2 x Iном | Согласие с требованием | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
|  | Номинальный вторичный ток, А 1, 2, 3S1 – 1, 2, 3S2 1, 2, 3S1 – 1, 2, 3S3 4S1 – 4S2 4S1 – 4S3 4S1 – 4S4 | 1 1 5 5 5 | Согласие с требованием | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
|  | Количество вторичных обмоток | 4 | Согласие с требованием | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
|  | Номинальный класс точности обмоток / Номинальная вторичная нагрузка при cosφ = 0,8 ВА 1S1 – 1S2 1S1 – 1S3 2, 3S1 – 1, 2, 3S2 2, 3S1 – 1, 2, 3S3 4S1 – 4S2 4S1 – 4S3 4S1 – 4S4 | 0,2/20 0,2/20 10P/40 10P/40 1/1 1/1 1/1 | Согласие с требованием | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
|  | 3-секундный ток термической стойкости, кА | 63 | Согласие с требованием | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
|  | Ток электродинамической стойкости, кА | 170 | Согласие с требованием | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
|  | Коэффициент безопасности приборов обмотки для измерения | 10 | Согласие с требованием | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
|  | Номинальная предельная кратность обмоток для защиты | 20 | Согласие с требованием | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
|  | Внесен в Госреестр средств измерений и имеет сертификат об утверждении типа | Да | Подтверждение | Паспорт, РЭ, сертификат |  |
|  | Требования к доставке, упаковке, транспортировке, перемещению |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки продукции | Доставка продукции осуществляется до склада Заказчика по адресу: РФ, 617760 Пермский край, Чайковский городской округ, г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС, дом 1/2. | Согласие с требованием | ### - |  |
|  | Условия поставки | - Доставка продукции Заказчику осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика в рабочее время с 9-00 до 15-00 часов в срок, указанный в подразделе 2.1.2 настоящих ТТ. - Продукция без обязательных сопроводительных документов не принимается, ответственность за ее сохранность Заказчик не несет. - Дата, время доставки продукции, государственный № транспорта, ФИО сотрудников Поставщика в обязательном порядке должны быть согласованы в письменном виде с ответственным сотрудником Заказчика не позднее 12-00 часов дня по московскому времени, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к упаковке | Продукция должна быть упакована в заводскую упаковку, упаковка должна обеспечивать защиту продукции от загрязнения и обеспечивать ее сохранность при транспортировке. Упаковка не должна быть нарушена или повреждена. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок эксплуатации – три года с момента ввода в эксплуатацию, но не более трех с половиной лет со дня отгрузки с предприятия изготовителя. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Объем комплектации | На всю поставленную продукцию должны быть предоставлены паспорта, паспорта монтажа, ведомость комплектации, протоколы приёмо-сдаточных испытаний, сертификаты соответствия продукции, а также инструкции по эксплуатации и хранению от завода-изготовителя. Сертификаты соответствия должны быть выданы отраслевыми органами сертификации и заверены печатью Поставщика. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | ### -//- |
| 5.1 | Дополнительные требования к продукции | Не допускается поставка бывшей в употреблении, контрафактной и восстановленной продукции. | Согласие с требованием | - |  |
| 5.2 | Требования к происхождению поставляемой продукции | В соответствии с нормами Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 при проведении настоящей закупки устанавливается ограничение поставки товаров, происходящих из иностранных государств. | Согласие с требованием | - |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Стоимость продукции должна включать затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и все остальные расходы, связанные с исполнением обязательств Участника по договору.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.