Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 02.20.11.140 Поставка Опор деревянных для проведения ремонтных работ для филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети».

  - 1. Общие сведения

  - 1.1. Наименование закупаемой продукции - ОКПД 2: 02.20.11.140 Поставка Опор деревянных для проведения ремонтных работ для филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»

  - 2. Требования к продукции

        - 2.1. Требования к объемам и срокам поставки

      - 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

  - Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

|  | Наименование продукции | Ед. измер. | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опора деревянная не пропитанная окоренная длина 11 м, ГОСТ 9463 | шт. | 280 |
|  | Опора деревянная не пропитанная окоренная длина 13 м, ГОСТ 9463 | шт. | 777 |
|  | Опора деревянная не пропитанная окоренная длина 4,5 м, ГОСТ 9463 | шт. | 182 |
|  | Опора деревянная не пропитанная окоренная длина 9,5 м, ГОСТ 9463 | шт. | 98 |

      - 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

  - Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Требование Заказчика |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование продукции | Ед. измер. | В течение 120 календарных дней с момента заключения договора |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1 | Опора деревянная не пропитанная окоренная длина 11 м, ГОСТ 9463 | шт. | 280 |
| 2. | Опора деревянная не пропитанная окоренная длина 13 м, ГОСТ 9463 | шт. | 777 |
| 3. | Опора деревянная не пропитанная окоренная длина 4,5 м, ГОСТ 9463 | шт. | 182 |
| 4. | Опора деревянная не пропитанная окоренная длина 9,5 м, ГОСТ 9463 | шт. | 98 |

    - Начало поставки– с даты подписания договора

    - Окончание поставки –  не позднее 120 календарных дней с момента заключения договора.

        - 2.1.3. Требования к качеству продукции

  - Таблица 3.1. Требования к продукции

Наименование продукции: Опоры деревянные

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  |  |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |
|  | Общие требования к энерголесу (опорам деревянным) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Опоры деревянные должны отвечающие следующим требованиям | - соответствовать функциональным показателям и техническим условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям; - быть новыми, ранее не использовавшимися (в том числе и на энергообъектах); - соответствовать требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |
| 1.2 |  | -соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям: -ГОСТ 9463 – 2016 «Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия»; -ГОСТ 2140 – 81 «Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения»; -ГОСТ 2292 – 88 «Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование»; -СНиП II – 25 – 80 «Деревянные конструкции»; -ГОСТ Р 50779.12-2021 «Статистический контроль качества»; -ГОСТ 32594-2013 «Лесоматериалы круглые. Методы измерения» |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |
| 1.3 | Регион произрастания древесины, из которой изготовлены опоры деревянные | Определяется по числу и размеру годовых колец на любом из торцов. Количество годовых колец, должно быть не менее 80, а ширина годовых колец равной 1 – 2 мм |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |
|  | Размеры и допустимые отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Длина опор деревянных, м | 4,5 | 9,5 | 11 |  | 13 | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |
|  | Допускаемые отклонения от номинальной длины, мм, не более | - 50…+ 20 | - 50…+ 20 | - 50…+ 20 |  | - 50…+ 20 | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |
|  | Допуск по диаметру верхнего отруба, мм, не более | - 10…+ 20 | - 10…+ 20 | - 10…+ 20 |  | - 10…+ 20 | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |
|  | Минимальный диаметр вершины (dmin), мм не менее | 220 | 160 | 160 |  | 160 | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |
|  | Максимально допустимый диаметр вершины (dmin), мм не более | 240 | 180 | 180 |  | 180 | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |
|  | Минимальный диаметр в месте заделки энерголеса в грунт (Dmin), мм, не менее | 240 | 260 | 270 |  | 290 | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |
|  | Максимально допустимый диаметр в месте заделки энерголеса в грунт (Dmax), мм, не более | 260 | 280 | 300 |  | 320 | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |
|  | Требования к древесине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сырье для изготовления | Лиственница (влажностью не более 25 %) п.3.3 ГОСТ 9463-2016 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  | -//- |  |  |  |
|  | Сорт древесины | 1 либо 2 п.3.3 ГОСТ 9463-2016 |  |  | Указание характеристик |  |  |  | -//- |  |  |  |
|  | Период заготовки древесины | Заготовка – зимняя, 4 кв 2026г. – 1 кв 2027г. |  |  | Согласие с требованием |  |  |  | -//- |  |  |  |
|  | Часть ствола дерева для заготовки | комель |  |  | Согласие с требованием |  |  |  | -//- |  |  |  |
|  | Грубая окорка (очистка древесины от коры должна выполняться без остатков коры на стволе, окорка должна выполняться без повреждений древесины, кроме допустимых пределов). | Удаляется корка и луб |  |  | Согласие с требованием |  |  |  | -//- |  |  |  |
|  | Угол спила вершин деталей опор относительно оси опоры, град. | 90 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  | -//- |  |  |  |
|  | Сучки (всех видов кроме табачных) диаметром не более, мм. | 50 п. 4.1 ГОСТ 9463-2016 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  | -//- |  |  |  |
|  | Механические повреждения (заруб, запил, скол, отщеп, вырыв), а также прорость открытая, сухобокость и рак) | глубиной не более 1/10 диаметра бревна в месте повреждения не допускается два повреждения в одном поперечном сечении детали. п. 4.1 ГОСТ 9463-2016 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  | -//- |  |  |  |
|  | Мелкая поверхностная распределенная червоточина (с диаметром ходов до 1,5 мм) при общем количестве ходов, не более | 20 на 1 м длины |  |  | Согласие с требованием |  |  |  | -//- |  |  |  |
|  | Радиальные трещины на вершине (морозные, метиковые) более чем с пятью точками | Не допускаются |  |  | Согласие с требованием |  |  |  | -//- |  |  |  |
|  | Боковые трещины, длиной более 1500 мм, шириной 5 мм и глубиной более 1/20 диаметра соответствующего торца | Не допускаются п. 4.1 ГОСТ 9463-2016 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  | -//- |  |  |  |
|  | Торцевая трещина с выходом на противоположные боковые поверхности | Не допускается п. 4.1 ГОСТ 9463-2016 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  | -//- |  |  |  |
|  | Допустимая конусность (сбег) на 1 м длины, не более, мм | 10 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  | -//- |  |  |  |
|  | Допустимая простая кривизна энерголеса допускается с соотношением стрелы прогиба в месте наибольшего искривления к длине стойки, не более ,%. | 0,5 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  | -//- |  |  |  |
|  | Сложная кривизна | Допускается в размере половины нормы простой кривизны. п. 4.1 ГОСТ 9463-2016 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  | -//- |  |  |  |
|  | Недопустимые пороки древесины: | - табачные сучки; - использование подсоченной древесины, а также древесины, поврежденной пожаром или снегопадом; - заболонная, ядровая и наружная трухлявая гнили; - трещины поперек опоры и текстуры. п. 4.1, 4.4 ГОСТ 9463-2016 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  | -//- |  |  |  |
|  | Требования к маркировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Место расположения маркировки | Маркировка должна наносится на верхнем торце опор деревянных ГОСТ 2292-88 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  | -//- |  |  |  |
| 4.2. | Информация, заложенная в маркировке | - сорт опоры деревянной; - год изготовления; - длина; ГОСТ 2292-88 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  | -//- |  |  |  |
| 4.3. | Язык маркировки | Русский |  |  | Согласие с требованием |  |  |  | -//- |  |  |  |
| 4.4. | Способ нанесения и срок сохранности маркировки | Маркировка должна наноситься любым способом, обеспечивающим сохранность и читаемость реквизитов до получения лесоматериалов потребителем. ГОСТ 2292-88 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  | -//- |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии на поставляемую продукцию | не менее, чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД. |  |  | Указание характеристик |  |  |  | -//- |  |  |  |
| 6. | Требование к доставке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Место и способ поставки | 678900, г. Алдан, ул. Тарабукина 60А, база РПБ. для ж/д доставки: станция получения: Алдан (переработка вагонов за счет поставщика) Для автодоставки: 678900, г. Алдан, ул. Тарабукина 60А, база РПБ. |  |  | Согласие с требованием |  |  |  | -//- |  |  |  |
| 6.2. | Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения | ГОСТ 14192 - 96, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 15150-69. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке определены в договоре поставки |  |  | Согласие с требованием |  |  |  | -//- |  |  |  |
| 7. | Требования к надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Срок службы при эксплуатации на открытом воздухе в любых климатических условиях, лет, не менее | 15 лет |  |  | Указание характеристик |  |  |  | -//- |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Технические и эксплуатационные документы на фактически поставленные опоры деревянные | Технический паспорт |  |  | Согласие с требованием |  |  |  | -//- |  |  |  |
| 8.2. |  | Заключение о соответствии требованиям СанПиН и другие документы, устанавливающие требования к качеству и экологической безопасности продукции |  |  | Согласие с требованием |  |  |  | -//- |  |  |  |

  - 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.

  - Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы, расходы на переработку вагонов (в случае поставки ж/д транспортом) и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.