Приложение №1
Технические требования к высокочастотному заградителю ВЗ-2000-0,5 УХЛ1

2.2. Требования к качеству продукции / 2.2.1. Требования к продукции представлены Таблице 3: / Таблица 3. Требования к продукции / Наименование продукции: Высокочастотный заградитель ВЗ-2000-0,5 УХЛ1 с элементом настройки
№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика*	Способ подтверждения участником соответствия требованиям		Предложение участника
			Согласие с требованием / указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
1	2	3	4	5
1. Требования к техническим параметрам, характеристикам, функциям поставляемого оборудования: / (Предложения по Подразделу № 1.1предоставляются на этапе подачи предложения)		-//-	-//-	-//-	-//-
1.1. Требования к техническим параметрам, характеристикам высокочастотного заградителя		-//-	-//-	-//-	-//-
1.1.1.	Завод-изготовитель	Указать	Указать	«-»
1.1.2.	Страна завода изготовителя	Указать	Согласие с требованием	«-»
1.1.2.	Номинальное напряжение сети, кВ	330		«-»
1.1.4.	Наибольшее рабочее напряжение сети, кВ	363		«-»
1.1.5.	Способ заземления нейтрали	глухозаземлен-ная		«-»
1.1.6.	Номинальная частота, Гц	50		«-»
1.1.7.	Номинальный ток, А	2000		«-»
1.1.8.	Ток динамической стойкости, кА	100		«-»
1.1.9.	Номинальный кратковременный ток короткого замыкания 1сек, не менее, кА	40	Указать	«-»
1.1.10.	Допустимое время протекания тока термической стойкости, с, не менее	1	Согласие с требованием	«-»
1.1.11.	Номинальная индуктивность на частоте 100кГц, не менее/не более.	0,485-0,53мГн		«-»
1.1.12.	Минимальное значение активной составляющей полного сопротивления, не менее/не более, Ом	470 Ом		«-»
1.1.13.	Максимально допустимые потери при номинальном токе, не более, кВт	Указать значение		«-»
1.1.14.	Максимальный диапазон частот настроек заградителей, не менее, кГц	145-1000		«-»
1.1.15.	Реактор и элемент настройки обеспечивают необходимое резонансное сопротивление в заданной полосе частот	Да		«-»
1.1.16.	Добротность реактора на частоте 100кГц, не менее	30		«-»
1.1.17.	Частота собственного резонанса реактора, не менее, кГц	1000		«-»
1.1.18.	Элемент настройки не должен изменять свои свойства при увеличении температуры реактора, при протекании по нему номинального длительного или кратковременного тока. Магнитное поле тока реактора не должно вызывать механического повреждения элемента настройки и заметного изменения заграждающих способностей ВЧЗ.	Да		«-»
1.1.19	Типы/марки встроенных элементов	-//-		«-»	-//-
1.1.19.1	Тип/марка элемента настройки	ЭНУ 0,5-40		«-»
1.1.19.2	Тип/марка ОПН	Указать		«-»
1.1.19.3	Шина подключения ЭНУ 0,5-40 и ОПН	Да
1.1.20.	Массогабаритные показатели	-//-		«-»
1.1.20.1	Габаритные размеры, высота/диаметр, м	Указать		«-»
1.1.20.2	Масса комплекта, кг	Указать		«-»
1.1.21	Допустимая величина механической нагрузки от вертикального/горизонтального тяжения проводов ВЛ-330кВ, Н, не менее	1000/750		«-»
1.1.22.	В составе одного комплекта заградителя:			«-»
1.1.22.1	- реактор;	1шт		«-»
1.1.22.2	- защитное устройство для защиты реактора и элемента настройки от перенапряжений (ОПН)	1шт		«-»
1.1.22.3	- элемент настройки для получения (совместно с реактором) необходимого сопротивления заградителя в заданной полосе частот заграждения.	1шт		«-»
1.1.23	Номинальное напряжение ОПН должно быть не менее / (действующее значение);	6000 В		«-»
1.1.24	ОПН должен выдерживать импульс волны 8/20 мкс разрядного тока , не менее;	5 кA		«-»
1.1.25	ОПН должен обеспечивать остающееся напряжение / (максимально) при импульсном разрядном токе 5 кА волны 8/20 мкс	не более 4 кВ		«-»
1.1.26	Ток пропускной способности ОПН, А (значение амплитуды прямоугольного импульса тока длительностью 2000 мкс), не менее; / или / Заряд пропускной способности Qnp, Кл, не менее	550А / или / 0,5Кл		«-»
1.1.27	Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (действующее значение), UНР, кВ	6,5кВ		«-»
1.1.28	Удельная энергия ОПН, кДж/кВUнр, не менее	2,1		«-»
1.1.29.	Удельная длина пути утечки внешней изоляции ОПН, см/кВ Uнр сети, не менее	2,35		«-»	-//-
1.1.30	Один импульс большого тока 4/10 мкс с амплитудой, кА	100		«-»
1.1.31	Заряд пропускной способности Qnp, Кл, не менее	0,5		«-»
1.1.32	При полимерной покрышке испытания на трекинг-эрозионную стойкость	Да		«-»
1.1.33	В полосе заграждения активная составляющая полного / сопротивления заградителя, не менее	470Ом
2. Требования к безопасности / (Предложения по Подразделам №№ 2.1; 2.2 предоставляются на этапе подачи предложения)			-//-	-//-	-//-
2.1.1	Нагревостойкость изоляции заградителя при протекании номинального длительного тока, не менее	115оC	Согласие с требованием	«-»
2.1.2	Пожаробезопасность в соответствии с ГОСТ 12.1.004	Да		«-»
2.1.3	Безопасность конструкции соответствии с ГОСТ 12.2.007.3	Да		«-»
2.1.4	Российский Сертификат безопасности	Да		«-»
2.2. Требования к электрической безопасности		-//-	-//-	-//-	-//-
2.2.1.	См. п.1.1.12; 1.1.13 данной таблицы	-//-	-//-	-//-	-//-
3. Требования к конструкции, изготовлению и материалам / (Предложения по подразделам №№ 3.1; 3.2 представляются на этапе подачи предложения)			-//-	-//-	-//-
3.1. Требования к конструкции, изготовлению и материалам		-//-	-//-	-//-	-//-
3.1.1	Все металлические части конструкций должны иметь стойкое антикоррозийное покрытие или изготов­лены из материалов, не поддерживающих коррозии	Да	Согласие с требованием	«-»
3.1.2	Контактные зажимы должны выдерживать приложенные к их середине усилия в вертикальной и горизонтальных плоскостях не менее, кН	5,0		«-»
3.1.3	Представить предложение (предложения) по способу установки заградителя (в связи со стесненными условиями площадки ОРУ) - подвесное исполнение с помощью двух гирлянд: / - одной поддерживающей гирлянды сверху, к которой подвешивается верхняя траверса заградителя; / - одной натяжной гирлянды снизу, с помощью которой и троса (или провода) нижняя траверса заградителя притягивается к опорной стойке СОН-52-39 (или эквивалентной) / - трех (расположенных по отношению друг к другу по 120геом.градусов) поддерживающих гирлянд сверху, к которой подвешивается верхняя траверса заградителя;	Указать способ (способы) установки ВЧЗ	Представить предложения по способу установки заградителя	«-»
3.1.4	Массогабаритные показатели: / Масса, кг / Высота, м / Диаметр, м	Указать	Указать	«-»
3.1.5	Система подвески должна быть рассчитана на растягивающее усилие: / 2хмасса ВЗ-2000-0,5 в сборе +5кН	Да	Согласие с требованием	«-»
3.1.6	Контактные зажимы ВЗ-2000-0,5 должны выдерживать приложенные к / их середине усилия в вертикальной и горизонтальных плоскостях	Не менее 7кН	Согласие с требованием
3.1.7	Возможность установки на ВЗ-2000-0,5 барьера защиты от птиц, барьер должен допускать проникновение в ВЗ-2000-0,5 сферы, имеющей диаметр не более 16 мм	Да	Согласие с требованием	«-»
4. Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам (Предложения по Разделу №4 предоставляются на этапе подачи предложения)			-//-	-//-	-//-
4.1. Общие требования к климатическому исполнению поставляемых изделий при эксплуатации на высоте над уровнем моря до 1000 м:		-//-	-//-	-//-	-//-
4.1.1	Категория размещения по ГОСТ 15150	1	Согласие с требованием	«-»
4.1.2	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У		«-»
4.1.3	Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха для категории размещения 1, град С	У:+40		«-»
4.1.4	Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха для категории размещения 1, град С	У:-45		«-»
4.1.5	Степень загрязнения атмосферы	II		«-»
4.1.6	Высота установки над уровнем моря, м не более	1000		«-»
4.1.7	Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха в эксплуатации, не менее:	+50 ºС		«-»
4.1.8	Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха в эксплуатации, не менее:	-50 ºС		«-»
4.1.9	Относительная влажность воздуха не менее 98% при температуре окружающего воздуха в эксплуатации, не менее:	+35 ºС		«-»
	Степень защиты элемента настройки (ГОСТ 14254), не менее	IP 54
5. Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям (требования раздела 5 выполняются на этапе исполнения договора по данным ТТ, применительны к Поставщику и не предоставляются на этапе подачи предложения)			-//-	-//-	-//-
5.1. Маркировка, упаковка и консервация:		-//-	-//-	-//-	-//-
5.1.1	Для реактора: / - товарный знак предприятия-изготовителя; / -тип реактора; / - заводской номер; / -номинальная индуктивность реактора, мГн; / - индуктивность реактора на промышленной частоте, мГн; / - номинальный длительный ток, А; / -номинальный кратковременный ток, кА и длительность этого тока в / секундах; / - обозначение технических условий (для отечественных / изготовителей); / - месяц и год изготовления / - масса в кг	Да	Согласие с требованием	«-»
5.1.2	Для элемента настройки: / -товарный знак предприятия-изготовителя; / - тип элемента настройки; / - заводской номер; / - нижняя и верхняя частота полосы заграждения, кГц; / - заграждающее сопротивление (минимальная величина), Ом; / номинальный уровень изоляции, кВ; / - серийный номер и индуктивность реактора, для работы с которой / предназначен ЭН; / - обозначение технических условий (для отечественных / изготовителей); / - месяц и год изготовления	Да		«-»
5.1.3.	Для ОПН: / - товарный знак предприятия-изготовителя; / - наименование и тип изделия; / -заводской номер; / - обозначение технических условий (для отечественных / изготовителей); / - месяц и год изготовления; / - номинальное напряжение, кВ; / - емкость, измеренная на частоте 100 кГц, пФ; / - масса, кг.	Да	Согласие с требованием	«-»
5.1.4.	Категория упаковки, не хуже	-//-	-//-	-//-	-//-
5.1.4.1	Наружной (п. 3.3.1.4 ГОСТ 23216-78), не хуже	КУ-3Б	Согласие с требованием	«-»
5.1.4.2	Внутренней (п. 3.3.2.1 ГОСТ 23216-78), не хуже	ВУ-IIIБ		«-»
5.2. Условия транспортирования:		-//-	-//-	-//-	-//-
5.2.1	Наличие «шок» - индикатора на транспортном средстве/или упаковке	Да	Согласие с требованием	Фотография установки «шок» - индикатора
5.2.1	Сроки транспортирования и промежуточного хранения не должны превышать (п.2.4 ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний https://files.stroyinf.ru/Index/8/8095.htm)	1месяц		«-»
5.2.2	Условия транспортирования (п.2.1 ГОСТ 23216-78)	«Ж»
5.2.3	Транспортная тара, в которой транспортируются продукция (п.3.3.3.2 ГОСТ 23216-78), не хуже	ТФ-8	Согласие с требованием	«-»
5.3. Срок сохраняемости изделий		-//-	-//-	-//-	-//-
5.3.1	Срок сохраняемости изделий в упаковке, не менее 2 лет, при местных условиях хранения: / - среднегодовая температура окружающего воздуха 120С; / - диапазон колебаний температуры окружающего воздуха минус 200С ÷ +400С; / - хранение под навесом/кровлей.	Да	Согласие с требованием	«-»
5.3.2	Учесть условия хранения до начала монтажных работ, таблица 13 ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды https://files.stroyinf.ru/Index/1/1837.htm	ОЖ2 (навесы без теплоизоляции)	Согласие с требованием	«-»
5.3.3	Тип атмосферы (п.3.14 таблица 8) ГОСТ 15150-69 (условно-чистая)	I	Согласие с требованием	«-»
5.3.4	Требования по стойкости к климатическим факторам внешней среды при транспортировании и хранении: / ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам (с Изменением N 1)	Строка 32 таблицы п.14; категория У1;	Согласие с требованием	«-»
5.4. Временная консервация:		-//-	-//-	-//-	-//-
5.4.1.	Консервация неокрашенных и не имеющих защитных покрытий наружных поверхностей изделий, поставляемых в комплектации с разъединителем, подвергающихся коррозии и порче, в соответствие требованиям ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования (https://files.stroyinf.ru/Index/4/4681.htm ):	Раздел 1; / Приложение 4	Согласие с требованием	«-»
5.4.1.1	Группа изделий, таблица 3:	III; III-2
5.4.1.2	Смазка изделий, таблица 5.1, ВЗ-1 (или: ВЗ-2; ВЗ-4; ВЗ-7):	Да. Указать вид смазки
5.4.2	Консервация (из органических материалов) ГОСТ 9.014-78, таблица 2: ВЗ-6	Защита восковыми составами	Согласие с требованием	«-»
6. (Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации (требования раздела 6 выполняются на этапе исполнения договора по данным ТТ, применительны к Поставщику и не предоставляются на этапе подачи предложения)			-//-	-//-	-//-
6.1. Требования к метрологическому обеспечению		-//-	-//-	-//-	-//-
6.1.1.	Отсутствуют	-//-	-//-	-//-	-//-
6.2. Требования к обслуживанию		-//-	-//-	-//-	-//-
6.2.1	Указываются в руководстве по монтажу и эксплуатации изделий	Да	Согласие с требованием	«-»
6.3. Требования к утилизации		-//-	-//-	-//-	-//-
6.3.1.	В технических паспортах (или руководствах по эксплуатации оборудования или иных отдельных документах (справка, ведомость и т.п.) должны быть указаны:	-//-	-//-	-//-	-//-
6.3.1.1	Сведения о содержании (единица измерения: кг, грамм) цветных и драгоценных металлах в поставляемом оборудовании (п. 9 Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731, п. 8 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной Приказом Минфина РФ от 09.12.2016 № 231н)	Да	Согласие с требованием	Паспорт и РЭ
6.3.1.3	Указания по сбору, накоплению, хранении и транспортировании отходов согласно Приказу Минприроды России от 11.06.2021 N 399 (ред. от 04.04.2023) "Об утверждении требований при обращении с группами однородных отходов I - V классов опасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2021 N 66097) / https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=455083	Глава V (п.54,55)	Согласие с требованием.	Паспорт и РЭ
7. Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию (Предложения по Разделу №7 предоставляются на этапе подачи предложения)		-//-	-//-	-//-	-//-
7.1.	Гарантийное и послегарантийное обслуживание	-//-	-//-	-//-	-//-
7.1.1	Гарантийный срок, месяцев, не менее	36
7.1.2	Наличие помещения, склада запасных частей и ремонтной базы (приборы и соответствующие инструменты) для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонта	Да
7.1.3	Срок гарантии на продукцию: / С даты подписания ТОРГ-12 (ОКУД 0330212)/	В течение 36 (тридцать шесть) месяцев	Согласие с требованием	«-»
7.1.4	Гарантийное обслуживание с даты подписания ТОРГ-12 (ОКУД 0330212);
7.1.5	Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Поставщика, то Поставщик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Покупателем сроки	Да	Согласие с требованием	«-»
7.1.6	Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты (допущенные по вине Поставщика), согласовании порядка и сроков их устранения Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 5дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов	Да	Согласие с требованием	«-»
7.1.7	При отказе Поставщика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов покупатель составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае, если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Поставщика - последний компенсирует стоимость экспертизы Покупателю.	Да	Согласие с требованием	«-»
8. Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией (требования раздела 8 выполняются на этапе исполнения договора по данным ТТ, применительны к Поставщику и не предоставляются на этапе подачи предложения)			-//-	-//-	-//-
8.1.	Предоставление реестров поставляемой продукции, документации к поставляемой продукции		-//-	-//-	-//-
8.1.1.	В составе документации должны быть представлены:	-//-	-//-	-//-	-//-
8.1.1.1	Реестр (спецификация) поставляемой продукции	Да	Согласие с требованием	Реестр (спецификация)
8.1.1.1.1.	Реестр (спецификация) поставляемой продукции должен соответствовать:
8.1.1.1.1.1	- предложению Участника, указанному в разделе 3 данной таблицы
8.1.1.1.1.2	- составу комплектации разъединителя соответствующего предложению Участника по разделу 3 данной таблицы
8.1.1.1.1.3	- составу таблицы № 1.1 ТТ
8.1.1.2	Реестр документации к поставляемой продукции	Да	Согласие с требованием	Реестр документации
8.2.	Комплект эксплуатационной документации на русском языке:	Да	Согласие с требованием	Паспорт, РЭ
8.2.1	Паспорт с результатами приемо-сдаточных испытаний
8.2.2	Руководство по монтажу и эксплуатации
8.3.	Технические паспорта (на разъединитель, на каждый изолятор главной цепи, электродвигатель привода) от заводов-изготовителей:	-//-	-//-	-//-	-//-
8.3.1.	Требования к содержанию технических паспортов (Раздел 8 ГОСТ Р 2.610-2019 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293730/4293730013.pdf )	-//-	-//-	-//-	-//-
8.3.1.1	Название, юридический адрес и контактные данные завода-изготовителя;	Да	Согласие с требованием	Технические паспорта
8.3.1.2	Название, тип, марка продукции;	Да
8.3.1.3	ТУ или ГОСТ, которым соответствует продукция;	Да
8.3.1.4	Номер партии; количество изделий в партии;	Да
8.3.1.5	Описание свойств и технических характеристик;	Да
	ГОСТ (или ТУ), на базе которого проводятся испытания конкретного показателя качества (характеристики) продукции;	Да
8.3.1.6	Условия хранения продукции	Да
8.3.1.7	Дату; подпись и печать ответственного лица.	Да
8.3.1.8	Свидетельство об упаковывании	Да
8.3.1.9	Свидетельство о временной консервации	Да
8.3.2.	Количество технических паспортов	-//-	-//-	-//-	-//-
8.3.2.1	- на в/ч заградитель-1шт, / - на элемент настройки-1шт, / - ОПН-1шт.	Да	Согласие с требованием	«-»	«-»
8.4.	Упаковочные листы, упаковочные ярлыки; / товарно-транспортную накладную формы №1-Т; / товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.;	На всю продукцию	Согласие с требованием	«-»	«-»
8.5.	Протоколы заводских испытаний и измерений, функциональных испытаний, подтверждающие готовность всей поставляемой продукции к отгрузке и доставке, предоставляемые Поставщиком: / - на в/ч заградитель-1шт, / - на элемент настройки-1шт, / - ОПН-1шт.	Да	Согласие с требованием	«-»	-//-
8.6.	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, перечисленные в п.п.8.1÷8.5 данной Таблицы.	Да	Согласие с требованием	«-»	«-»
9. Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Поставщика документации (требования раздела 9 выполняются на этапе исполнения договора по данным ТТ, применительны к Поставщику и не предоставляются на этапе подачи предложения)			-//-	-//-	-//-
9.1.	ГОСТ Р 52726-2007 «Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия» https://files.stroyinf.ru/Index/5/504.htm	Да	Согласие с требованием	«-»
10. Требования к экономическим параметрам поставляемого оборудования: / (требования раздела 10 выполняются на этапе исполнения договора по данным ТТ, применительны к Поставщику и не предоставляются на этапе подачи предложения)			-//-	-//-	-//-
10.1. Назначенный срок службы (лет), не менее		-//-	-//-	-//-	-//-
10.1.1	Предлагаемый Заказчиком, не менее	20	Указать значение	Паспорт и РЭ
10.2. Готовность продукции к монтажу и наладке		-//-	-//-	-//-	-//-
10.2.1	Поставляемые изделия должны иметь максимальную заводскую готовность, позволяющую проводить погрузку, транспортировку, разгрузку, складирование, монтаж в минимальные сроки.	Да	Согласие с требованием	Паспорт и РЭ
10.3. Требования к периодичности и объемам проведения ремонтов в период эксплуатации		-//-	-//-	-//-	-//-
10.3.1	Не требуется проведение капитального ремонта	Да	Согласие с требованием	Паспорт и РЭ
10.4. Требования к периодичности и объемам проведения технического обслуживания в период эксплуатации		-//-	-//-	-//-	-//-
10.4.1	Предоставить подробное предложение по периодичности и объемам всех осмотров и проверок, технического обслуживания	Да	Согласие с требованием	Паспорт и РЭ
11. Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора (требования к Разделу 11 выполняются на этапе исполнения договора по данным ТТ, применительны к Поставщику. Предложения по данному не предоставляются на этапе подачи предложения)			-//-	-//-	-//-
11.1. Привлечение субисполнителей:		-//-	-//-	-//-	-//-
11.1.1	Согласовать с Покупателем привлекаемых субисполнителей (в случае необходимости их привлечения) для поставок продукции на ГЭС на момент заключения договора;	Да	Согласие с требованием.	«-»
11.1.2	Привлекаемые субисполнители не должны иметь задолженностей перед другими организациями, для которых субисполнителями выполнялись услуги, а также: налоговой и таможенной службами, финансовыми организациями.	Да		«-»
11.1.3.	Поставщик обеспечивает:	-//-	//-	//-	//-
11.1.3.1	Входной контроль продукции	Да	Согласие с требованием.	«-»
11.1.3.2	Информирование Покупателя о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих шефнадзор.	Да
12. Прочие (дополнительные) требования к продукции. (Требования к Разделу 12 выполняются на этапе исполнения договора по данным ТТ, применительны к Поставщику. Предложения по данному разделу не предоставляются на этапе подачи предложения)			-//-	-//-	-//-
12.1. Требования по экологии		-//-	-//-	-//-	-//-
12.1.1.	Постановление Правительства РФ от 18.02.2022 №206 О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой. Перечень веществ, разрушающих озоновый слой, обращение которых подлежит государственному регулированию (Спиcок F). / https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=455654		Согласие с требованием	Письмо завода-изготовителя о наличии (или отсутствии) и количестве / озоноразрушаю-щих веществ в составе поставляемой продукции
12.1.1.1	Запрещается проектирование объектов хозяйственной и иной деятельности, осуществляющих производство озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции;	П.2.з)