Приложение №1
Технические требования к Баллонам с элегазом высокой чистоты (два баллона по 50кг)
2.2. Требования к качеству продукции / 2.2.1. Требования к продукции представлены Таблице 3: / Таблица 3. Требования к продукции / Наименование продукции: Баллоны с элегазом высокой чистоты (два баллона по 50кг)
№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика*	Способ подтверждения участником соответствия требованиям		Предложение участника
			Согласие с требованием / указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
1	2	3	4	5
1. Требования к техническим параметрам, характеристикам, функциям поставляемого оборудования: / (Предложения по Подразделу № 1.1предоставляются на этапе подачи предложения)		-//-	-//-	-//-	-//-
1.1. Требования к техническим параметрам, характеристикам		-//-	-//-	-//-	-//-
1.1.1.	Завод-изготовитель	Указать	Указать	«-»
1.1.2.	Страна завода изготовителя	Указать	Согласие с требованием	«-»
1.1.2.	Номинальное напряжение сети для котрого применяется элегаз, кВ	330		«-»
1.1.4.	Утечка элегаза в течение года	до 0,1 %/год		«-»
1.1.5.	Объем/масса элегаза в одном баллоне, литр/кг	40/50		«-»
1.1.6.	Баллоны рассчитаны на рабочее давление 15 МПа (150 кгс/см²) и изготавливаются по ГОСТ 949-73 «Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на Рр<=19,6 МПа (200 кгс/см кв.). Технические условия» / https://files.stroyinf.ru/Index/8/8329.htm	Да		«-»
1.1.7.	Перевозимый в баллонах газ: чистый элегаз без механических, токсичных и агрессивных примесей, процентное содержание, не менее	Марка 5.0по ТУ 6-02-1249-83; / чистота не менее 99,999%		«-»
1.1.8.	Максимально допустимые уровни примесей (по ГОСТ Р 54426-2011) должны соответствовать требованиям Таблицы 2 СТО РусГидро 02.02-155-2025 «Элегаз. Требования к эксплуатации и утилизации», требованиям раздела 5.7 Приложение 2 к ТТ	100		«-»
1.1.9.	Массогабаритные показатели	-//-		«-»
1.1.9.1	Габаритные размеры, высота/диаметр, м	Указать		«-»
1.1.9.2	Масса комплекта, кг	Указать		«-»
2. Требования к безопасности / (Предложения по Подразделам №№ 2.1; 2.2 предоставляются на этапе подачи предложения)			-//-	-//-	-//-
2.1.1	Нагревостойкость изоляции заградителя при протекании номинального длительного тока, не менее	115оC	Согласие с требованием	«-»
2.1.2	Пожаробезопасность в соответствии с ГОСТ 12.1.004	Да		«-»
2.1.3	Безопасность конструкции соответствии с ГОСТ 12.2.007.3	Да		«-»
2.1.4	Российский Сертификат безопасности	Да		«-»
2.1.5	Запещается поставка баллонов, у которых: / - истек срок назначенного освидетельствования, срок службы (количество заправок), установленные изготовителем; / - истек срок проверки пористой массы; / - поврежден корпус баллона; / - неисправны вентили; / - отсутствуют надлежащая окраска или надписи; / - отсутствует избыточное давление газа; / - отсутствуют установленные клейма;	Да	Согласие с требованием	«-»
2.2. Требования к электрической безопасности		-//-	-//-	-//-	-//-
2.2.1.	См. п.1.1.12; 1.1.13 данной таблицы	-//-	-//-	-//-	-//-
3. Требования к конструкции, изготовлению и материалам / (Предложения по подразделам №№ 3.1; 3.2 представляются на этапе подачи предложения)			-//-	-//-	-//-
3.1. Требования к конструкции, изготовлению и материалам		-//-	-//-	-//-	-//-
3.1.1	Все металлические части должны иметь стойкое антикоррозийное покрытие или изготов­лены из материалов, не поддерживающих коррозии	Да	Согласие с требованием	«-»
3.1.2	Баллоны должны быть укомплектованы запорной арматурой (клапанами), плотно ввернутыми в отверстия горловины или в расходнонаполнительные штуцера у специальных баллонов, не имеющих горловины	Да		«-»
3.1.3	Наличие возможности установки трех-ходового крана: / - для подключения манометра со шкалой с меньшим рабочим давлением; / - для подключения манометра со шкалой, обеспечивающей возможность измерения максимального рабочего давления в баллоне; / - для подключения регулиреуемого редукционного клапана на выходе баллона	Указать да или нет	Представить предложения	«-»
3.1.4	Массогабаритные показатели: / Масса, кг / Высота, м / Диаметр, м	Указать	Указать	«-»
3.1.5	Коэффициент заполнения баллона (от 1,04 до 1,2 кг/л), при максимальной емкости, должен соответствовать прочности баллона при температуре не выше 90 °С	Да	Согласие с требованием	«-»
4. Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам (Предложения по Разделу №4 предоставляются на этапе подачи предложения)			-//-	-//-	-//-
4.1. Общие требования к климатическому исполнению поставляемых изделий при эксплуатации на высоте над уровнем моря до 1000 м:		-//-	-//-	-//-	-//-
4.1.1	Категория размещения по ГОСТ 15150	2	Согласие с требованием	«-»
4.1.2	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У		«-»
4.1.3	Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха для категории размещения 1, град С	У:+40		«-»
4.1.4	Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха для категории размещения 1, град С	У:-45		«-»
5. Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям (требования раздела 5 выполняются на этапе исполнения договора по данным ТТ, применительны к Поставщику и не предоставляются на этапе подачи предложения)			-//-	-//-	-//-
5.1. Маркировка, упаковка и консервация:		-//-	-//-	-//-	-//-
5.1.1	Баллоны должны быть специально окрашены в черный цвет, на верхней трети баллона должны быть нанесены зеленый пояс и желтая маркировка в виде ромба, чтобы обеспечить возможность отличить их от баллонов, содержащих новый элегаз. На баллоне должна быть указана следующая информация: / - трафаретная надпись на баллоне (обязательно): 3163 (содержит минимум два химиката, например, гексафторид серы, тетрафторид углерода или воздух, или азот); / - маркировка баллона: зеленый знак опасности 2.2; / - транспортные документы (обязательно): 3163 сжиженный газ, н.у.к. (например, гексафторид серы, тетрафторид углерода — обязательно), класс 2, классификационный код 2A по ДОПОГ.	Да	Согласие с требованием	«-»
5.1.2	Соответствие требованиям п.п. 5.3.14; 5.3.15 СТО РусГидро 02.02-155-2025	Да		«-»
5.1.3.	Категория упаковки, не хуже	-//-	-//-	-//-	-//-
5.1.3.1	Наружной (п. 3.3.1.4 ГОСТ 23216-78), не хуже	КУ-3Б	Согласие с требованием	«-»
5.1.3.2	Внутренней (п. 3.3.2.1 ГОСТ 23216-78), не хуже	ВУ-IIIБ		«-»
5.2. Условия транспортирования:		-//-	-//-	-//-	-//-
5.2.1	Наличие «шок» - индикатора на транспортном средстве/или упаковке	Да	Согласие с требованием	Фотография установки «шок» - индикатора
5.2.1	Сроки транспортирования и промежуточного хранения не должны превышать (п.2.4 ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний https://files.stroyinf.ru/Index/8/8095.htm)	1месяц		«-»
5.2.2	Условия транспортирования (п.2.1 ГОСТ 23216-78)	«Ж»
5.2.3	Транспортная тара, в которой транспортируются продукция (п.3.3.3.2 ГОСТ 23216-78), не хуже	ТФ-8	Согласие с требованием	«-»
5.3. Срок сохраняемости изделий		-//-	-//-	-//-	-//-
5.3.1	Срок сохраняемости изделий в упаковке, не менее 2 лет, при местных условиях хранения: / - среднегодовая температура окружающего воздуха 120С; / - диапазон колебаний температуры окружающего воздуха минус 200С ÷ +400С; / - хранение под навесом/кровлей.	Да	Согласие с требованием	«-»
5.3.2	Учесть условия хранения до начала монтажных работ, таблица 13 ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды https://files.stroyinf.ru/Index/1/1837.htm	ОЖ2 (навесы без теплоизоляции)	Согласие с требованием	«-»
5.3.3	Тип атмосферы (п.3.14 таблица 8) ГОСТ 15150-69 (условно-чистая)	I	Согласие с требованием	«-»
5.3.4	Требования по стойкости к климатическим факторам внешней среды при транспортировании и хранении: / ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам (с Изменением N 1)	Строка 32 таблицы п.14; категория У1;	Согласие с требованием	«-»
5.4. Временная консервация:		-//-	-//-	-//-	-//-
5.4.1.	Консервация неокрашенных и не имеющих защитных покрытий наружных поверхностей изделий, поставляемых в комплектации с разъединителем, подвергающихся коррозии и порче, в соответствие требованиям ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования (https://files.stroyinf.ru/Index/4/4681.htm ):	Раздел 1; / Приложение 4	Согласие с требованием	«-»
5.4.1.1	Группа изделий, таблица 3:	III; III-2
5.4.1.2	Смазка изделий, таблица 5.1, ВЗ-1 (или: ВЗ-2; ВЗ-4; ВЗ-7):	Да. Указать вид смазки
5.4.2	Консервация (из органических материалов) ГОСТ 9.014-78, таблица 2: ВЗ-6	Защита восковыми составами	Согласие с требованием	«-»
6. (Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации (требования раздела 6 выполняются на этапе исполнения договора по данным ТТ, применительны к Поставщику и не предоставляются на этапе подачи предложения)			-//-	-//-	-//-
6.1. Требования к метрологическому обеспечению		-//-	-//-	-//-	-//-
6.1.1.	Отсутствуют	-//-	-//-	-//-	-//-
6.2. Требования к обслуживанию		-//-	-//-	-//-	-//-
6.2.1	Указываются в руководстве по монтажу и эксплуатации изделий	Да	Согласие с требованием	«-»
6.3. Требования к утилизации		-//-	-//-	-//-	-//-
6.3.1.	В технических паспортах (или руководствах по эксплуатации оборудования или иных отдельных документах (справка, ведомость и т.п.) должны быть указаны:	-//-	-//-	-//-	-//-
6.3.1.1	Сведения о содержании (единица измерения: кг, грамм) цветных и драгоценных металлах в поставляемом оборудовании (п. 9 Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731, п. 8 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной Приказом Минфина РФ от 09.12.2016 № 231н)	Да	Согласие с требованием	Паспорт и РЭ
6.3.1.3	Указания по сбору, накоплению, хранении и транспортировании отходов согласно Приказу Минприроды России от 11.06.2021 N 399 (ред. от 04.04.2023) "Об утверждении требований при обращении с группами однородных отходов I - V классов опасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2021 N 66097) / https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=455083	Глава V (п.54,55)	Согласие с требованием.	Паспорт и РЭ
7. Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию (Предложения по Разделу №7 предоставляются на этапе подачи предложения)		-//-	-//-	-//-	-//-
7.1.	Гарантийное и послегарантийное обслуживание	-//-	-//-	-//-	-//-
7.1.1	Гарантийный срок, месяцев, не менее	12
7.1.2	Срок гарантии на продукцию: / С даты подписания ТОРГ-12 (ОКУД 0330212)/	В течение 12 месяцев	Согласие с требованием	«-»
7.1.3	Гарантийное обслуживание с даты подписания ТОРГ-12 (ОКУД 0330212);
7.1.4	Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Поставщика, то Поставщик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Покупателем сроки	Да	Согласие с требованием	«-»
7.1.5	Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты (допущенные по вине Поставщика), согласовании порядка и сроков их устранения Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 5дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов	Да	Согласие с требованием	«-»
7.1.6	При отказе Поставщика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов покупатель составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае, если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Поставщика - последний компенсирует стоимость экспертизы Покупателю.	Да	Согласие с требованием	«-»
8. Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией (требования раздела 8 выполняются на этапе исполнения договора по данным ТТ, применительны к Поставщику и не предоставляются на этапе подачи предложения)			-//-	-//-	-//-
8.1.	Предоставление реестров поставляемой продукции, документации к поставляемой продукции		-//-	-//-	-//-
8.1.1.	В составе документации должны быть представлены:	-//-	-//-	-//-	-//-
8.1.1.1	Реестр (спецификация) поставляемой продукции	Да	Согласие с требованием	Реестр (спецификация)
8.1.1.1.1.	Реестр (спецификация) поставляемой продукции должен соответствовать:
8.1.1.1.1.1	- предложению Участника, указанному в разделе 3 данной таблицы
8.1.1.1.1.2	- составу комплектации разъединителя соответствующего предложению Участника по разделу 3 данной таблицы
8.1.1.1.1.3	- составу таблицы № 1.1 ТТ
8.1.1.2	Реестр документации к поставляемой продукции	Да	Согласие с требованием	Реестр документации
8.2.	Комплект эксплуатационной документации на русском языке:	Да	Согласие с требованием	Паспорт, РЭ
8.2.1	Паспорт с результатами приемо-сдаточных испытаний
8.2.2	Руководство по монтажу и эксплуатации
8.3.	Технические паспорта (на разъединитель, на каждый изолятор главной цепи, электродвигатель привода) от заводов-изготовителей:	-//-	-//-	-//-	-//-
8.3.1.	Требования к содержанию технических паспортов (Раздел 8 ГОСТ Р 2.610-2019 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293730/4293730013.pdf )	-//-	-//-	-//-	-//-
8.3.1.1	Название, юридический адрес и контактные данные завода-изготовителя;	Да	Согласие с требованием	Технические паспорта
8.3.1.2	Название, тип, марка продукции;	Да
8.3.1.3	ТУ или ГОСТ, которым соответствует продукция;	Да
8.3.1.4	Номер партии; количество изделий в партии;	Да
8.3.1.5	Описание свойств и технических характеристик;	Да
	ГОСТ (или ТУ), на базе которого проводятся испытания конкретного показателя качества (характеристики) продукции;	Да
8.3.1.6	Условия хранения продукции	Да
8.3.1.7	Дату; подпись и печать ответственного лица.	Да
8.3.1.8	Свидетельство об упаковывании	Да
8.3.1.9	Свидетельство о временной консервации	Да
8.3.2.	Количество технических паспортов	-//-	-//-	-//-	-//-
8.3.2.1	- баллон-2шт / - элегаз в каждом баллоне -1шт	Да	Согласие с требованием	«-»	«-»
8.4.	Упаковочные листы, упаковочные ярлыки; / товарно-транспортную накладную формы №1-Т; / товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.;	На всю продукцию	Согласие с требованием	«-»	«-»
8.5.	Протоколы заводских испытаний и измерений, функциональных испытаний, подтверждающие готовность всей поставляемой продукции к отгрузке и доставке, предоставляемые Поставщиком: / - баллон-2шт / - элегаз в каждом баллоне -1шт	Да	Согласие с требованием	«-»	-//-
8.6.	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, перечисленные в п.п.8.1÷8.5 данной Таблицы.	Да	Согласие с требованием	«-»	«-»
9. Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Поставщика документации (требования раздела 9 выполняются на этапе исполнения договора по данным ТТ, применительны к Поставщику и не предоставляются на этапе подачи предложения)			-//-	-//-	-//-
9.1.	Стандарт организации СТО РусГидро 02.02-155-2025 «Элегаз. Требования к эксплуатации и утилизации» Приложени 2 кТТ	Да	Согласие с требованием	«-»
10. Требования к экономическим параметрам поставляемого оборудования: / (требования раздела 10 выполняются на этапе исполнения договора по данным ТТ, применительны к Поставщику и не предоставляются на этапе подачи предложения)			-//-	-//-	-//-
10.1. Назначенный срок службы (лет), не менее		-//-	-//-	-//-	-//-
10.1.1	Предлагаемый Заказчиком, не менее	1год	Указать значение	Паспорт и РЭ
10.2. Готовность продукции к монтажу и наладке		-//-	-//-	-//-	-//-
10.2.1	Поставляемые изделия должны иметь максимальную заводскую готовность, позволяющую проводить погрузку, транспортировку, разгрузку, складирование, монтаж в минимальные сроки.	Да	Согласие с требованием	Паспорт и РЭ
10.3. Требования к периодичности и объемам проведения ремонтов в период эксплуатации		-//-	-//-	-//-	-//-
10.3.1	Не требуется проведение капитального ремонта	Да	Согласие с требованием	Паспорт и РЭ
10.4. Требования к периодичности и объемам проведения технического обслуживания в период эксплуатации		-//-	-//-	-//-	-//-
10.4.1	Предоставить подробное предложение по периодичности и объемам всех осмотров и проверок, технического обслуживания	Да	Согласие с требованием	Паспорт и РЭ
11. Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора (требования к Разделу 11 выполняются на этапе исполнения договора по данным ТТ, применительны к Поставщику. Предложения по данному не предоставляются на этапе подачи предложения)			-//-	-//-	-//-
11.1. Привлечение субисполнителей:		-//-	-//-	-//-	-//-
11.1.1	Согласовать с Покупателем привлекаемых субисполнителей (в случае необходимости их привлечения) для поставок продукции на ГЭС на момент заключения договора;	Да	Согласие с требованием.	«-»
11.1.2	Привлекаемые субисполнители не должны иметь задолженностей перед другими организациями, для которых субисполнителями выполнялись услуги, а также: налоговой и таможенной службами, финансовыми организациями.	Да		«-»
11.1.3.	Поставщик обеспечивает:	-//-	//-	//-	//-
11.1.3.1	Входной контроль продукции	Да	Согласие с требованием.	«-»
11.1.3.2	Информирование Покупателя о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих шефнадзор.	Да
12. Прочие (дополнительные) требования к продукции. (Требования к Разделу 12 выполняются на этапе исполнения договора по данным ТТ, применительны к Поставщику. Предложения по данному разделу не предоставляются на этапе подачи предложения)			-//-	-//-	-//-
12.1. Требования по экологии		-//-	-//-	-//-	-//-
12.1.1.	Постановление Правительства РФ от 18.02.2022 №206 О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой. Перечень веществ, разрушающих озоновый слой, обращение которых подлежит государственному регулированию (Спиcок F). / https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=455654		Согласие с требованием	Письмо завода-изготовителя о наличии (или отсутствии) и количестве / озоноразрушаю-щих веществ в составе поставляемой продукции
12.1.1.1	Запрещается проектирование объектов хозяйственной и иной деятельности, осуществляющих производство озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции;	П.2.з)
12.1.2	Баллоны, содержащие элегаз, не включается в перечень источников загрязнения атмосферы и не учитывается в инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.	Да	Согласие с требованием	«-»