Технические требования на поставку МТР.

по Лоту №

ОКПД2 27.11.43.000 Поставка трансформатора ТС(З)Л-250-6,3/0,4 У3 для нужд Филиала ПАО «РусГидро»- «Северо-Осетинский филиал»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	2

1.1.	Обозначения и сокращения	2

1.2.	Наименование закупаемой продукции	2

1.3.	Цель использования закупаемой продукции 	2

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1.	Перечень закупаемой продукции	5

Таблица 1.1 Перечень закупаемой продукции	5

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	5

2.1.2.	Требования по срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	6

2.2.	Требования к качеству продукции	7

Таблица 3. Требования к продукции	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	.

4.	Приложения	23

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ЗИП | Запасные части и приспособления |
| --- | --- |
| ТТ | технические требования |
| ГОСТ | государственный стандарт |

#### Наименование закупаемой продукции

Трансформатор ТС(З)Л-250-6,3/0,4 У3

#### 1.3 Цель использования закупаемой продукции

Настоящие технические требования составлены для пополнения аварийного запаса Филиала..

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип,марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  | Трансформатор | ТС(З)Л-250-6,3/0,4 У3 | шт | 1 |

### Требования по срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Трансформатор ТС(З)Л-250-6,3/0,4 У3 | С даты подписания договора | Не позднее 20.10.2027 |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция №_1 Таблицы 1.1): Трансформатор ТС(З)Л-250-6,3/0,4 У3

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием / указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Тип | ТС(З)Л-250-6,3/0,4 У3 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2 | Изготовитель |  | Указать изготовителя |  |  |
| 1.3 | Номинальная мощность, кВА | 250 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4 | Номинальная частота сети, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 | Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ | 6,3 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6 | Номинальный ток обмотки ВН,А | - | Указать значение |  |  |
| 1.7 | Номинальное напряжение обмотки НН, кВ | 0,4 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8 | Номинальный тока обмотки НН,А | - | Указать значение |  |  |
| 1.9. | Схема и группа соединения обмоток | Д/Yн-11 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.10 | Материал обмоток ВН/НН | Al/Al | Согласие с требованием |  |  |
| 1.11 | Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 | У3 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.12 | Регулирование напряжения обмоток ВН посредством ПБВ | Ступенями ±2х2,5% | Согласие с требованием |  |  |
| 1.13 | Класс нагревостойкости изоляции обмоток по ГОСТ 8865-93 | F | Согласие с требованием |  |  |
| 1.14 | Трансформатор выполнен с облегченной изоляцией по ГОСТ 1516.1-76 | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.15 | Охлаждение трансформатора | Естественное воздушное | Согласие с требованием |  |  |
| 1.16 | Высота установки над уровнем моря | Не более 2000м | Согласие с требованием |  |  |
| 1.17 | Потери короткого замыкания трансформатора, Вт | - | Указать значение |  |  |
| 1.18 | Напряжение короткого замыкания трансформатора,% | Uкз=6%Uн±10% | Согласие с требованием |  |  |
| 1.19 | Потери холостого хода трансформатора, Вт | - | Указать значение |  |  |
| 1.20 | Ток холостого хода трансформатора, %/А | - | Согласие с требованием |  |  |
| 1.21 | Габаритно-присоединительные размеры | В соответствии с чертежом (Приложение №1) ??? | Согласие с требованием |  |  |
| 1.22 | Степень защиты кожуха | IP 21 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.23 | Сейсмостойкость по шкале MSK 64 | 9 баллов | Согласие с требованием |  |  |
| 1.24 | Система термоконтроля | Трансформатор должен быть снабжен системой термоконтроля: -датчики контроля температуры каждой фазы; -датчик контроля температуры ярма. Система термоконтроля должна быть выполнена на микропроцессорной базе с возможностью подключения через ПК. | Указать значение |  |  |
| 1.25 | Масса трансформатора | ??? | Указать значение |  |  |
| 1.26 | Срок службы до списания, лет | Не менее 30 | Указать значение |  |  |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Требования к сроку гарантии | Гарантийный срок эксплуатации не менее 60 мес с даты ввода в эксплуатацию. Период хранения – бессрочно. | Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части | - |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу:Российская Федерация, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Васо Абаева, 63 | Согласие с требованием | - |  |
| 3.2 | Условия транспортирования | Транспортировка трансформатора должна осуществляться Поставщиком, обеспечивая сохранность от всякою рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений. Транспортировка должна производиться в заводской упаковке. Допускается дополнительная упаковка перевозчика | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1 | В комплект поставки вводов должны входить: | -трансформатор -паспорт трансформатора -инструкция по монтажу и и эксплуатации трансформатора; - упаковочный лист; - ЗИП для монтажа и эксплуатации трансформатора | Согласие с требованием | - |  |

* Примечание:

1. В техническом предложении Участника должны быть указаны наименование и марка предлагаемой продукции с подробным описанием технических параметров по всем позициям (за исключением позиций со способом подтверждения - согласие) Таблиц 3-5. «Требования к продукции» Технических требований на поставку МТР.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

    - Форма Коммерческого предложения

- Спецификация поставляемого оборудования

| № партии | № поз. | Наименование Товара | Артикул, тип, марка | Завод изготовитель | Страна происхождения Товара | Страна регистрации производителя Товара | Код ОКПД 2 (с наименованием) | Единица измерения | Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей) | Количество | Цена за единицу, руб. без НДС | Цена, руб. без НДС | НДС (___%) руб. | Стоимость, руб., с НДС | Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость партии Товара №1, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость партии Товара №2, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость всего Товара (с учетом доставки), руб. с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.2. Инструкции по заполнению

Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой ИНН.

Все расчеты округляются до двух знаков после запятой.

Данная форма должна быть в обязательном порядке представлена в формате, доступном для редактирования (MicrosoftExcelSheet (*.xls)).

В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).

Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Оборудование включено в реестры, предусмотренные пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо иным нормативно-правовым актом, устанавливающим защитные меры в соответствии с законодательством о Национальном режиме.