Приложение №2

Опросный лист для заказа
мобильной модульной подстанции

Объект: Аварийный запас
Место поставки: 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная 13

Наименование параметра	Требование заказчика	Предложение участника по характеристикам и параметрам
1.Общие требования
Количество ММПС, компл.	1
Климатическое исполнение	У1 (-45/+40)
Класс напряжения подстанции
— высокое (ВН), кВ	35
— среднее (СН), кВ	-
— низкое (НН), кВ	10
Тип вводов
— высокое (ВН)	Воздушный
— среднее (СН)	-
— низкое (НН)	Кабельный
2. Модуль высокого напряжения
Номинальный ток, А	630
Ток термической стойкости, кА	40
Ток электродинамической стойкости, кА	100
Схема по высокой стороне	3Н / Блок (линия-трансформатор) с выключателем
3. Силовой трансформатор
Тип системы охлаждения	Д
Мощность, МВА	16
Количество трансформаторов, шт.	1
Наличие расщепленной / обмотки (для 40,63МВА)	-
Группа соединения обмоток	У/Д-11
Наличие РПН	-
Диапазон РПН, %	-
Наличие ПБВ	ПБВ ±2х2,5%
Номинальное напряжение ВН	38,5
Номинальное напряжение СН	-
Номинальное напряжение НН	10,5
4. Модуль среднего/низкого напряжения
Тип РУ	Шкафы КРУ
Схема по низкой стороне	Нетиповая одна система шин
Номинальный ток сборных шин, А	1600
Количество отходящих линий, шт.	4
Номинальный ток отходящих линий, А	630
Мощность ТСН, кВА	40
Тип релейной защиты	Сириус
5. Общеподстанционное оборудование
Тип оперативного тока	Переменный
Наличие системы телемеханики	Нет
Наличие АИИСКУЭ	Нет
Места установки счетчиков	Ввод НН, отход. линии
Наличие АСУ	Нет
Наличие дополнительной дизель генераторной установки (ДГУ)	Нет
Тип и производитель РЗА	*
Тип полуприцепа	Низкорамный
Габариты площадки под установку	*
6. Дополнительные требования
Шеф-монтаж	Нет
Шеф-наладка	Нет
Доставка до объекта	Да

*- значение заполняется участником.