АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Технические требования на закупку

«ОКПД2 27.11.31 Поставка резервных источников электроэнергии (дизель-генераторные установки) для нужд филиалов "Хабаровские электрические сети" (г. Хабаровск) и «Амурские ЭС» (г. Благовещенск).

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТС | Транспортное средство |
| --- | --- |
| ЗИП | Запасные части, инструменты и принадлежности |
| КПП | Коробка перемены передач |
| ПТС | Паспорт транспортного средства |

  - Наименование закупаемой продукции

ДГУ на шасси прицепа

Цель использования закупаемой продукции

Автономное мобильное оборудование для электроснабжения потребителей на период аварийно-восстановительных работ

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Дизель-генераторная установка на шасси автомобильного прицепа мощностью 250 кВт (312,5 кВА.) ХЭС | шт. | 4 |
| 2. | Дизель-генераторная установка на шасси автомобильного прицепа мощностью 400 кВт (500 кВА.) АЭС | шт. | 3 |
| 3. | Дизель-генераторная установка на шасси автомобильного прицепа мощностью 150 кВт (157,5кВА.) АЭС | шт. | 4 |
| 4 | Дизель-генераторная установка на шасси автомобильного прицепа мощностью 300 кВт (375 кВА.) АЭС | шт. | 6 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / (партии продукции) | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дизель-генераторная установка на шасси автомобильного прицепа мощностью 250 кВт (312,5 кВА.) ХЭС | С даты подписания договора | Указать срок поставки с момента заключения договора |
| 2 | Дизель-генераторная установка на шасси автомобильного прицепа мощностью 400 кВт (500 кВА.) АЭС | С даты подписания договора |  |
| 3 | Дизель-генераторная установка на шасси автомобильного прицепа мощностью 150 кВт (157,5кВА.) АЭС | С даты подписания договора |  |
| 4 | Дизель-генераторная установка на шасси автомобильного прицепа мощностью 300 кВт (375 кВА.) АЭС | С даты подписания договора |  |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции (Дизель-генераторная установка на шасси автомобильного прицепа мощностью 250кВт (312,5кВА)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием / указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Год выпуска: |  | 2025-2026 (новый, без пробега) | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.2 | Требования к новизне |  | новый, без наработки в м/ч - под новым следует понимать технику, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. Без пробега и наработки в моточасах, означает, что не допускается эксплуатационный пробег и отсутствует эксплуатационная наработка в моточасах. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.3 | Электрическая мощность установки кВт/кВА. |  | Не менее 250 /312,5 | Указать характеристики | -//- |  |
| 1.4 | Показатели качества электроэнергии по |  | ГОСТ 32144-2013 | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.5 | Максимальная перегрузка |  | 110 % номинальной мощности в течении часа. | Указать характеристики | -//- |  |
| 1.6 | Режим работы |  | резервный, аварийный | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.7 | Линейное напряжение, В |  | 400 | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.8 | Частота, Гц |  | 50 | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.9 | Коэффициент мощности, Cos φ |  | ≥ 0,8 | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.10 | Система пуска |  | стартерный | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.11 | Топливная система. |  | расходный топливный бак, смонтирован в раме объемом не менее 500л. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.12 | Тип топлива |  | дизельное топливо и в соответствии с сезоном | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.13 | Способ подачи топлива в расходный бак: |  | автоматическая с возможностью ручной подачи топлива, автоматическая подача топлива в расходный бак должна осуществляться из емкостей с объемом не более 216,5 литров, расстояние от емкости до расходного бака не менее 3 метров. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.14 | Система охлаждения |  | жидкостная | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.15 | Тип двигателя внутреннего сгорания, номинальная мощность, л/с |  | Дизельный, не менее – в зависимости от мощности установки кВт. | Указать характеристики | -//- |  |
| 1.16 | Панель управления ДГУ (система автоматического контроля, мониторинга и управления работы установки, контроля режимов работы установки, контроля параметров установки, контроля мощности и коэффициента мощности и пр). |  | Микропроцессорная система автоматического контроля, мониторинга и управления работы установки с возможностью: а) контроля режимов работы установки; б) самодиагностики; в) контроля механических и электрических параметров установки; г) контроля мощности и коэффициента мощности. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.17 | Производитель - |  |  | Указать производителя | -//- |  |
| 2. | Требования к безопасности |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Требования безопасности ТС | ДГУ должна соответствовать требованиям технических регламентов таможенного союза: - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; - ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования; - ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». |  | Согласие с требованием | Предоставить копии соответствующих документов о соответствии продукции требованиям указанных регламентов |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Способ поставки | Доставка ж/д транспортом, автотранспортом. Не допускается доставка своим ходом. |  | Указать характеристики | -//- |  |
| 3.2. | Место поставки | г. Хабаровск, ул. Промышленная, д.13 |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Гарантийный период | Не менее 12 месяцев. С момента подписания акта приема-передачи |  | Указать характеристики | -//- |  |
| 4.2 | Требования к гарантийным обязательствам | В случае обнаружения любых дефектов, в период гарантийного срока эксплуатации автомобиля, Поставщик обязан, не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика, направить своего представителя для участия в составлении акта-рекламации и за свой счет устранить обнаруженные дефекты в срок, согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок на Товар увеличивается на тот период времени, в течение которого Покупатель не мог эксплуатировать (использовать) Товар вследствие его недостатков (дефектов). Гарантийный срок на замененную или отремонтированную единицу Товара устанавливается продолжительностью, указанной в пункте 4.1 настоящих тех. требований, и начинает исчисляться заново с даты приемки Покупателем замененной единицы Товара или работ по устранению недостатков (дефектов). |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Комплектация ДГУ | а) Анти-конденсационный нагреватель обмоток генератора; б) Топливная система в составе сигнализации низкого уровня топлива, автоматической системы подачи топлива – 1 компл.; в) Автоматический выключатель генератора – 1 шт.; г) Дизельный подогреватель охлаждающей жидкости – 1 шт.; д) Зарядное устройство 24В – 1 шт.; е) Прибор для измерения температуры обмотки – 1 шт.; ж) Количество выводов эл. сети – 1 шт.; з) На прицепе предусмотреть место и крепление для хранения кабеля для подключения ДГУ к сети; и) Укомплектовать ДГУ 250/312,5, кабелем марки КГ-ХЛ 4х95 – длиной 2 х 15 м. (все КЛ должны быть оконцованы кабельными медными наконечниками с двух сторон соответствующего сечения) к) счетчик моточасов работы генератора - 1 шт. л) Исполнение установки автономное, мобильное в погодозащитном и шумоизоляционном защитном кожухе |  | Указать комплектацию ДГУ | -//- |  |
| 5.2 | Дополнительная комплектация | В стоимость поставки должны быть включены следующие мероприятия, производимые представителями поставщика: - запуск двигателя, проверка выдачи напряжения ДГУ. Мероприятие по запуску и проверки по всем ДГУ осуществить по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск Промышленная, д. 13. - обучение персонала филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» первоначальным навыкам работы и обслуживания ДГУ. Мероприятие провести по адресу: Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Промышленная д.13 - один раз; На каждую ДГУ должно быть предоставлено: - паспорт завода-изготовителя; - руководство по эксплуатации ДГУ; - каталог с номерами запасных частей двигателя; - руководство по ремонту двигателя ДГУ; - руководство по эксплуатации панели управления ДГУ; - руководство по эксплуатации генератора переменного тока; - сертификаты соответствия; - паспорта на огнетушители; - паспорт (сертификаты) на приборы, системы измерения – на каждую единицу; - паспорт на АКБ; - паспорт на предпусковой подогреватель; - паспорт на электрический конвекторный обогреватель. - Инструмент и принадлежности для обслуживания ДГУ: Комплект расходных материалов для проведения регламентированных ТО: 1. Топливные фильтра тонкой очистки - 4 шт. 2. Топливные фильтра грубой очистки - 4 шт. 3. Фильтры масляные двигателя – 8 шт. 4. Фильтры воздушные двигателя – 8 шт. 5. Ремни привода вентилятора – 2 шт. 6. Ремни привода генератора – 2 шт. |  | Указать перечень дополнительной комплектации и мероприятий | -//- |  |
| 5.3 | Необходимое наличие комплекта документов при поставке | 1. Копия выписки из электронного паспорта транспортного средства. 2. Руководство по эксплуатации, автомобиля, на русском языке. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5.4 | Требования к шасси |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Марка, модель | Прицеп двухосный автомобильный |  | Указать точное наименование как в ПТС | -//- |  |
| 5.4.1 | Назначение | Предназначен для перевозки генератора по дорогам общего пользования в составе автопоезда. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5.4.2 | Год выпуска шасси | 2025-2026 |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5.4.3 | Новый, без пробега и наработки в м/ч | Под новым следует понимать автотехнику, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств; Без пробега, означает, что не допускается эксплуатационный пробег. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5.4.4. | Характеристики платформы | - 1. Внутренние размеры: Соответствующие размеры под габариты установленного ДГУ; - 2. Особенности платформы: платформа металлическая, сварная, прямоугольной формы - 3. Погрузочная высота не более 1350 мм |  | Указать точные характеристики | -//- |  |
| 5.4.5 | Ходовая часть: | 1. Количество осей/колес: 2/4+1 запасное 2. Подвеска: Рессорная 3. Тормозные механизмы: Пневматические с ABS; 4. Петля сцепная: Технические характеристики - для возможности буксировки автомобилями Марки КАМАЗ, Урал, Садко НЕКСТ 5. Тип кузова шасси: Металлическая платформа, не зашитая стальным рифлёным листом, без трапов, дополнительно укомплектовано алюминиевой лестницей, позволяющей иметь доступ персоналу к верхней точке модуля, винтовыми домкратами, для разгрузки подвески шасси при развертывании оборудования). |  | Указать точные характеристики | -//- |  |
| 5.4.5 | Максимальная скорость транспортировки | Не менее 60 км/ч |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5.4.6 | Требования безопасности прицепа | Соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» |  | -//- | Предоставить копию документа подтверждающий соответствие продукции требованиям ТР ТС 018/2011 либо соответствие техническим требованиям установленным в Приложении N 1 к Правилам применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия |  |
| 5.4.7 | Наличие ЗИП | Согласно комплектации завода-изготовителя (указать, что конкретно предлагается) |  | Указать характеристики |  |  |

Таблица 4. Требования к продукции (Дизель-генераторная установка на шасси автомобильного прицепа мощностью 400 кВт (500,0 кВА.)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием / указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Год выпуска: |  | 2025-2026 (новый, без пробега) | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.2 | Требования к новизне: |  | Новый, без наработки в м/ч - под новым следует понимать технику, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. Без пробега и наработки в моточасах, означает, что не допускается эксплуатационный пробег и отсутствует эксплуатационная наработка в моточасах. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.3 | Электрическая мощность установки кВт/кВА. |  | Не менее 400/500 | Указать характеристики | -//- |  |
| 1.4 | Показатели качества электроэнергии по |  | ГОСТ 32144-2013 | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.5 | Максимальная перегрузка |  | 110 % номинальной мощности в течение часа | Указать характеристики | -//- |  |
| 1.6 | Режим работы |  | резервный, аварийный | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.7 | Линейное напряжение, В |  | 400 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8 | Частота, Гц |  | 50 | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.9 | Коэффициент мощности, Cos φ |  | ≥ 0,8 | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.10 | Система пуска |  | стартерный | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.11 | Топливная система. |  | расходный топливный бак, смонтирован в раме объемом не менее 600 литров. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.12 | Тип топлива |  | дизельное топливо и в соответствии с сезоном | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.13 | Способ подачи топлива в расходный бак: |  | автоматическая с возможностью ручной подачи топлива, автоматическая подача топлива в расходный бак должно осуществляться из емкостей с объемом не более 216,5 литров, расстояние от емкости до расходного бака не менее 3 метров | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.14 | Система охлаждения |  | жидкостная | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.15 | Тип двигателя внутреннего сгорания, номинальная мощность, л/с |  | Дизельный, не менее – в зависимости от мощности установки кВт. | Указать характеристики | -//- |  |
| 1.16 | Панель управления ДГУ (система автоматического контроля, мониторинга и управления работы установки, контроля режимов работы установки, контроля параметров установки, контроля мощности и коэффициента мощности и пр). |  | Микропроцессорная система автоматического контроля, мониторинга и управления работы установки с возможностью: а) контроля режимов работы установки; б) самодиагностики; в) контроля механических и электрических параметров установки; г) контроля мощности и коэффициента мощности. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.17 | Производитель- |  |  | Указать производителя |  |  |
| 2. | Требования к безопасности |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Требования безопасности ТС | ДГУ должна соответствовать требованиям технических регламентов таможенного союза: - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; - ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования; - ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». |  | Согласие с требованием | Предоставить копию соответствующего документов о соответствии продукции требованиям указанных регламентов |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Способ поставки | Доставка ж/д транспортом, автотранспортом. Не допускается доставка своим ходом. |  | Указать характеристики | -//- |  |
| 3.2. | Место поставки | г. Благовещенск, ул. Театральная, д.179 |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Гарантийный период | Не менее 12 месяцев. С момента подписания акта приема-передачи |  | Указать характеристики | -//- |  |
| 4.2 | Требования к гарантийным обязательствам | В случае обнаружения любых дефектов, в период гарантийного срока эксплуатации автомобиля, Поставщик обязан, не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика, направить своего представителя для участия в составлении акта-рекламации и за свой счет устранить обнаруженные дефекты в срок, согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок на Товар увеличивается на тот период времени, в течение которого Покупатель не мог эксплуатировать (использовать) Товар вследствие его недостатков (дефектов). Гарантийный срок на замененную или отремонтированную единицу Товара устанавливается продолжительностью, указанной в пункте 4.1 настоящих тех. требований, и начинает исчисляться заново с даты приемки Покупателем замененной единицы Товара или работ по устранению недостатков (дефектов). |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Комплектация ДГУ | а) Анти-конденсационный нагреватель обмоток генератора б) Топливная система в составе сигнализации низкого уровня топлива, автоматической системы подачи топлива– 1 компл.; в) Автоматический выключатель генератора – 1 шт. г) Дизельный подогреватель охлаждающей жидкости – 1 шт.; д) Зарядное устройство 24В – 1 шт.; е) Прибор для измерения температуры обмотки – 1 шт. ж) Количество выводов эл. сети – 1 шт. з) На крыше кожуха ДГУ предусмотреть запираемый бокс (ящик) для хранения кабеля для подключения ДГУ. и) Укомплектовать ДГУ 400/500 , кабелем марки КГ-ХЛ 4х185 – длиной 2 х 15 м. (все КЛ должны быть оконцованы кабельными медными наконечниками с двух сторон соответствующего сечения) к) счетчик моточасов работы генератора - 1 шт. л) Исполнение установки автономное, мобильное в погодозащитном и шумоизоляционном защитном кожухе |  | Указать комплектацию ДГУ | -//- |  |
| 5.2 | Дополнительная комплектация | В стоимость поставки должны быть включены следующие мероприятия, производимые представителями поставщика: - запуск двигателя, проверка выдачи напряжения ДГУ. Мероприятие по запуску и проверки по всем ДГУ осуществить по адресу: Амурская область, г. Благовещенск ул. Театральная д. 179 - обучение персонала филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» первоначальным навыкам работы и обслуживания ДГУ. Мероприятие провести по адресу: Амурская область, г. Благовещенск ул. Театральная д. 179 - однократно; На каждую ДГУ должно быть предоставлено: - паспорт завода-изготовителя; - руководство по эксплуатации ДГУ; - каталог с номерами запасных частей двигателя; - руководство по ремонту двигателя ДГУ; - руководство по эксплуатации панели управления ДГУ; - руководство по эксплуатации генератора переменного тока; - сертификаты соответствия; - паспорта на огнетушители; - паспорт (сертификаты) на приборы, системы измерения – на каждую единицу; - паспорт на АКБ; - паспорт на предпусковой подогреватель; - паспорт на электрический конвекторный обогреватель. - Инструмент и принадлежности для обслуживания ДГУ: Комплект расходных материалов для проведения регламентированных ТО: 1. Топливные фильтра тонкой очистки - 4 шт. 2. Топливные фильтра грубой очистки - 4 шт. 3. Фильтры масляные двигателя – 8 шт. 4. Фильтры воздушные двигателя – 8 шт. 5. Ремни привода вентилятора – 2 шт. 6. Ремни привода генератора – 2 шт. |  | Указать перечень дополнительной комплектации и мероприятий | -//- |  |
| 5.3 | Необходимое наличие комплекта документов при поставке | 1. Копия выписки из электронного паспорта транспортного средства. 2. Руководство по эксплуатации, автомобиля, на русском языке. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5.4 | Требования к шасси |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Марка, модель | Прицеп двухосный автомобильный |  | Указать точное наименование как в ПТС | -//- |  |
| 5.4.1 | Назначение | Предназначен для перевозки генератора по дорогам общего пользования в составе автопоезда. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5.4.2 | Год выпуска шасси | 2025-2026 |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5.4.3 | Новый, без пробега и наработки в м/ч | Под новым следует понимать автотехнику, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств; Без пробега, означает, что не допускается эксплуатационный пробег. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5.4.4. | Характеристики платформы | - 1. Внутренние размеры: Соответствующие размеры под габариты установленного ДГУ; - 2. Особенности платформы: платформа металлическая, сварная, прямоугольной формы - 3. Погрузочная высота не более 1350 мм |  | Указать точные характеристики | -//- |  |
| 5.4.5 | Ходовая часть: | 1. Количество осей/колес: 2/4+1 запасное 2. Подвеска: Рессорная 3. Тормозные механизмы: Пневматические с ABS 4. Петля сцепная: Технические характеристики - для возможности буксировки автомобилями Марки КАМАЗ, Урал, САДКО НЕКСТ. 5. Тип кузова шасси: Металлическая платформа, не зашитая стальным рифлёным листом, без трапов, дополнительно укомплектовано алюминиевой лестницей, позволяющей иметь доступ персоналу к верхней точке модуля, винтовыми домкратами, для разгрузки подвески шасси при развертывании оборудования). |  | Указать точные характеристики | -//- |  |
| 5.4.5 | Максимальная скорость транспортировки | Не менее 60 км/ч |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5.4.6 | Требования безопасности прицепа | Соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» |  | -//- | Предоставить копию документа подтверждающий соответствие продукции требованиям ТР ТС 018/2011 либо соответствие техническим требованиям установленным в Приложении N 1 к Правилам применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия |  |
| 5.4.7 | Наличие ЗИП | Согласно комплектации завода-изготовителя (указать, что конкретно предлагается) |  | Указать характеристики |  |  |

Таблица 5. Требования к продукции (Дизель-генераторная установка на шасси автомобильного прицепа мощностью 150 кВт (187,5 кВА.)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием / указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Год выпуска: |  | 2025-2026 (новый, без пробега) | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.2 | Требования к новизне |  | новый, без наработки в м/ч - под новым следует понимать технику, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. Без пробега и наработки в моточасах, означает, что не допускается эксплуатационный пробег и отсутствует эксплуатационная наработка в моточасах. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.3 | Электрическая мощность установки кВт/кВА. |  | Не менее 150 /187,5 | Указать характеристики | -//- |  |
| 1.4 | Показатели качества электроэнергии по |  | ГОСТ 32144-2013 | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.5 | Максимальная перегрузка |  | 110 % номинальной мощности в течении часа. | Указать характеристики | -//- |  |
| 1.6 | Режим работы |  | резервный, аварийный | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.7 | Линейное напряжение, В |  | 400 | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.8 | Частота, Гц |  | 50 | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.9 | Коэффициент мощности, Cos φ |  | ≥ 0,8 | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.10 | Система пуска |  | стартерный | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.11 | Топливная система. |  | расходный топливный бак, смонтирован в раме объемом не менее 500л. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.12 | Тип топлива |  | дизельное топливо и в соответствии с сезоном | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.13 | Способ подачи топлива в расходный бак: |  | автоматическая с возможностью ручной подачи топлива, автоматическая подача топлива в расходный бак должна осуществляться из емкостей с объемом не более 216,5 литров, расстояние от емкости до расходного бака не менее 3 метров. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.14 | Система охлаждения |  | жидкостная | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.15 | Тип двигателя внутреннего сгорания, номинальная мощность, л/с |  | Дизельный, мощность соответствующая генераторной установке. | Указать характеристики | -//- |  |
| 1.16 | Панель управления ДГУ (система автоматического контроля, мониторинга и управления работы установки, контроля режимов работы установки, контроля параметров установки, контроля мощности и коэффициента мощности и пр). |  | Микропроцессорная система автоматического контроля, мониторинга и управления работы установки с возможностью: а) контроля режимов работы установки; б) самодиагностики; в) контроля механических и электрических параметров установки; г) контроля мощности и коэффициента мощности. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.17 | Производитель - |  |  | Указать производителя |  |  |
| 2. | Требования к безопасности |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Требования безопасности ТС | ДГУ должна соответствовать требованиям технических регламентов таможенного союза: - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; - ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования; - ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». |  | Согласие с требованием | Предоставить копию соответствующего документа о соответствии продукции требованиям указанных регламентов |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Способ поставки | Доставка ж/д транспортом, автотранспортом. Не допускается доставка своим ходом. |  | Указать характеристики | -//- |  |
| 3.2. | Место поставки | г. Благовещенск, ул. Театральная, д.179 |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Гарантийный период | Не менее 12 месяцев. С момента подписания акта приема-передачи |  | Указать характеристики | -//- |  |
| 4.2 | Требования к гарантийным обязательствам | В случае обнаружения любых дефектов, в период гарантийного срока эксплуатации автомобиля, Поставщик обязан, не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика, направить своего представителя для участия в составлении акта-рекламации и за свой счет устранить обнаруженные дефекты в срок, согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок на Товар увеличивается на тот период времени, в течение которого Покупатель не мог эксплуатировать (использовать) Товар вследствие его недостатков (дефектов). Гарантийный срок на замененную или отремонтированную единицу Товара устанавливается продолжительностью, указанной в пункте 4.1 настоящих тех. требований, и начинает исчисляться заново с даты приемки Покупателем замененной единицы Товара или работ по устранению недостатков (дефектов). |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Комплектация ДГУ | а) Анти-конденсационный нагреватель обмоток генератора; б) Топливная система в составе сигнализации низкого уровня топлива, автоматической системы подачи топлива – 1 компл.; в) Автоматический выключатель генератора – 1 шт.; г) Дизельный подогреватель охлаждающей жидкости – 1 шт.; д) Зарядное устройство 24В – 1 шт.; е) Прибор для измерения температуры обмотки – 1 шт.; ж) Количество выводов эл. сети – 1 шт.; з) На прицепе предусмотреть место и крепление для хранения кабеля для подключения ДГУ к сети; и) Укомплектовать ДГУ 150 /187,5, кабелем марки КГ-ХЛ 4х95 – длиной 2 х 15 м. (все КЛ должны быть оконцованы кабельными медными наконечниками с двух сторон соответствующего сечения) к) счетчик моточасов работы генератора - 1 шт. л) Исполнение установки автономное, мобильное в погодозащитном и шумоизоляционном защитном кожухе |  | Указать комплектацию ДГУ | -//- |  |
| 5.2 | Дополнительная комплектация | В стоимость поставки должны быть включены следующие мероприятия, производимые представителями поставщика: - запуск двигателя, проверка выдачи напряжения ДГУ. Мероприятие по запуску и проверки по всем ДГУ осуществить по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, д.179 - обучение персонала филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» первоначальным навыкам работы и обслуживания ДГУ. Мероприятие провести по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, д.179- однократно. На каждую ДГУ должно быть предоставлено: - паспорт завода-изготовителя; - руководство по эксплуатации ДГУ; - каталог с номерами запасных частей двигателя; - руководство по ремонту двигателя ДГУ; - руководство по эксплуатации панели управления ДГУ; - руководство по эксплуатации генератора переменного тока; - сертификаты соответствия; - паспорта на огнетушители; - паспорт (сертификаты) на приборы, системы измерения – на каждую единицу; - паспорт на АКБ; - паспорт на предпусковой подогреватель; - паспорт на электрический конвекторный обогреватель. - Инструмент и принадлежности для обслуживания ДГУ: Комплект расходных материалов для проведения регламентированных ТО: 1. Топливные фильтра тонкой очистки - 4 шт. 2. Топливные фильтра грубой очистки - 4 шт. 3. Фильтры масляные двигателя – 8 шт. 4. Фильтры воздушные двигателя – 8 шт. 5. Ремни привода вентилятора – 2 шт. 6. Ремни привода генератора – 2 шт. |  | Указать перечень дополнительной комплектации и мероприятий | -//- |  |
| 5.3 | Необходимое наличие комплекта документов при поставке | 1. Копия выписки из электронного паспорта транспортного средства. 2. Руководство по эксплуатации, автомобиля, на русском языке. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5.4 | Требования к шасси |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Марка, модель | Прицеп двухосный автомобильный |  | Указать точное наименование как в ПТС | -//- |  |
| 5.4.1 | Назначение | Предназначен для перевозки генератора по дорогам общего пользования в составе автопоезда. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5.4.2 | Год выпуска шасси | 2025-2026 |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5.4.3 | Новый, без пробега и наработки в м/ч | Под новым следует понимать автотехнику, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств; Без пробега, означает, что не допускается эксплуатационный пробег. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5.4.4. | Габаритные размеры с дышлом (Д х Ш х В, мм) | - Не более 4870 х 1960Х 3125 |  | Указать точные характеристики | -//- |  |
| 5.4.5 | Характеристики платформы | - 1. Внутренние размеры: Соответствующие размеры под габариты установленного ДГУ; - 2. Особенности платформы: платформа металлическая, сварная, прямоугольной формы - 3. Погрузочная высота не более 1350 мм |  | Указать точные характеристики | -//- |  |
| 5.4.5 | Ходовая часть: | 1. Количество осей/колес: 2/4+1 запасное 2. Подвеска: Рессорная 3. Тормозные механизмы: Гидравлические с ABS; 4. Петля сцепная: Технические характеристики - для возможности буксировки автомобилями Марки КАМАЗ, Урал, Садко НЕКСТ 5. Тип кузова шасси: Металлическая платформа, не зашитая стальным рифлёным листом, без трапов, дополнительно укомплектовано алюминиевой лестницей, позволяющей иметь доступ персоналу к верхней точке модуля, винтовыми домкратами, для разгрузки подвески шасси при развертывании оборудования). |  | Указать точные характеристики | -//- |  |
| 5.4.6 | Максимальная скорость транспортировки | Не менее 60 км/ч |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5.4.7 | Требования безопасности прицепа | Соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» |  | -//- | Предоставить копию документа подтверждающий соответствие продукции требованиям ТР ТС 018/2011 либо соответствие техническим требованиям установленным в Приложении N 1 к Правилам применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия |  |
| 5.4.8. | Наличие ЗИП | Согласно комплектации завода-изготовителя (указать, что конкретно предлагается) |  | Указать характеристики | -//- |  |

Таблица 6. Требования к продукции (Дизель-генераторная установка на шасси автомобильного прицепа мощностью 300 кВт (375,0 кВА.)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием / указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Год выпуска: |  | 2025-2026 (новый, без пробега) | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.2 | Требования к новизне: |  | Новый, без наработки в м/ч - под новым следует понимать технику, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. Без пробега и наработки в моточасах, означает, что не допускается эксплуатационный пробег и отсутствует эксплуатационная наработка в моточасах. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.3 | Электрическая мощность установки кВт/кВА. |  | Не менее 300/375 | Указать характеристики | -//- |  |
| 1.4 | Показатели качества электроэнергии по |  | ГОСТ 32144-2013 | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.5 | Максимальная перегрузка |  | 110 % номинальной мощности в течение часа | Указать характеристики | -//- |  |
| 1.6 | Режим работы |  | резервный, аварийный | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.7 | Линейное напряжение, В |  | 400 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8 | Частота, Гц |  | 50 | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.9 | Коэффициент мощности, Cos φ |  | ≥ 0,8 | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.10 | Система пуска |  | стартерный | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.11 | Топливная система. |  | расходный топливный бак, смонтирован в раме объемом не менее 600 литров. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.12 | Тип топлива |  | дизельное топливо и в соответствии с сезоном | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.13 | Способ подачи топлива в расходный бак: |  | автоматическая с возможностью ручной подачи топлива, автоматическая подача топлива в расходный бак должно осуществляться из емкостей с объемом не более 216,5 литров, расстояние от емкости до расходного бака не менее 3 метров | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.14 | Система охлаждения |  | жидкостная | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.15 | Тип двигателя внутреннего сгорания, номинальная мощность, л/с |  | Дизельный, не менее – в зависимости от мощности установки кВт. | Указать характеристики | -//- |  |
| 1.16 | Панель управления ДГУ (система автоматического контроля, мониторинга и управления работы установки, контроля режимов работы установки, контроля параметров установки, контроля мощности и коэффициента мощности и пр). |  | Микропроцессорная система автоматического контроля, мониторинга и управления работы установки с возможностью: а) контроля режимов работы установки; б) самодиагностики; в) контроля механических и электрических параметров установки; г) контроля мощности и коэффициента мощности. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.17 | Производитель- |  |  | Указать производителя |  |  |
| 2. | Требования к безопасности |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Требования безопасности ТС | ДГУ должна соответствовать требованиям технических регламентов таможенного союза: - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; - ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования; - ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». |  | Согласие с требованием | Предоставить копию соответствующего документов о соответствии продукции требованиям указанных регламентов |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Способ поставки | Доставка ж/д транспортом, автотранспортом. Не допускается доставка своим ходом. |  | Указать характеристики | -//- |  |
| 3.2. | Место поставки | г. Благовещенск, ул. Театральная, д.179 |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Гарантийный период | Не менее 12 месяцев. С момента подписания акта приема-передачи |  | Указать характеристики | -//- |  |
| 4.2 | Требования к гарантийным обязательствам | В случае обнаружения любых дефектов, в период гарантийного срока эксплуатации автомобиля, Поставщик обязан, не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика, направить своего представителя для участия в составлении акта-рекламации и за свой счет устранить обнаруженные дефекты в срок, согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок на Товар увеличивается на тот период времени, в течение которого Покупатель не мог эксплуатировать (использовать) Товар вследствие его недостатков (дефектов). Гарантийный срок на замененную или отремонтированную единицу Товара устанавливается продолжительностью, указанной в пункте 4.1 настоящих тех. требований, и начинает исчисляться заново с даты приемки Покупателем замененной единицы Товара или работ по устранению недостатков (дефектов). |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Комплектация ДГУ | а) Анти-конденсационный нагреватель обмоток генератора б) Топливная система в составе сигнализации низкого уровня топлива, автоматической системы подачи топлива– 1 компл.; в) Автоматический выключатель генератора – 1 шт. г) Дизельный подогреватель охлаждающей жидкости – 1 шт.; д) Зарядное устройство 24В – 1 шт.; е) Прибор для измерения температуры обмотки – 1 шт. ж) Количество выводов эл. сети – 1 шт. з) На крыше кожуха ДГУ предусмотреть запираемый бокс (ящик) для хранения кабеля для подключения ДГУ. и) Укомплектовать ДГУ 400/500 , кабелем марки КГ-ХЛ 4х185 – длиной 2 х 15 м. (все КЛ должны быть оконцованы кабельными медными наконечниками с двух сторон соответствующего сечения) к) счетчик моточасов работы генератора - 1 шт. л) Исполнение установки автономное, мобильное в погодозащитном и шумоизоляционном защитном кожухе |  | Указать комплектацию ДГУ | -//- |  |
| 5.2 | Дополнительная комплектация | В стоимость поставки должны быть включены следующие мероприятия, производимые представителями поставщика: - запуск двигателя, проверка выдачи напряжения ДГУ. Мероприятие по запуску и проверки по всем ДГУ осуществить по адресу: Амурская область, г. Благовещенск ул. Театральная д. 179 - обучение персонала филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» первоначальным навыкам работы и обслуживания ДГУ. Мероприятие провести по адресу: Амурская область, г. Благовещенск ул. Театральная д. 179 - однократно; На каждую ДГУ должно быть предоставлено: - паспорт завода-изготовителя; - руководство по эксплуатации ДГУ; - каталог с номерами запасных частей двигателя; - руководство по ремонту двигателя ДГУ; - руководство по эксплуатации панели управления ДГУ; - руководство по эксплуатации генератора переменного тока; - сертификаты соответствия; - паспорта на огнетушители; - паспорт (сертификаты) на приборы, системы измерения – на каждую единицу; - паспорт на АКБ; - паспорт на предпусковой подогреватель; - паспорт на электрический конвекторный обогреватель. - Инструмент и принадлежности для обслуживания ДГУ: Комплект расходных материалов для проведения регламентированных ТО: 1. Топливные фильтра тонкой очистки - 4 шт. 2. Топливные фильтра грубой очистки - 4 шт. 3. Фильтры масляные двигателя – 8 шт. 4. Фильтры воздушные двигателя – 8 шт. 5. Ремни привода вентилятора – 2 шт. 6. Ремни привода генератора – 2 шт. |  | Указать перечень дополнительной комплектации и мероприятий | -//- |  |
| 5.3 | Необходимое наличие комплекта документов при поставке | 1. Копия выписки из электронного паспорта транспортного средства. 2. Руководство по эксплуатации, автомобиля, на русском языке. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5.4 | Требования к шасси |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Марка, модель | Прицеп двухосный автомобильный |  | Указать точное наименование как в ПТС | -//- |  |
| 5.4.1 | Назначение | Предназначен для перевозки генератора по дорогам общего пользования в составе автопоезда. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5.4.2 | Год выпуска шасси | 2025-2026 |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5.4.3 | Новый, без пробега и наработки в м/ч | Под новым следует понимать автотехнику, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств; Без пробега, означает, что не допускается эксплуатационный пробег. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5.4.4. | Характеристики платформы | - 1. Внутренние размеры: Соответствующие размеры под габариты установленного ДГУ; - 2. Особенности платформы: платформа металлическая, сварная, прямоугольной формы - 3. Погрузочная высота не более 1350 мм |  | Указать точные характеристики | -//- |  |
| 5.4.5 | Ходовая часть: | 1. Количество осей/колес: 2/4+1 запасное 2. Подвеска: Рессорная 3. Тормозные механизмы: Пневматические с ABS 4. Петля сцепная: Технические характеристики - для возможности буксировки автомобилями Марки КАМАЗ, Урал, САДКО НЕКСТ. 5. Тип кузова шасси: Металлическая платформа, не зашитая стальным рифлёным листом, без трапов, дополнительно укомплектовано алюминиевой лестницей, позволяющей иметь доступ персоналу к верхней точке модуля, винтовыми домкратами, для разгрузки подвески шасси при развертывании оборудования). |  | Указать точные характеристики | -//- |  |
| 5.4.5 | Максимальная скорость транспортировки | Не менее 60 км/ч |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5.4.6 | Требования безопасности прицепа | Соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» |  | -//- | Предоставить копию документа подтверждающий соответствие продукции требованиям ТР ТС 018/2011 либо соответствие техническим требованиям установленным в Приложении N 1 к Правилам применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия |  |
| 5.4.7 | Наличие ЗИП | Согласно комплектации завода-изготовителя (указать, что конкретно предлагается) |  | Указать характеристики |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.