Приложение № 1 Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции).                                         ф-л ХЭС СП ЦЭС.

| № п/п | № позиции | Требования заказчика |  | Предложения участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование продукции |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Позиция 1 | Разъединитель высоковольтный РЛНД.1-10 II/400 УХЛ1 10000В 400А с ПРНЗ-10 УХЛ1 |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  | Технические и функциональные характеристики |
|  | Номинальное напряжение, кВ |  | 10 |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 12 |  |
|  | Номинальный ток, А |  | 400 |  |
|  | Ток термической стойкости, кА |  | 10 |  |
|  | Ток электродинамической стойкости, кА |  | 25 |  |
|  | Время протекания сквозного тока, с: - для главных ножей - для ножей заземления |  | 3 1 |  |
|  | Допустимое тяжение от проводов в горизонтальной плоскости с учетом влияния ветра и гололеда, не менее, Н |  | 200 |  |
|  | Длина пути утечки внешней изоляции, см |  | 30 |  |
|  | Тип изоляторов |  | Фарфор |  |
|  | Рама разъединителя должна представлять собой сварную конструкцию, состоящую из трёх параллельно расположенных швеллеров, к торцам которых приварены два уголка. Толщина стали, из которой изготавливается рама должна быть не менее 4 мм. Рама разъединителя в процессе эксплуатации (при оперировании) должна оставаться жесткой и недеформируемой |  |  |  |
|  | Наработка на отказ, циклов В-0 |  | 1000 |  |
|  | Комплектация |  |  | Комплектация |
|  | Разъединитель РЛНД.1-10 II/400 УХЛ1 10000В 400А |  | 23 шт. |  |
|  | Привод ручной ПРНЗ-10 УХЛ1 |  | 23 шт. |  |
|  | Вал привода ЗН. |  | 23 шт. |  |
|  | Вал привода разъединителя. |  | 23 шт. |  |
|  | Руководство по эксплуатации |  | 23 шт. |  |
|  | Паспорт |  | да |  |
|  | КМЧ Комплект монтажных частей к РЛНД (Крон-йн (РА-5 3шт.,РА-2 1шт.,РА-1 1шт.),ХомутХ7-3шт.,ВАЛ РА-3 2шт) |  | 23 шт. |  |