ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
«ОКПД2 71.20.19.190 Обследование зданий и сооружений для филиала АО ДРСК «Хабаровские электрические сети»

1. Объекты для обследования:
1.1. ТП-3 г. Амурск  - инв. №HB033688, месторасположение:  Хабаровский край, Амурский р-н, Амурск г, Мира пр-кт, дом № 54.
1.2. ТП-9 г. Амурск  - инв. №HB033739, месторасположение: Хабаровский край, Амурский р-н, Амурск г, Октябрьский пр-кт, дом № 44.
1.3. ТП-37 г. Амурск - инв. №HB033970, месторасположение: Хабаровский край, Амурский р-н, Амурск г, на терр-ии бывш ЦКК.
1.4. ТП-47 г. Амурск — инв. №НВ034056, месторасположение: Хабаровский край, Амурский р-н, Амурск г, Лесная ул, дом № 3.
1.5. ТП-52 г. Амурск — инв. №НВ034133, местонахождение: Хабаровский край, Амурский р-н, Амурск г,  Комсомольский пр-кт, дом № 18.
1.6. ТП-57 г. Амурск — инв. №HB034151, местонахождение: Хабаровский край, Амурский р-н, Амурск г, Комсомольский пр-кт, дом № 4.
1.7. ТП-77 г. Амурск — инв. №НВ034248,  местонахождение: Хабаровский край, Амурский р-н, Амурск г, Мира пр-кт.
1.8. ПС 110/35/6 Южная — инв. №HB010345, инв. №HB010253, инв. №НВ010268 местонахождение: 681000,Хабаровский край, г. Хабаровск. 
1.9. ПС 110/35/6 ЮМР — инв. №HB010399, инв. №НВ010465, местонахождение: 681000,Хабаровский край, г. Хабаровск.
1.10. ПС 110/35/6 Горький — инв. № HB010357, инв. №HB010271, инв. №HB010264, местонахождение: 681000,Хабаровский край, г. Хабаровск.
1.11. ПС 110/6 Энергомаш — инв. №HB010394, инв. №HB010460, местонахождение: 681000,Хабаровский край, г. Хабаровск.
1.12. ВЛ 35 кВ Южная - Ракитное (Т-47) -  инв №HB009992, местонахождение: 681000,Хабаровский край, г. Хабаровск, (фундаменты металлических опор №1,3,5,6,7,9,11,12,15,16,17,18,19)
1.13.  ВЛ 35 кВ Смирновка - Заозерное (Т-75) — инв. №HB009940, местонахождение: 681000,Хабаровский край, г. Хабаровск, (фундаменты металлических опор №1,2,25,33,44)
2. Технические  характеристики  объектов  экспертизы СП «СЭС»:
2.1.   ТП-3 г. Амурск
2.1.1. Год постройки – 1973 

2.1.2. Строительный  объем здания – 196 м3

2.1.3. Высота здания – 4,3 м

2.1.4. Площадь здания – 45,7 м2

2.1.5. Материал  конструкций: фундаменты – ленточный, бутовый,  перекрытия – ж/б   плиты,  стены – кирпич, кровля — мягкая.
2.2.  ТП-9 г. Амурск
2.2.1. Год постройки – 1972 

2.2.2. Строительный  объем здания – 276 м3

2.2.3. Высота здания –  4,3 м

2.2.4. Площадь здания –  64,2 м2
2.2.5. Материал  конструкций: фундаменты – ленточный, бутовый,  перекрытия – ж/б   плиты,  стены – кирпич, кровля — мягкая.
2.3.  ТП-37 г. Амурск
2.3.1. Год постройки –  1975

2.3.2. Строительный  объем здания – 196  м3

2.3.3. Высота здания – 4,3 м

2.3.4. Площадь здания –  64 м2
2.3.5. Материал  конструкций: фундаменты – ленточный, бутовый,  перекрытия – ж/б   плиты,  стены – кирпич, кровля — мягкая.
2.4.  ТП-47 г. Амурск
2.4.1. Год постройки – 1980 

2.4.2. Строительный  объем здания – 273 м3

2.4.3. Высота здания – 3,95 м

2.4.4. Площадь здания –  69 м2
2.4.5. Материал  конструкций: фундаменты – ленточный, бутовый,  перекрытия – ж/б   плиты,  стены – кирпич, кровля — мягкая.
2.5.  ТП-52 г. Амурск
2.5.1. Год постройки –  

2.5.2. Строительный  объем здания –  м3

2.5.3. Высота здания – 4,3 м

2.5.4. Площадь здания –   м2
2.5.5. Материал  конструкций: фундаменты – ленточный, бутовый,  перекрытия – ж/б   плиты,  стены – кирпич, кровля — мягкая.
2.6.  ТП-57 г. Амурск
2.6.1. Год постройки –  1965

2.6.2. Строительный  объем здания – 166 м3

2.6.3. Высота здания –  3,85 м

2.6.4. Площадь здания –  43,2 м2
2.6.5. Материал  конструкций: фундаменты – ленточный, бутовый,  перекрытия – ж/б   плиты,  стены – кирпич, кровля — мягкая.
2.7.  ТП-77 г. Амурск
2.7.1. Год постройки –  1984

2.7.2. Строительный  объем здания – 217 м3

2.7.3. Высота здания – 4  м

2.7.4. Площадь здания – 54,2 м2
2.7.5. Материал  конструкций: фундаменты – ленточный, бутовый,  перекрытия – ж/б   плиты,  стены – кирпич, кровля — мягкая.
3. Перечень объектов технического освидетельствования ПС СП ЦЭС
3.1. ПС 35/6 кВ Южная (инв. №HB010345)  

- Фундаменты порталов ОРУ110кВ – 10шт.

- Фундаменты порталов ОРУ 35кВ - 5шт.

- Фундаменты МВ 110кВ – 7шт.

- Фундаменты ШР ОСШ 110кВ – 7шт. 

- Фундаменты ЛР 110кВ – 5 шт.

- Фундаменты ШР 2СШ 110кВ – 7шт. 

- Фундаменты ШР 110кВ 1СШ – 7шт. 

- Фундаменты ОПН 35кВ -  2шт.

- Фундаменты опорной изоляции ввода в ЗРУ 6 кВ – 3шт.  
3.2. ПС 35/6 кВ Южная (инв. №HB010253) 

 - Здание ЗРУ 6 кВ ПС Южная (длина-30,85м, высота-4,2м, ширина здания-6,46м)
3.3. ПС 35/6 кВ Южная (инв. № HB010268)

- Фундамент ОПУ
3.4. ПС 35/6 кВ ЮМР (инв № HB010399)

- Фундаменты ВЧЗ 110кВ – 2шт.

- Фундаменты ЛР 110кВ – 2шт.

- Фундаменты ОПН 110кВ – 2шт.

- Фундаменты ТР 110кВ – 2шт.

- Фундаменты опорной изоляции ШМ 6кВ – 4шт.
3.5. ПС 35/6 кВ ЮМР (инв № HB010465)

- Здание ПС "ЮМР"  (Электросетевой комплекс № 2), (ОПУ: длина-9,64м, высота-3,5м, ширина здания-12,55м; ЗРУ: длина-24,7м, высота-4,5м, ширина здания-9,59м)
 3.6. ПС 35/6 кВ  Горький (инв № HB010357) 

- Фундаменты порталов ОРУ 110кВ – 4шт.

- Фундаменты порталов ОРУ 35кВ – 2шт.

- Фундамент В-110 – 3шт.
3.7. ПС 35/6 кВ  Горький (инв № HB010271)

- Здание ПС "Горький"  (Электросетевой комплекс № 14) , (ОПУ: длина-17,4/12,55м, высота-4,72м, ширина здания-9,20/12,3м)
3.8. ПС 35/6 кВ  Горький (инв № HB010264)

- Здание ЗРУ 6 кВ ПС "Горький"  (Электросетевой комплекс № 14), (ЗРУ: длина-31,7м, высота-4,72м, ширина здания-6,10м)
3.9. ПС 35/6 кВ Энергомаш (инв. № HB010394) 

Оборудование ОРУ 110 кВ ЗРУ 6 кВ ПС Энергомаш 2 Очер. ТРДН 25000, 1т

- Фундаменты ЛР 110кВ -2шт.

- Фундаменты ШР В-110кВ – 2шт.

- Фундаменты ОПН 110кВ – 2шт. 

- Фундаменты вводов в ЗРУ 6кВ – 2шт.

- Фундамент В-110 – 3шт.
3.10. ПС 35/6 кВ Энергомаш (инв. № HB010460  

- Здание ОПУ, ЗРУ ПС "Энергомаш" (Основная часть: длина-18,65, высота-5м, ширина здания-12,95м; ЗРУ: длина-30,25/3,2, высота-5м, ширина здания-10,6/2,8м)
4. Проводимые услуги: 
4.1.  Подбор проектной и исполнительной документации у Заказчика.                                                

4.2. Ознакомление со строительными конструкциями (фундаменты металлических опор и железобетонных стоек). Проверка соответствия паспортных данных  проекту. Составление замечаний по технической документации.                                                    

4.3. Выбор контрольных точек, их разметка и маркировка, подготовка рабочей   поверхности, измерение баз прозвучивания, развертывание и настройка измерительной ультразвуковой аппаратуры, проведение натурных испытаний методом неразрушающего контроля.                                                                                                                                                       

4.4. Обмер строительных конструкций (фундаменты металлических опор и железобетонных стоек). Фотофиксация.

4.5. Обработка полученных данных, анализ результатов измерений, выявление зон             дефектов, разработка схем, составление таблиц и графиков.

4.6. Составление технического отчета, оценка состояния сооружения   (фундаменты металлических опор и железобетонных стоек), разработка рекомендаций по обеспечению надежности и безопасности эксплуатации сооружений. Отчет представляется в электронном виде и на бумажном носителе с подписью исполнителя в 2-х экземплярах.
5. Основание для оказания услуг
5.1. Обследование ЗиС в соответствии с п.1,2 – с разработкой проектно-сметной документации по устранению аварийных дефектов. 
Цель обследования технического состояния здания или сооружения заключается в определении действительного технического состояния здания (сооружения) и его элементов, получении количественной оценки фактических показателей качества конструкций (прочности, сопротивления теплопередаче и др.) с учетом изменений, происходящих во времени, для установления состава и объема работ по капитальному ремонту или реконструкции (ГОСТ 53778-2010. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.).
· ПС 35/6 кВ Южная 
Инв. № HB010345  Бухгалтерское наименование: Оборудование ОРУ-110 кВ ПС Южная
- Фундаменты порталов ОРУ110кВ – 10шт.

- Фундаменты порталов ОРУ 35кВ - 5шт.

- Фундаменты МВ 110кВ – 7шт.

- Фундаменты ШР ОСШ 110кВ – 7шт. 

- Фундаменты ЛР 110кВ – 5 шт.

- Фундаменты ШР 2СШ 110кВ – 7шт. 

- Фундаменты ШР 110кВ 1СШ – 7шт. 

- Фундаменты ОПН 35кВ -  2шт.

- Фундаменты опорной изоляции ввода в ЗРУ 6 кВ – 3шт.  
- Фундамент  ЗРУ-6  - Инв. № HB010253 Бухгалтерское наименование:      

   Здание ЗРУ 6 кВ ПС Южная (длина-30,85м, высота-4,2м, ширина здания-6,46м)

- Фундамент ОПУ - Инв. № HB010268 Бухгалтерское наименование:  Здание ОПУ ПС 

Южная
· ПС 35/6 кВ ЮМР
Инв № HB010399 Бухгалтерское наименование: Оборудование ОРУ 110 кВ ПС ЮМР
- Фундаменты ВЧЗ 110кВ – 2шт.

- Фундаменты ЛР 110кВ – 2шт.

- Фундаменты ОПН 110кВ – 2шт.

- Фундаменты ТР 110кВ – 2шт.

- Фундаменты опорной изоляции ШМ 6кВ – 4шт.

- Фундамент здания ПС ЮМР, Инв № HB010465 Бухгалтерское наименование: Здание ПС "ЮМР"  (Электросетевой комплекс № 2), (ОПУ: длина-9,64м, высота-3,5м, ширина здания-12,55м; ЗРУ: длина-24,7м, высота-4,5м, ширина здания-9,59м)
· ПС 35/6 кВ  Горький 
Инв № HB010357 Бухгалтерское наименование: Строительная часть ПС Горький
- Фундаменты порталов ОРУ 110кВ – 4шт.

- Фундаменты порталов ОРУ 35кВ – 2шт.

- Фундамент В-110 – 3шт.

- Фундамент здания ОПУ, Инв № HB010271 Бухгалтерское наименование: Здание ПС "Горький"  (Электросетевой комплекс № 14) , (ОПУ: длина-17,4/12,55м, высота-4,72м, ширина здания-9,20/12,3м)
- Фундамент здания ЗРУ, Инв № HB010264 Бухгалтерское наименование: Здание ЗРУ 6 кВ ПС "Горький"  (Электросетевой комплекс № 14), (ЗРУ: длина-31,7м, высота-4,72м, ширина здания-6,10м)

· ПС 35/6 кВ Энергомаш 
Инв. № HB010394 Бухгалтерское наименование: 
Оборудование ОРУ 110 кВ ЗРУ 6 кВ ПС Энергомаш 2 Очер. ТРДН 25000, 1т
- Фундаменты ЛР 110кВ -2шт.

- Фундаменты ШР В-110кВ – 2шт.

- Фундаменты ОПН 110кВ – 2шт. 

- Фундаменты вводов в ЗРУ 6кВ – 2шт.
- Фундамент В-110 – 3шт.

- Фундамент здания ПС Энергомаш Инв. № HB010460  Бухгалтерское наименование: 
Здание ОПУ, ЗРУ ПС "Энергомаш" (Основная часть: длина-18,65, высота-5м, ширина здания-12,95м; ЗРУ: длина-30,25/3,2, высота-5м, ширина здания-10,6/2,8м)5.2. Установление возможности продления срока безопасной эксплуатации сооружений ВЛ (фундаментов металлических опор и железобетонных стоек).
5.3. Проведение натурных испытаний методом неразрушающего контроля фундаментов  металлических опор и железобетонных стоек ВЛ. 
5.4. Составление технического отчета, в котором содержится вывод о возможности  продления срока безопасной эксплуатации объектов ВЛ СП «ЦЭС».

6. Сроки оказания услуг
начальный срок: 01.07.2025 года.

конечный срок: 31.10.2025 года.

7.   Стадии, объем оказания услуг Исполнителем
С целью оценки технического состояния зданий, в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 19.06.2003г. №229, необходимо выполнение видов работ по обследованию зданий, находящихся в эксплуатации более 25 лет, независимо от их состояния, для оценки их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности.

7.1. Ознакомление с имеющейся у Заказчика проектной документацией, исполнительной документацией, результатами ранее проведенных обследований;

7.2.  Ознакомление с имеющейся у Заказчика с эксплуатационной и ремонтной документацией;

7.3. Сбор исходных данных по условиям эксплуатации (температурно-влажностной режим, агрессивность среды, динамические воздействия и т.д.);

7.4. Определение фактических нагрузок на несущие строительные конструкции от веса кровли. 

7.5.  Уточнение расчетных схем нагрузок строительных конструкций; уточнение схемы расположения элементов и узлов их крепления, обеспечивающих устойчивость здания.

7.6.  Проведение выборочно обследования строительных конструкций ЗиС:

7.6.1. Проверка соответствия габаритных размеров, сечений основных элементов строительных конструкций проектным параметрам;

7.6.2. Проверка надежности и качества монтажа строительных конструкций, узлов их крепления, состояния сварных и болтовых соединений;

7.6.3. Определение (выборочно) прогиба и деформаций основных  строительных  конструкций;

7.6.4. Выявление дефектов, повреждений и участков разрушений, уточнение их параметров и мест расположений;

7.6.5. Анализ динамики развития дефектов в сравнении с результатами ранее проведенных обследований (при их наличии);

7.6.6. Проведение натурных испытаний методом неразрушающего контроля отдельных участков строительных конструкций с целью определения фактически примененных марок, диаметров рабочей арматуры и марки бетона.

7.7. Проверка на соответствие нормами правилам фактически выполненных объемно-планировочных решений;

7.8. Разработка рекомендаций, технических решений по устранению выявленных дефектов и повышению эксплуатационной надежности конструкций;

7.9. Составление технического отчета (ПСД) с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности зданий и сооружений ПС. Данная услуга выполняется в виде заключения и передается Заказчику в 2-х (двух) экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.
8. Дополнительные условия
8.1. Услугу оказать в соответствии с правилами «Положение о системе технического освидетельствования объектов электрических  сетей  «ДРСК» приказ «ДРСК» № 43 от 09.02.2017г , и действующими государственными нормами и правилами:

- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 19.06.2003 г. № 229;

-  Технический регламент о безопасности зданий и сооружений от 30.12.09 года №384-ФЗ;

- СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений;

- СП 131.13330.2012/СНиП  23-01-99* Строительная климатология;

- СП 20.13330.2011/СНиП  2.01.07-85*  Нагрузки и воздействия;

- СП 15.13330.2012/ СНиП  II-22-81 Каменные и армокаменные конструкции;

- СП 28.13330.2012/ СНиП  2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии;

- СП 17.13330.2011/ СНиП  II-26-76 Кровли;

- СП 29.13330.2011 Полы;

- СП 70.13330.2012/ СНиП  3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции;

- СНиП 31-03-2001 Производственные здания;

- СП 13-102-2003. «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 4.2. СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- СТО 17230282.27.010.001-2007 Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния. (Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» 22.10.2007 г.);

-МДС 13-20.2004 «Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту реконструируемых зданий. Пособие по проектированию";
-РД 22-01.97 Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследования строительных конструкций специализированными организациями); 
- Федеральный Закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗот30.12.2009;
- СО 153-34.20.120-2003 Правила устройства электроустановок (ПУЭ 7-ое изд.);

- СО 153-34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СО 34.20.504-94 Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи  напряжением 35-800 кВ;

- СО 34.21.665 Методические указания по оценке технического состояния металлических опор воздушных линий электропередачи и порталов открытых распределительных устройств напряжением 35 кВ и выше;

- Сборник распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем.  (Электротехниче​ская часть, часть 1,2) - М.СПО ОРГРЭС, 2002;

- СО 34.45-51.300-97 Объемы и нормы испытаний электрооборудования. 6-е издание, с из​менениями и дополнениями;

- СТО 17230282.27.010.001-2007 Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния;

- ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Свод правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты Наружное противопожарное водоснабжение Требования пожарной безопасности;

- Свод правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений.  РА 153-34.1-21.530-99 М.;

- Другая действующая НТД, регламентирующая данные работы.
8.2. Заказчик представляет имеющуюся проектную, исполнительную и эксплуатационную документацию.

9. Условия оказания услуг
9.1. Оказание услуг осуществляется рядом с действующим оборудованием, находящимся под напряжением.
9.2. Работники, направляемые для оказания услуг, должны иметь профессиональную подготовку соответствующую характеру работы (прошедшие обучение, проверку знаний ПУЭ, ПТЭ, ПОТ, ППБ и других нормативно-технических документов) и допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов). Квалификация и группа по электробезопасности персонала – согласно требованиям к командированному персоналу по главе 12РД 153-34.0-03.150-00 (ПОТ Р М-016-2001).

9.3. Персонал Исполнителя должен быть обеспечен, за счет работодателя, средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в соответствии с Трудовым кодексом РФ и федеральными нормами бесплатной выдачи СИЗ.

9.4. Наличие выписки СРО в области инженерных изысканий или в области архитектурно-строительного проектирования, по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений объектов.

9.5. Наличие свидетельства об аккредитации лаборатории неразрушающего контроля.

9.6. Наличие аттестованных экспертов на проведение работ по ВИК и УЗК.

9.7. Наличие сертификата соответствия ИСО 9001-2008.

9.8. Требования к последовательности оказания услуг: в соответствии с согласованным графиком оказания услуг между Заказчиком и Исполнителем.

9.9. Наличие положительного опыта выполнения аналогичных работ.

10. Гарантия качества работ.
Гарантийный срок оказанных услуг должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания акта сдачи – приёмки услуг.

11. Ответственное лицо: 
Представителем Исполнителя по структурному подразделению «Северные электрические сети» филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (Российская Федерация, 681000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, д.13) является главный инженер структурного подразделения «Северные электрические сети» Рукшин Михаил Геннадьевич, по структурному подразделению «Центральные электрические сети» филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (Российская Федерация, 681000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, д.13) является главный инженер структурного подразделения «Центральные электрические сети» Ожегин Валерий Фролович.
