Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 [27.90.12.110] Поставка изоляторов электрических для нужд Жигулевского

филиала»

Лот №

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

«ОКПД2 [27.90.12.110] Поставка изоляторов электрических (далее – Продукция)».

  - Цель использования закупаемой продукции.

Продукция предназначена для исполнения договора подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений» филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск

- Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Классификатор ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
|  | Изолятор ШПО-60-20 Т140-425 УХЛ1 | 27.90.12.110 | шт | 75 |
|  | Изолятор опорный низковольтный троллейный фарфоровый И-1.8 У2 | 27.90.12.110 | шт | 33 |
|  | Изолятор керамический Андреапольский фарфоровый завод 2830 | 27.90.12.110 | шт | 100 |
|  | Изолятор опорный керамический К-263.00.05 | 27.90.12.110 | шт | 66 |
|  | Изолятор опорный керамический К-263.00.06 | 27.90.12.110 | шт | 66 |
|  | Изолятор подвесной ПС70Е212W стеклянный | 27.90.12.110 | шт | 69 |
|  | Изолятор подвесной стеклянный ПС-160Д 112V | 27.90.12.110 | шт | 10 |
|  | Изолятор подвесной стеклянный ПС-300В 112V | 27.90.12.110 | шт | 31 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2  Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения |  |  | Количество | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Заявка №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Изолятор ШПО-60-20 Т140-425 УХЛ1 | шт |  |  | 18 | С даты заключения договора | по 15.01.2027* |  |
|  | Изолятор опорный низковольтный троллейный фарфоровый И-1.8 У2 | шт |  |  | 33 |  |  |  |
| 2. | Заявка №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Изолятор ШПО-60-20 Т140-425 УХЛ1 |  | шт |  | 6 | С 01.02.2027* | по 15.02.2027* |  |  |
| 2.3 | Изолятор керамический Андреапольский фарфоровый завод 2830 |  | шт |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Изолятор опорный керамический К-263.00.05 |  | шт |  | 48 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Изолятор опорный керамический К-263.00.06 |  | шт |  | 48 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Изолятор подвесной ПС70Е212W стеклянный |  | шт |  | 27 |  |  |  |  |  |
| 4. | Заявка №3 |  |  |  |  | С 01.09.2027* | по 01.10.2027* |  |
| 4.1 | Изолятор ШПО-60-20 Т140-425 УХЛ1 | шт |  | 36 |  |  |  |  |
| 4.3 | Изолятор опорный керамический К-263.00.05 | шт |  | 18 |  |  |  |  |
| 4.4 | Изолятор опорный керамический К-263.00.06 | шт |  | 18 |  |  |  |  |
| 4.5 | Изолятор подвесной ПС70Е212W стеклянный | шт |  | 36 |  |  |  |  |
| 4. | Заявка №4 |  |  |  |  | С 01.09.2027* | по 01.10.2027* |  |
| 4.1 | Изолятор ШПО-60-20 Т140-425 УХЛ1 | шт |  | 15 |  |  |  |  |
| 4.5 | Изолятор подвесной ПС70Е212W стеклянный | шт |  | 6 |  |  |  |  |

# Поставка осуществляется по заявкам.

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиции № 1.1. - 1.11. Таблицы 2.1): Электротехническая продукция

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Изолятор ШПО-60-20 Т140-425 УХЛ1 | Напряжение ном, Uном | 25 кВ | ТУ 3414-005-14630118-2015 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  | Механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Не менее 60 |  |  |  |
|  |  | Длина пути тока утечки, мм | 425 |  |  |  |
|  |  | Материал изолятора | Кремнийорганический полимер |  |  |  |
|  |  | Материал фланцев | Сталь |  |  |  |
|  |  | Высота между верхним и нижним фланцами изолятора, мм | 315±1 |  |  |  |
|  |  | Ширина нижнего опорного фланца, мм | 220 |  |  |  |
|  |  | Расстояния между центрами нижнего опорного фланца, мм | 175 |  |  |  |
|  |  | Количество крепежных отверстий в нижнем фланце | 4 |  |  |  |
|  |  | Диаметр отверстий нижнего фланца, мм | 18 |  |  |  |
|  |  | Ширина нижнего опорного фланца, мм | 220 |  |  |  |
|  |  | Диаметр верхнего фланца, мм | 96 |  |  |  |
|  |  | Количество крепежных отверстий в верхнем фланце | 4хМ12 расположенных по окружности, 1хМ18 |  |  |  |
|  |  | Расстояние между центрами отверстий верхнего фланца, мм | 76 |  |  |  |
|  |  | Категория исполнения | УХЛ1 |  |  |  |
|  | Изолятор керамический Андреапольский фарфоровый завод 2830 | диаметр общий, мм | 85 | ГОСТ 13871-78 |  |  |
|  |  | диаметр опорных частей, мм | 44-45 |  |  |  |
|  |  | диаметр отверстия, мм | 29 |  |  |  |
|  |  | Толщина, мм | 3 |  |  |  |
|  |  | Материал изделия | фарфор |  |  |  |
|  | Изолятор опорный керамический К-263.00.05 | Диаметр общий, мм | 85 | ГОСТ 13871-78 |  |  |
|  |  | Диаметр опорных частей, мм | 44-45 |  |  |  |
|  |  | Диаметр центрального отверстия, мм | 29 |  |  |  |
|  |  | Толщина, мм | 32 |  |  |  |
|  |  | Материал изделия | фарфор |  |  |  |
| 4. | Изолятор опорный керамический К-263.00.06 | диаметр общий, мм | 68 | ГОСТ 13871-78 |  |  |
|  |  | диаметр опорной части, мм | 45 |  |  |  |
|  |  | диаметр втулки, мм | 28 |  |  |  |
|  |  | диаметр отверстия, мм | 14 |  |  |  |
|  |  | толщина общая, мм | 60 |  |  |  |
|  |  | длина втулки, мм | 35 |  |  |  |
|  |  | Материал изделия | фарфор |  |  |  |
| 5. | Изолятор опорный низковольтный троллейный фарфоровый И-1.8 У2 | Минимально допустимое сопротивление изоляции в воздухе МОм | 5 | ГОСТ 13871-78 |  |  |
|  |  | Минимальная разрушающая нагрузка на изгиб, (не менее) кН | 1,8 |  |  |  |
|  |  | Минимальная разрушающая нагрузка на растяжение, не менее кН | 3 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | 121±4 |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм | 72 |  |  |  |
|  |  | Размер резьбовой шпильки, | М10 |  |  |  |
|  |  | Материал изделия | фарфор |  |  |  |
| 6. | Изолятор подвесной стеклянный ПС-70Е 212W | Нормированная механическая разрушаюшая нагрузка, кН | 70 | ГОСТ 6490-2017 |  |  |
|  |  | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора, кН | 56 |  |  |  |
|  |  | Нормированная энергия удара, Дж, (Н⋅м) | 45 |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр изоляционной детали, D, мм | 225 |  |  |  |
|  |  | Номинальная строительная высота, Н, мм | 127 |  |  |  |
|  |  | Номинальная длина пути утечки, мм | 320 |  |  |  |
|  |  | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396 (МЭК 120-84), d, мм | 16 |  |  |  |
|  |  | Пробивное напряжение в изолирующей среде, кВ | 130 |  |  |  |
|  |  | Выдерживаемое напряжение 50 Гц (сухое), кВ | 70 |  |  |  |
|  |  | Выдерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем), кВ | 40 |  |  |  |
|  |  | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса, кВ +/- | 105/105 |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение при допустимом уровне радиопомех, Дб/кВ | 60/20 86/25 |  |  |  |
| 7. | Изолятор подвесной стеклянный ПС-160Д 112V | Нормированная механическая разрушаюшая нагрузка, кН | 160 | ГОСТ 6490-2017 |  |  |
|  |  | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора, кН | 128 |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр изоляционной детали, D, мм | 280 |  |  |  |
|  |  | Номинальная строительная высота, Н, мм | 170 |  |  |  |
|  |  | Номинальная длина пути утечки, мм | 460 |  |  |  |
|  |  | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396 (МЭК 120-84), d, мм | 20 |  |  |  |
|  |  | Пробивное напряжение в изолирующей среде, кВ | 130 |  |  |  |
|  |  | Выдерживаемое напряжение 50 Гц (сухое), кВ | 80 |  |  |  |
|  |  | Выдерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем), кВ | 40 |  |  |  |
|  |  | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса, кВ +/- | 125/125 |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение при допустимом уровне радиопомех, Дб/кВ | 60/20 86/40 |  |  |  |
|  |  | Масса, кг | 6,8 |  |  |  |
| 8. | Изолятор подвесной стеклянный ПС-300В 112V | Нормированная механическая разрушаюшая нагрузка, кН | 300 |  |  |  |
|  |  | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора, кН | 240 | ГОСТ 6490-2017 |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр изоляционной детали, D, мм | 320 |  |  |  |
|  |  | Номинальная строительная высота, Н, мм | 195 |  |  |  |
|  |  | Номинальная длина пути утечки, мм | 390 |  |  |  |
|  |  | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396 (МЭК 120-84), d, мм | 24 |  |  |  |
|  |  | Пробивное напряжение в изолирующей среде, кВ | 130 |  |  |  |
|  |  | Выдерживаемое напряжение 50 Гц (сухое), кВ | 82 |  |  |  |
|  |  | Выдерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем), кВ | 50 |  |  |  |
|  |  | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса, кВ +/- | 130/130 |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение при допустимом уровне радиопомех, Дб/кВ | 34/10 86/40 55/20 |  |  |  |
|  |  | Масса, кг | 10,0 |  |  |  |
|  |  | Производитель | Россия |  |  |  |

| -  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2.1. | Место поставки | РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС |  |  |
| - 2.2. | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |  |
| - 2.3. | Допуск на территорию | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
| - 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| - 3.1. | Сроки гарантии | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя. На продукцию, указанную в п. п. 1.1 срок гарантии должен составлять 60 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД). |  |  |
| - 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| - 4.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - технические паспорта; - инструкции по монтажу; - руководства по эксплуатации; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |  |  |
| - 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| - 5.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |
| - 5.2. | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |

# 3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# 3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

# 3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.