Технические требования на выполнение Работ

«ОКПД2 43.11.10.000 Демонтаж подпорной стены ПС-3»

СОДЕРЖАНИЕ

# Общие сведения
#### Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2 43.11.10.000 Демонтаж подпорной стены ПС-3».
#### 1.2. Цель выполнения Работ
Целью работ является демонтаж конструкций подпорной стены для обеспечения доступа к основанию сооружения для выполнения его усиления.
#### 1.3. Существующее положение
Подпорная стенка ПС-3 является готовым сооружением. В тоже время, после возведения подпорная стенка совместно со зданием станционного узла Загорской ГАЭС-2 получили непроектную осадку. Проведенные изыскательские работ по основанию подпорной стенки ПС-3 показали необходимость его усиления. Для выполнеия данной работ необходимо обеспечить доступ к основанию сооружения, путем демонтажа отдельных железобетонных элементов (перекртытие подпорной стенки на отм. 156,40 и часть фундаментной плиты).
# Таблица 1. Перечень объектов заказчика
№ / п/п	Наименование объекта	Расположение объекта (место производства работ)
1	2	3
	Загорская ГАЭС-2	Московская область, г. Сергиев Посад, рабочий поселок Богородское

#### 1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.4.1. Заказчик предоставляет Подрядчику техническую и иную документацию, указанную в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям, необходимую для выполнения работ.
1.4.2. Для выполнения работ Заказчик, на основании обращения Подрядчика, выдает технические условия и предоставляет Подрядчику точку подключения энергопринимающих устройств. Все работы по обеспечению систем энергоснабжения и учета энергоресурсов выполняется силами и средствами Подрядчика. Электроэнергия, потребляемая Подрядчиком, подлежит возмещению Заказчику в порядке и размерах, установленных договором.
# Требования к продукции
#### 2.1. Требования к объемам и срокам выполнения Работ
### 2.1.1. Требования к видам и объемам Работ
# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых Работ
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы к Техническим требованиям
1	2	3	4
I. Восстановительные работы. Станционный узел. Демонтаж подпорной стены ПС-3.(Черт. № 1938-14-127 (документация приведена в Приложении №1 к Техническим требованиям))
1. Демонтаж железобетонных конструкций перекрытия подпорной стенки ПС-3 на отм. 156,40 в решеткохранилище
1.1	Сверление вертикальных отверстий Ø 60 мм для запасовки каната, L=900 мм	шт/м	72/64,80
	Сверло кольцевое алмазное Ø 60 мм	шт	6,7392
1.2	Сверление вертикальных отверстий Ø 100 мм, L=900 мм	шт/м	159/143,10
	Сверло кольцевое алмазное Ø 100 мм	шт	14,4531
1.3	Сверление вертикальных отверстий Ø 32 мм для установки распорных анкеров, L=600 мм	шт/м	216/129,6
	Сверло кольцевое алмазное Ø 32 мм	шт	16,3296
1.4	Канатная алмазная резка железобетонных конструкций	м2	157,00
	Канат алмазный для бетона Ø 10,5 мм (расход 1,0 м/м2)	м	157,00
1.5	Установка распорных анкеров с такелажными захватами в пробуренные отверстия (масса одного анкера = 3,6 кг)	шт/т	216/0,7776
	Анкер распорный с такелажным захватом ГОСТ Р 72018-2025	шт	216
1.6	Погрузка/разгрузка твердых ж/б отходов (керны от просверленных отверстий, выпиленные ж/б блоки)	м3/т	69,16/172,90
1.7	Вывоз твердых ж/б отходов на расстояние до 4 км (керны от просверленных отверстий, выпиленные ж/б блоки)	м3/т	69,16/172,90
2. Демонтаж железобетонных конструкций части фундамента подпорной стенки ПС-3
2.1	Сверление вертикальных отверстий Ø 160 мм под установку погружных колонн, L=3000 мм	шт/м	36/108,00
	Сверло кольцевое алмазное Ø 160 мм	шт	10,908
2.2	Сверление вертикальных отверстий Ø 160 мм под установку погружных колонн, L=3400 мм	шт/м	5/17,00
	Сверло кольцевое алмазное Ø 160 мм	шт	1,717
2.3	Сверление вертикальных отверстий Ø 160 мм под установку погружных колонн, L=4000 мм	шт/м	7/28,00
	Сверло кольцевое алмазное Ø 160 мм	шт	2,828
2.4	Канатная алмазная резка железобетонных конструкций	м2	465,00
	Канат алмазный для бетона Ø 10,5 мм (расход 1,0 м/м2)	м	465
	Погружная колонна (расход 0,05 шт/м2 пиления), (465 м2 пиления с погружными колоннами*0,05 шт=23,25 шт)	шт	23,25
2.5	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200	м3	543,00
2.6	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	м3/т	27,3/68,25
2.7	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой эксковаторами емкостью до 0,5 м3	м3/т	518,7/1296,75
2.8	Вывоз твердых ж/б отходов на расстояние до 4 км (керны, бетон от разборки)	м3/т	546/1365,00
3.Земляные работы
3.1	Разработка грунта (песок и гравий) с погрузкой в автомобили-самосвалы эксковаторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов:2	м3	1464,00
3.2	Разработка грунта в котлованах глубиной более 3 м, вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов:2 (песок, гравий)	м3	366
3.3	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 4 км, в т.ч.	м3/тн	1830/2997,00
	Песок (y=1,6 тн/м3)	м3/тн	1600/2560
	Гравий (y=1,9 тн/м3)	м3/тн	230/437,00
3.4	Работа на отвале, группа грунтов 2	м3	1830,00

### 2.1.2. Требования к срокам выполнения Работ
# Таблица 3. Требования по срокам выполнения Работ
№ п/п	Наименование Работ/этапа Работ	Требования к началу срока выполнения Работ	Требования к окончанию срока выполнения Работ
1	2	3	4
1.	Восстановительные работы. Станционный узел. Демонтаж подпорной стены ПС-3 (Черт. № 1938-14-127)	С даты заключения договора	Не позднее 3 месяцев с даты заключения договора

#### 2.2. Требования к качеству Работ
# Таблица 4. Требования к качеству Работ
Наименование работ/этапа работ (позиции № I Таблицы 2):
I. Восстановительные работы. Станционный узел. Демонтаж подпорной стены ПС-3.

№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика
1	2	3
	Требования к выполнению Работ
1.1.	Общие требования к выполнению Работ
	Соблюдение при выполнении Работ норм и правил нормативно-технических документов	При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими нормативными документами: СП 58.13330, СП 48.13330, СП 70.13330, СП 63.13330, СП 126.13330, СП 513.1325800.2022, СП 49.13330 и иным нормативным документам. / В случае если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции, то Подрядчику необходимо применять документ, принятый в его развитие.
	Технология выполнения работ	1. Технология выполнения работ должна соответствовать технологии работ, предусмотренной рабочей документацией (документация приведена в Приложении №1 к Техническим требованиям) и указанной в таблице №2 Технических требований. Подрядчик может предложить свою технологию выполнения работ. Предложенная Подрядчиком технология выполнения работ должна обеспечивать выполнение работ в установленные в Договоре сроки и не оказывать негативное воздействие на иные конструктивы, элементы и оборудование. Технология выполнения работ отличная от технологии предусмотренной Техническими требованиями должна быть согласована с проектной организацией АО «Институт Гидропроект».
1.2	Требования к организации Работ
1.2.1	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика	Допуск на объект производится в соответствии с регламентом «Допуск персонала подрядных организаций на объекты АО «Загорская ГАЭС-2»», утвержденным приказом АО «Загорская ГАЭС-2» от 06.03.2026 № ЗГАЭС2/83-0037 (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям).
1.2.2	Разработка и согласование проекта производства работ (ППР)	До момента начала производства работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР).
1.3.	Требования к контролю качества Работ и материалов
1.3.1	Требование по контролю качества Работ	Осуществление строительного контроля подрядчиком в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 468 от 21.06.2010 г.(с изменениями и дополнениями), с ведением журналов работ и оформлением актов согласно РД-11-02-2006 и РД-11-05-2007
1.4.	Требования к безопасности Работ и охране труда
1.4.1	Требования к безопасности выполняемых Работ	Подрядчик должен: / соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда,, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности.
2.	Требования к результатам Работ
2.1.	Общие требования к результатам Работ
2.1.1	Результат работ		По результату выполненных работ железобетонные конструкции подпорной стенки должны быть демонтированы в соответствии с рабочей документацией № 1938-14-127 (документация приведена в приложении №1 к Техническим требованиям).
2.2.	Требования к оформлению документации
2.2.1.	Требование к исполнительной документации	Исполнительная документация оформляется и передаётся Заказчику на бумажном носителе в 2-х (двух) экз. и на электронном носителе в 1-ом (одном) экз.
3.	Требования к приемке результата выполнения Работ
3.1.	Требование к приемке	Контроль качества работ осуществляется в соответствии с СП 48.13330.2019, СТО «РусГидро» 01.02.132-2015 «Гидро-электростанции. Контроль качества производства работ в процессе строительства. Нормы и требования» (приложение №3 к настоящим Техническим требованиям) и Регламентом «Приёмка строительно-монтажных работ у подрядчика», утверждённого Распоряжением АО «Загорская ГАЭС-2» от 28.09.2022 № ЗГАЭС2/83-0008р (Приложение №4 к настоящим техническим требованиям).

# Требования к документации по ценообразованию.
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.
# Приложение.

Приложение №1. Техническая документация.
Приложение №2. «Допуск персонала подрядных организаций на объекты АО «Загорская ГАЭС-2»», утвержденный приказом АО «Загорская ГАЭС-2» от 06.03.2026 № ЗГАЭС2/83-0037 .
Приложение №3. СТО «РусГидро» 01.02.132-2015 «Гидроэлектростанции. Контроль качества производства работ в процессе строительства. Нормы и требования».
Приложение №4. Регламент «Приёмка строительно-монтажных работ у подрядчика», утверждённый Распоряжением АО «Загорская ГАЭС-2» от 28.09.2022 № ЗГАЭС2/83-0008р.