Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 19.20.29 МаслоТП-22С для нужд филиала ПЭС "Уренгой"

Лот № 33001-ЭКСП ПРОД-2026-ПЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к качеству продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ПЭС «Уренгой» | Передвижная электростанция «Уренгой» |
| --- | --- |

Наименование закупаемой продукции

МаслоТП-22С для нужд филиала ПЭС "Уренгой"

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол -во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МаслоТП-22С для нужд филиала ПЭС "Уренгой" ГОСТ 9972-2020 | Масло турбинное ингибированное нефтяное. При изготовлении должен использоваться следующий пакет присадок: антиокислительная, антикоррозионная и деэмульгирующая. В качестве деактиватора выступает Иргамет-30. Должна отсутствовать присадка Бетол-1.Технические показатели масла должны соответствовать следующим требованиям: Вязкость кинематическая, мм2/с, при 40 °C, в пределах: 28,8-35,2 Индекс вязкости, не менее: 95 Кислотное число, мг КОН/г: 0,04-0,07 Стабильность против окисления, не более: - массовая доля осадка, %: 0,01 - кислотное число окисленного масла, мг KOH на 1г масла: 0,15 - летучие кислоты, мг KOH на 1г масла: 0,15 Время деэмульсации, с, не более: 180 Антикоррозионные свойства: отсутствие коррозии Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже: 186 Температура застывания, °C, не выше: (минус 15) Массовая доля серы, %, не более: 0,5 Массовая доля механических примесей, %, не более: 0,005 Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ, не более: 1,5 Массовая доля воды, %, не более: отсутствие Массовая концентрация фенола в базовом масле, мг/дм3, не более: 20 Плотность при 15 °C, кг/м3, не более: 903 Окислительные характеристики ингибированных нефтяных масел: - осадок после 1000ч окисления, %, не более: 0,005 - кислотное число после 2000ч испытания, мг КОН/г, не более: 2 | кг | 1080 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | МаслоТП-22С для нужд филиала ПЭС "Уренгой" | С даты подписания договора. | Не позднее 30 календарных дней с даты подписания Договора |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции МаслоТП-22С для нужд филиала ПЭС "Уренгой"

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |
|  | МаслоТП-22С для нужд филиала ПЭС "Уренгой" |  | Товар должен соответствовать маркировке указанной в Таблице 1.1 Технического задания | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |  |
|  | МаслоТП-22С для нужд филиала ПЭС "Уренгой" | Товар должен быть новым, не бывшим в использовании, эксплуатации, не восстановленным, в неповрежденной таре изготовителя. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
|  | МаслоТП-22С для нужд филиала ПЭС "Уренгой" |  | Товар должен быть доставлен Поставщиком по адресу г. Новый Уренгой ул. Промысловая 16. Выгрузку товара на производственную площадку филиала ПЭС «Уренгой» осуществляет Поставщик. Способ транспортировки и упаковка товара должны исключать риски случайного повреждения или гибели товара во время его транспортировки и разгрузки. Упаковка, в которой поставляется товар, должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке его в районы Крайнего Севера в соответствии с ГОСТ 15846-2002 "Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
|  | МаслоТП-22С для нужд филиала ПЭС "Уренгой" |  | Гарантийный срок на весь поставляемый товар – не менее 12 месяцев c даты подписания товарной накладной либо УПД. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием |  | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; | Согласие с требованием |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.