Приложение № 1
Опросный лист для заказа
терминала микропроцесорного

Объект: ПС 35 кВ Джалинда
№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям		Предложение участника по характеристикам и параметрам
			Согласие с требованием/ указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки
1.	Основные параметры
1.1	Изготовитель	АО «Радиус Автоматика»	Указание характеристик
1.2	Заводской тип (марка)	Сириус-2-Л-П-1-И0	Указание характеристик	- Декларация о соответствии. / - Руководство по эксплуатации.
1.3	Номинальная частота, Гц	45-55	Согласие с требованием
1.4	Напряжение оперативного питания постоянного, переменного или выпрямленного тока, В	220	Согласие с требованием
1.5	Рабочий диапазон отклонения напряжения питания	+10/–65%	Согласие с требованием
1.6	Потребляемая мощность в дежурном режиме, Вт, не более	10	Указание характеристик
1.7	Потребляемая мощность в режиме срабатывания, Вт, не более	15	Указание характеристик
1.8	Потребляемая мощность на одну фазу тока при питании от токовых цепей и отсутствии напряжения, ВА, не более / - при значении тока подпитки 5 А / - при значении тока подпитки 10 А / - при значении тока подпитки 20 А / - при значении тока подпитки 40 А	25 / 35 / 70 / 140	Указание характеристик
1.9	Количество программируемых дискретных входов, шт	7	Согласие с требованием
1.10	Количество программируемых выходных реле / Из них: / ̶ с нормально разомкнутыми контактами / ̶ с нормально замкнутыми контактами / ̶ с перекидными контактами	9 / 1 / 6 / 2	Согласие с требованием
1.11	Количество интерфейсов связи: / ̶ USB-B на лицевой панели устройства с протоколом ModBus-RTU / ̶ USB-A на лицевой панели устройства для экспорта архива из устройства на внешний USB-накопитель / ̶ RS-485 с протоколом ModBus-RTU	1 / 1 / 1	Согласие с требованием
1.12	Количество групп уставок	2	Согласие с требованием
1.13	Количество программируемых светодиодов	16	Согласие с требованием
1.14	Количество светодиодов с фиксированной функцией	3	Согласие с требованием
1.15	Время готовности устройства после подачи питания, не более, мс	350	Согласие с требованием
1.16	Емкость памяти архива событий	10000	Согласие с требованием
1.17	Емкость памяти архива срабатываний	50	Согласие с требованием
1.18	Рабочий диапазон токов, А	0,04-300	Согласие с требованием
1.19	Погрешность измерения токов при частоте 50+0,5 Гц, не более: / - основная относительная погрешность при токе ≥ 0,2 А, % / - абсолютная погрешность при токе < 0,2 А, А	+ 3 / 0,006	Согласие с требованием
1.20	Термическая стойкость токовых цепей, А не менее: / - длительно / - кратковременно (1 с) / - кратковременно (3 с)	20 / 350 / 500	Согласие с требованием
1.21	Коммутируемое напряжение переменного или постоянного тока выходных реле управления, В, не более	300	Согласие с требованием
1.22	Коммутационная способность контактов на замыкание при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R = 50 мс, c: / - 6 А / - 10 А / - 15 А / - 30 А / - 40 А	длительно / 1 / 0,3 / 0,2 / 0,03	Согласие с требованием
1.23	Коммутационная способность контактов на размыкание при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R = 50 мс, А: / ̶ усиленные реле / ̶ обычные и бистабильные реле	1,0 / 0,25	Согласие с требованием
1.24	Коммутируемый переменный ток при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R = 50 мс, А, не более	6	Согласие с требованием
1.25	Коммутационная износостойкость контактов, не менее	10000	Согласие с требованием
1.26	Коммутируемый переменный ток реле дешунтирования, А, не более	150	Согласие с требованием
1.27	Термическая стойкость токовых цепей дешунтирования, А не менее: / ̶ длительно / ̶ кратковременно (0,5 с) / ̶ кратковременно (2 с)	10 / 150 / 50	Согласие с требованием
1.28	Срок службы устройства, лет, не менее	25	Согласие с требованием
2	Габаритно-массовые характеристики
2.1	Габаритные размеры, ШхВхГ, мм	162х132х144	Указание характеристик	габаритный чертеж
2.2	Масса, кг, не более:	3	Указание характеристик
3.	Номинальные значения климатических факторов внешней среды
3.1	Эксплуатации в условиях согласно ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1-89 для климатического исполнения	УХЛ3.1	Согласие с требованием
3.2	Верхнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации:
	- рабочее	+ 55 ⁰C	Указание характеристик
	- предельное рабочее	+ 55 ⁰C	Указание характеристик
3.3	Нижнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации:
	- рабочее	- 20 ⁰C	Указание характеристик
	- предельное рабочее	- 40 ⁰C	Указание характеристик
4.	Дополнительные требования
4.1	Количество приобретаемых терминалов, шт.	1	Согласие с требованием