Приложение № 2
Опросный лист для заказа
блока питания

Объект: ПС 35 кВ Джалинда
№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям		Предложение участника по характеристикам и параметрам
			Согласие с требованием/ указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки
1.	Основные параметры
1.1	Изготовитель	АО «Радиус Автоматика»	Указание характеристик
1.2	Заводской тип (марка)	Орион-БП-5	Указание характеристик	- Декларация о соответствии. / - Руководство по эксплуатации.
1.3	Входное напряжение первого канала, В
	- переменное при нагрузке 20 Вт, В	80 - 265	Согласие с требованием
	- постоянное при нагрузке 20 Вт, В	110 - 265	Согласие с требованием
	- переменное при нагрузке 50 Вт, В	110 - 265	Согласие с требованием
	- постоянное при нагрузке 50 Вт, В	155 - 265	Согласие с требованием
1.4	Входное переменное напряжение второго канала, В
	- при последовательном соединении и нагрузке 20 Вт, В	120 - 265	Согласие с требованием
	- при параллельном соединении и нагрузке 20 Вт, В	60 - 130	Согласие с требованием
	- при последовательном соединении и нагрузке 50 Вт, В	160 - 265	Согласие с требованием
	- при параллельном соединении и нагрузке 50 Вт, В	80 - 130	Согласие с требованием
1.5	Минимальный входной ток любого из токовых входов для обеспечения питания нагрузки при отсутствии напряжения, А
	- при нагрузке 20 Вт	4,5	Согласие с требованием
	- при нагрузке 50 Вт	8,0	Согласие с требованием
1.6	Максимальный входной ток длительно, А	15,0	Согласие с требованием
1.7	Максимальный входной ток кратковременно (2 с), А	200,0	Согласие с требованием
1.8	Полное сопротивление каждой из цепей тока фаз А и С при наличии входного напряжения, Ом, не более	0,12	Указание характеристик
1.9	Частота переменного входного напряжения (тока), Гц	45 - 65	Согласие с требованием
1.10	Выходное напряжение на обоих выходах, В	= 215 – 235	Согласие с требованием
1.11	Номинальная выходная мощность, Вт	20	Согласие с требованием
1.12	Максимальная выходная мощность, Вт	50	Согласие с требованием
1.13	Время работы в режиме выдачи максимальной мощности, с, не более	20	Указание характеристик
1.14	Емкость накопительного конденсатора, мкФ	700	Указание характеристик
1.15	Время установления выходного напряжения, при подаче напряжения на вход, с, не более	0,1	Указание характеристик
1.16	Время заряда конденсатора до U=200 В, при подаче напряжения на вход, с, не более	2	Указание характеристик
2	Габаритно-массовые характеристики
2.1	Габаритные размеры, не более, мм: / длина / ширина / высота	204х210х94	Указание характеристик	габаритный чертеж
2.2	Масса, кг, не более:	4,5	Указание характеристик
3.	Дополнительные требования
3.1	Количество приобретаемых терминалов, шт.	2	Согласие с требованием
3.2	Присоединение устройства	переднее	Согласие с требованием