.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 26.30.11 Поставка запасных частей и материалов для технического обслуживания оборудования средств диспетчерского и технологического управления и связи для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС"

СОДЕРЖАНИЕ

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 26.30.11 Поставка запасных частей и материалов для технического обслуживания оборудования средств диспетчерского и технологического управления и связи для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС"

#### Цель использования закупаемой продукции
Обеспечение запасными частями и материалами для технического обслуживания средств диспетчерского и технологического управления Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»

# Требования к продукции
#### Требования к объемам и срокам поставки
### Перечень и объем закупаемой продукции
# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

№ / п/п	Наименование продукции, тип продукции	ОКПД2	Применение законодательства о национальном режиме	Единица измерения	Количество
1	2			3	4
1	Клемма винтовая	27.33.13.120	Преимущество товаров российского производства	шт.	100
2	Заглушка	27.33.13.120	Преимущество товаров российского производства	шт.	50
3	Клемма винтовая	27.33.13.120	Преимущество товаров российского производства	шт.	100
4	Заглушка	27.33.13.120	Преимущество товаров российского производства	шт.	50
5	Клемма винтовая	27.33.13.120	Преимущество товаров российского производства	шт.	100
6	Заглушка	27.33.13.120	Преимущество товаров российского производства	шт.	50
7	Перемычка гребенчатая	27.33.13.120	Преимущество товаров российского производства	шт.	20
8	Перемычка центральная	27.33.13.120	Преимущество товаров российского производства	шт.	20
9	Ограничитель	27.33.13.120	Преимущество товаров российского производства	шт.	50
10	Зажим наборный	27.33.13.120	Преимущество товаров российского производства	шт.	50
11	Шина N "ноль"	27.33.13.120	Преимущество товаров российского производства	шт.	20
12	Шина PE "земля"	27.33.13.120	Преимущество товаров российского производства	шт.	20
13	DIN-рейка	27.33.13.130	Преимущество товаров российского производства	шт.	10
14	Медиаконвертер	26.30.11.120	Ограничение на поставку товаров иностранного производства	шт.	20
15	Преобразователь интерфейсов	26.30.12.000	Преимущество товаров российского производства	шт.	2
16	Кабель-переходник	26.30.12.000	Преимущество товаров российского производства	шт.	2
17	Шлюз VoIP	26.30.11.110	Ограничение на поставку товаров иностранного производства	шт.	1
18	Модуль SFP	26.30.23.112	Ограничение на поставку товаров иностранного производства	шт.	13
19	Модуль SFP	26.30.23.112	Ограничение на поставку товаров иностранного производства	шт.	13
20	Модуль SFP	26.30.23.112	Ограничение на поставку товаров иностранного производства	шт.	13
21	Модуль SFP	26.30.23.112	Ограничение на поставку товаров иностранного производства	шт.	13
22	Модуль SFP	26.30.23.112	Ограничение на поставку товаров иностранного производства	шт.	13
23	PoE инжектор	26.30.12.000	Преимущество товаров российского производства	шт.	2
24	PoE инжектор	26.30.12.000	Преимущество товаров российского производства	шт.	5
25	Блок питания на дин рейку	27.40.42.112	Ограничение на поставку товаров иностранного производства	шт.	5
26	Блок питания на дин рейку	27.40.42.112	Ограничение на поставку товаров иностранного производства	шт.	5
27	Неуправляемый коммутатор	26.30.11.110	Ограничение на поставку товаров иностранного производства	шт.	5
28	Сжатый воздух	20.41.44.190	Преимущество товаров российского производства	шт.	10
29	Радиостанция	26.30.11.192	Ограничение на поставку товаров иностранного производства	шт.	6
30	Программируемый контроллер для управления средними системами	26.20.30.120	Ограничение на поставку товаров иностранного производства	шт.	1
‍31	Модуль дискретного ввода	26.20.30.130	Ограничение на поставку товаров иностранного производства	шт.	1
‍32	Модуль аналогового ввода	26.20.30.130	Ограничение на поставку товаров иностранного производства	шт.	1
‍33	Модуль дискретного вывода	26.20.30.130	Ограничение на поставку товаров иностранного производства	шт.	1
‍34	Программируемый контроллер	26.20.30.120	Ограничение на поставку товаров иностранного производства	шт.	1

* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.
В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

№ п/п	Наименование продукции / партии продукции	Требования к началу срока поставки продукции	Требования к окончанию срока поставки продукции
1	2	3	4
1.	Партия №1 (Позиции 1 – 34 таблицы 1.1 настоящих Технических требований)	Тридцатый рабочий день с даты заключения договора	Тридцатый рабочий день с даты заключения договора

#### Требования к качеству продукции
# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиции № 1-34 Таблицы 1.1 настоящих Технических требований): Поставка запасных частей и материалов для технического обслуживания оборудования средств диспетчерского и технологического управления и связи для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС"

№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям		Предложение участника по характеристикам и параметрам
			Согласие с требованием/ указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
1	2	3	4	5	6
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)		-//-	-//-	-//-
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице № 3.1 настоящих Технических требований.		-	-	-
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям		-//-	-//-	-//-
	Условия транспортирования	Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении.	Согласие с требованием	-
	Место поставки оборудования	Московская область, Сергиево-Посадский г.о., пгт. Богородское д.100.	Согласие с требованием	-
2.3	Объем поставки	Поставка МТР осуществляется в соответствии с Таблицей 1.1 в настоящих Технических требованиях.	Согласие с требованием	-
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию		-//-	-//-	-//-
	Срок гарантии на продукцию	Гарантийный срок годности по поз. 1-28, 30-34 Таблицы 1.1 настоящих Технических требований должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня поставки. / Гарантийный срок годности по поз. 29 Таблицы 1.1 настоящих Технических требований должен быть не менее 36 (тридцати шести) месяцев со дня поставки.	Согласие с требованием	-
‍	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с МТР		-//-	-//-	-//-
‍	Документы, передаваемые вместе с оборудованием	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать заказчику относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом: / сертификаты качества; / технические паспорта; / руководства по эксплуатации; / упаковочные листы, упаковочные ярлыки; / товарно-транспортную накладную формы №1-Т; / товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 / УПД в 2 экз.	Согласие с требованием	-
‍5.	Прочие (дополнительные) требования к продукции
5.1.‍	Требования к происхождению поставляемой продукции	Определенный Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» режим в отношении продукции указан в таблице 1.1 Технических требований.	Согласие с требованием	Необходимо указать в Спецификации поставляемого оборудования и материалов информацию о стране происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.). В целях подтверждения происхождения товаров указывается информация и документы, предусмотренные пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Наименование продукции: Обеспечение запасными частями и материалами для технического обслуживания средств диспетчерского и технологического управления Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»

№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям		Предложение участника по характеристикам и параметрам
			Согласие с требованием/ указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
1	2	3	4	5	6
1.	Требования к техническим и функциональным характеристикам
1	Клемма винтовая	Количество линий - 1 ТИП КВИ - 4мм2 / Номинальный ток - 35 А / Максимальное сечение проводников - 4 мм2 / Цвет - Серый / Количество подключений к каждой линии - 2 / Ширина - 6.5 мм / Вид подключения - Винтовое	Согласие с требованием Предложения по характеристикам не ниже указанным в столбце 3 / Указание наименования продукции, типа, марки	-	-
2	Заглушка	Тип КВИ - 4/10мм2 Цвет - Серый / Вид подключения - Винтовое	Согласие с требованием / Предложения по характеристикам не ниже указанным в столбце 3 / Указание наименования продукции, типа, марки	-	-
3	Клемма винтовая	Количество линий - 1 ТИП КВИ - 4мм2 / Номинальный ток - 35 А / Максимальное сечение проводников - 4 мм2 / Цвет - Желтый / Количество подключений к каждой линии - 2 / Ширина - 6.5 мм / Вид подключения - Винтовое	Согласие с требованием / Предложения по характеристикам не ниже указанным в столбце 3 / Указание наименования продукции, типа, марки	-	-
4	Заглушка	Тип КВИ - 4/10мм2 Цвет - желтый / Вид подключения - Винтовое	Согласие с требованием / Предложения по характеристикам не ниже указанным в столбце 3 / Указание наименования продукции, типа, марки	-	-
5	Клемма винтовая	Количество линий 1 ТИП КВИ - 4мм2 / Номинальный ток - 35 А / Максимальное сечение проводников - 4 мм2 / Цвет - Синий / Количество подключений к каждой линии - 2 / Ширина - 6.5 мм / Вид подключения - Винтовое	Согласие с требованием / Предложения по характеристикам не ниже указанным в столбце 3 / Указание наименования продукции, типа, марки	-	-
6	Заглушка	Тип КВИ - 4/10мм2 Цвет - синий / Вид подключения - Винтовое	Согласие с требованием / Предложения по характеристикам не ниже указанным в столбце 3 / Указание наименования продукции, типа, марки	-	-
7	Перемычка гребенчатая	Перемычка гребенчатая для КВИ-2,5/4мм2 Количество соединительных зажимов - 10 / Тип монтажа - Винтовое / Изолированный - Да / Номин ток In, А - 24 / С защитой от прикосновения - Да / Номин раб напряжение, В - 800 / Цвет - Серый	Согласие с требованием / Предложения по характеристикам не ниже указанным в столбце 3 / Указание наименования продукции, типа, марки	-	-
8	Перемычка центральная	Перемычка центральная для КВИ-4мм2, 10 соединительных зажимов, ИЭК / Номинальный рабочий ток и напряжение: от 24 до 85А / до 800В. / Широкий диапазон рабочих температур: от -60°C до +110°C. / Испытание на превышение температуры (не более, чем 45°С). / Испытание на кратковременно выдерживаемый ток 120А на 1мм2 в течение 1 секунды. / Испытание падения напряжения (не более, чем 3,2мВ).	Согласие с требованием / Предложения по характеристикам не ниже указанным в столбце 3 / Указание наименования продукции, типа, марки	-	-
9	Ограничитель	Тип монтажа DIN-рейка (стандарт) 35 мм / Материал - Металл / Тип зажима - Винтовое / Длина, мм - 45 / Ширина или размер ячейки, мм - 10	Согласие с требованием / Предложения по характеристикам не ниже указанным в столбце 3 / Указание наименования продукции, типа, марки	-	-
10	Зажим наборный	Количество линий - 1 / Номинальный ток - 35 А / Максимальное сечение проводников - 4 мм2 / С крышкой - Да / Цвет - Желто-зеленый / Количество подключений к каждой линии - 2 / Заземление на Din-рейку - Да / Ширина - 7 мм / Вид подключения - Винтовое	Согласие с требованием / Предложения по характеристикам не ниже указанным в столбце 3 / Указание наименования продукции, типа, марки	-	-
11	Шина N "ноль"	Тип Шина нулевая / Количество контактов - 10 / Диапазон сечений - 16 / Цвет - Синий / Способ монтажа - DIN-рейка / Материал изделия - Латунь / Высота, мм - 88.5 / Длина, мм - 78 / Тип изделия - Принадлежности для распределительных шкафов / Диапазон рабочих температур С. от -40 до +50 / Напряжение, В - 380 / Глубина, мм - 12 / Ширина, мм - 42	Согласие с требованием / Предложения по характеристикам не ниже указанным в столбце 3 / Указание наименования продукции, типа, марки	-	-
12	Шина PE "земля"	Кол-во соединений - 10 / Номин ток, А - 100 / Материал - Латунь / Ширина, мм - 88.5 / Тип монтажа - DIN-рейка / Изолированный монтаж - Да / Кол-во мест подключения - 10 / Длина, мм - 89 / Температура эксплуатации, °C от -40 до 50 / Высота, мм - 42.0 / Толщина, мм - 12	Согласие с требованием / Предложения по характеристикам не ниже указанным в столбце 3 / Указание наименования продукции, типа, марки	-	-
13	DIN-рейка	Длина, мм - 1000 / Ширина, мм - 35 / Вид или марка материала - Оцинкованная сталь / Количество крепежных отверстий - 33 / Размер крепежного отверстия, мм - 20х6,5 / Защитное покрытие поверхности - Оцинковка по методу Сендзимира / Высота, мм - 7.5 / Материал / Сталь / Форма просечки / Нет / Тип поверхности / Оцинкованный (-ая) / Перфорированный / Да / Модель или исполнение / Рейка DIN стандартная) 35/7,5 мм	Согласие с требованием / Предложения по характеристикам не ниже указанным в столбце 3 / Указание наименования продукции, типа, марки	-	-
14	Медиаконвертер	Тип трансивера - Встроенный / Диапазон волны Тх, нм - 1550 / Максимальное расстояние, км 20 / Возможность установки в шасси - Да / Скорость передачи - 100Mb	Согласие с требованием / Предложения по характеристикам не ниже указанным в столбце 3 / Указание наименования продукции, типа, марки	-	-
15	Преобразователь интерфейсов	Диапазон рабочих температур: / От -30 °С до 50 °С, / относительной влажности – от 10 до 93 % / Класс защиты IP: IP20 / Масса: 11 г / Габаритные размеры: ДxШxВ - 19 мм x 67 мм x 11 мм / Преобразование интерфейса: USB в RS-232	Согласие с требованием / Предложения по характеристикам не ниже указанным в столбце 3 / Указание наименования продукции, типа, марки	-	-
16	Кабель-переходник	Тип - переходник / Тип разъема - USB 3.0 вилка - RJ45 розетка / Длина кабеля - 0.15 м / Кол-во разъемов - 2 шт	Согласие с требованием / Предложения по характеристикам не ниже указанным в столбце 3 / Указание наименования продукции, типа, марки	-	-
17	Шлюз VoIP	Тип линий - FXS / Количество линий (SIP аккаунтов) - 32 / Скорость и дуплекс - 10/100 Мбит/с / Поддержка сетевого подключения - Static IP / DHCP / Сетевые протоколы - IPv6; NTP; DNS; TCP; UDP; IPv4 / Management - HTTP / FTP / TFTP / Безопасность Web листы доступа SRTP ,QoS 802.1p; TOS / Режимы работы LAN порта - bridge; router / Дополнительные виды обслуживания - Режим не беспокоить (DND) / Ожидание вызова - Call park, АОН / - Переадресация вызова / - Удержание вызова / Аудио конференц-связь - 3-х сторонняя конференция / Поддержка FAX-over-IP - G.711 Pass-through; T.38 / DTMF SIP Info / In-band / RFC2833 / Управление - Telnet / - SNMP / - Web / - TR-069 / Индикаторы активности - питание; линии. / Размеры, мм - 440x250x44 / ВЕС, КГ - 3,2 / Рабочая температура, °C от 0 до 45 / Материал корпуса - Металл / Цветовая гамма - черный	Согласие с требованием / Предложения по характеристикам не ниже указанным в столбце 3 / Указание наименования продукции, типа, марки	-	-
18	Модуль SFP	Форм-фактор - SFP / Тип - Copper (RJ45) / Скорость - 10/100/1000 Мбит/с / Дальность передачи - 100 м / Тип оптического разъема - RJ-45 / Функция "Горячая замена" - Поддерживается	Согласие с требованием / Предложения по характеристикам не ниже указанным в столбце 3 / Указание наименования продукции, типа, марки	-	-
19	Модуль SFP	Тип модуля - Одно-волоконный / Скорость модуля - 1Gbps / Тип оптического волокна - SMF / Длина волны Tx, нм - 1310 / Длина волны Rx, нм - 1550 / Оптический бюджет, дБ - 6 / Мощность излучения, дБм от -14 до -10 / Чувствительность приемника, дБм - -20 / Максимально допустимый уровень, дБм - -3 / Форм-фактор модуля - Модули SFP / Тип коннектора модуля - SC / Максимальное расстояние, км - 3 / Расстояние передачи (диапазон), км от 1 до 10	Согласие с требованием / Предложения по характеристикам не ниже указанным в столбце 3 / Указание наименования продукции, типа, марки	-	-
20	Модуль SFP	Тип модуля - Одно-волоконный / Скорость модуля - 1Gbps / Тип оптического волокна -SMF / Длина волны Tx, нм - 1550 / Длина волны Rx, нм - 1310 / Оптический бюджет, дБ - 6 / Мощность излучения, дБм от -14 до -10 / Чувствительность приемника, дБм - -20 / Максимально допустимый уровень, дБм - -3 / Форм-фактор модуля - Модули SFP / Тип коннектора модуля - SC / Максимальное расстояние, км 3 / Расстояние передачи (диапазон), км от 1 до 100	Согласие с требованием / Предложения по характеристикам не ниже указанным в столбце 3 / Указание наименования продукции, типа, марки	-	-
21	Модуль SFP	Тип модуля - Одноволоконный / Скорость модуля - 1Gbps / Тип оптического волокна - SMF / Длина волны Tx, нм - 1310 / Длина волны Rx, нм - 1550 / Оптический бюджет, дБ - 6 / Мощность излучения, дБм от -14 до -10 / Чувствительность приемника, дБм - -20 / Максимально допустимый уровень, дБм - -3 / Форм-фактор модуля Модули SFP / Тип коннектора модуля - LC / Максимальное расстояние, км - 10 / Расстояние передачи (диапазон), км от 1 до10	Согласие с требованием / Предложения по характеристикам не ниже указанным в столбце 3 / Указание наименования продукции, типа, марки	-	-
22	Модуль SFP	Тип модуля - Одноволоконный / Скорость модуля - 1Gbps / Тип оптического волокна - SMF / Длина волны Tx, нм - 1310 / Длина волны Rx, нм - 1550 / Оптический бюджет, дБ - 6 / Мощность излучения, дБм от -14 до -10 / Чувствительность приемника, дБм - -20 / Максимально допустимый уровень, дБм - -3 / Форм-фактор модуля - Модули SFP / Тип коннектора модуля - LC / Максимальное расстояние, км 10 / Расстояние передачи (диапазон), км от 1 до 10	Согласие с требованием / Предложения по характеристикам не ниже указанным в столбце 3 / Указание наименования продукции, типа, марки	-	-
23	PoE инжектор	Стандарт Ethernet - 10/100/1000BASE-T / Стандарт PoE - 802.3af, 802.3at / Выходное напряжение на порт, В - 53 / Потребление без нагрузки, Вт - 9 / Рабочая температура, °C от -10 до 40 / Допустимая ОВ - 0%-95% / Материал корпуса - Металл / Пылевлагозащита - IP20 / Размеры, мм - 440 х 250 х 44 / Монтаж - стоечный / Комплектация крепление (уши) - 2шт, винты - 6шт / резиновые ножки на двустороннем скотче - 4шт / паспорт, силикагель - 1шт / шнур питания - 1шт / PoE бюджет,Вт - 250 / ВЕС, КГ - 2.95 / Защита от статических разрядов - IEC 6 1 000-4-2, класс 2 / Охлаждение - малошумные кулеры	Согласие с требованием / Предложения по характеристикам не ниже указанным в столбце 3 / Указание наименования продукции, типа, марки	-	-

24	PoE инжектор	Пары портов - 1 / Стандарт Ethernet - 10/100/1000BASE-T / Стандарт PoE - 802.3at, 802.3af / Выходное напряжение на порт, В - 53 / Потребление без нагрузки, Вт - 1 / Рабочая температура, °C от -40 до 60 / Допустимая ОВ - 0%-95% / Материал корпуса - негорючий пластик / Пыле-влагозащита - IP40 / Размеры, мм - 117 x 45 x 35 / Монтаж - настольный / Комплектация - паспорт, силикагель - 1шт / шнур питания - 1шт / PoE бюджет, Вт - 30 / ВЕС, КГ - 0.25 / Защита от статических разрядов - IEC 6 1 000-4-2, класс 2 / Охлаждение - пассивное	Согласие с требованием Предложения по характеристикам не ниже указанным в столбце 3 / Указание наименования продукции, типа, марки	-	-
25	Блок питания на дин рейку	Выходное напряжение - 24 / Исполнение - DIN / Серия - HDR / Мощность БП – 30 Вт / Ток БП - 1,5 А / Входное напряжение от 85 до 264 В	Согласие с требованием / Предложения по характеристикам не ниже указанным в столбце 3 / Указание наименования продукции, типа, марки	-	-
26	Блок питания на дин рейку	Мощность (кВт) - 0.12 / Max ток - 10 А / Диапазон регулирования – от 12 до14 В / Выходное напряжение - 12 В / Частота входной сети - от 47 до 63 Гц / Тип - источник питания / Вес нетто - 0.67 кг / Габариты без упаковки / 40x125.2x113.5 мм	Согласие с требованием / Предложения по характеристикам не ниже указанным в столбце 3 / Указание наименования продукции, типа, марки	-	-
27	Неуправляемый коммутатор	Тип коммутатора Неуправляемый / Интерфейсы 10/100/1000BaseT - 4 / Интерфейсы 1000BaseX SFP - 2 / Количество основных портов - 4 / Тип Uplink портов - GigabitEthernet SFP / Напряжение питания ~220V AC / Блоки питания - Внешний / L2 функционал / Размер таблицы MAC адресов - 1000 / Диапазон рабочих температур, °C от -10 до 50 / Система охлаждения Пассивная / Размеры, мм 140 x 30 x 100	Согласие с требованием / Предложения по характеристикам не ниже указанным в столбце 3 / Указание наименования продукции, типа, марки	-	-
28	Сжатый воздух	Объем - 0.52 л / Состав - 1,1,1,2-тетрафторэтан >30% / Негорючий - нет / Вид упаковки - баллон с распылителем / Тип - сжатый воздух / Габариты без упаковки - 65x65x180 мм / Вес нетто - 0.55 кг	Согласие с требованием / Предложения по характеристикам не ниже указанным в столбце 3 / Указание наименования продукции, типа, марки	-	-
29	Радиостанция	тип радиостанции: носимая; / используемый протокол взаимодействия - «Волновая сеть»; / частотный диапазон 868.7-869.2 МГц; / тип модуляции: OQPSK / ЭИМ передатчика 0,025 Вт; / время автономной работы, не менее 30 ч; / габаритные размеры приемопередатчика 215 х 65 х 30 мм; / масса 360 г; / степень защиты IP66 / режим работы прием/передача/ретранслятор; / дата производства оборудования не ранее 2026 года; / оперативное переключение рабочих каналов связи; / регулировка уровня громкости принимаемого сигнала; / индикация включения и выключения радиостанции; / съемный элемент питания с возможностью зарядки отдельно от радиостанции; / возможность подключения гарнитуры; / дистанционный, беспроводной контроль параметров и программирование; / встроенный модуль GPS/ГЛОНАСС для определения местоположения / управление и изменение основных параметров и настроек радиостанции осуществляется с помощью специального программного обеспечения; / ретрансляция сигналов радиосети «Волновая сеть»; / речевой информатор номера канала и уровня заряда батареи; / оборудование должно являться серийно производимым оборудованием для применения в гражданском промышленном секторе; / оборудование должно быть полностью совместимо с оборудованием системы радиосвязи «Волновая сеть» производства компании ООО «Радиотехника», установленным на Объекте Заказчика; / оборудование должно быть настроено в заводских условиях на работу в закрытой сети радиосвязи Объекта Заказчика. Настроенные значения параметров сети, скорости и смещения файла ключа должны быть указаны в паспорте оборудования; / приемка оборудования у Поставщика производится только после успешного подключения его к закрытой сети радиосвязи Объекта Заказчика и проверки его работоспособности. Проверка проводится силами специалистов Заказчика с привлечением представителей производителя (при необходимости); / поставляемое оборудование должно иметь гарантию производителя не менее 36 месяцев, что подтверждается соответствующей отметкой в техническом паспорте.	Согласие с требованием / Предложения по характеристикам не ниже указанным в столбце 3 / Указание наименования продукции, типа, марки	-	-
30	Программируемый контроллер для управления средними системами	Питание / Количество портов питания / 2 (основной и резервный) / Напряжение питания / 10…36 В (номинальное 24 В) / Напряжение перехода от основного источника питания к резервному / 6…9 В / Потребляемая мощность, не более / 16 Вт / Защита от переполюсовки / Вычислительные ресурсы / Центральный процессор / 4х Cortex-А55 1,8 ГГц / Объем флеш-памяти (тип памяти) / 8 ГБ (eMMC) / Объем оперативной памяти (тип памяти) / 2 ГБ (DDR4) / Объем Retain-памяти (тип памяти) / 64 Кбайт (MRAM) / Время выполнения пустого цикла (стабилизированное) / 3 мс / Операционная система / Linux / Интерфейсы связи / Ethernet 100 Base-T / Количество портов / 4 × Ethernet 10/100 Мбит/c (RJ45)Порты 1–3 – коммутатор Порт 4 – отдельный сетевой адаптер / Поддерживаемые промышленные протоколы Modbus-TCP (Master / Slave)OPC UA (Server)MQTT (Client/Broker)МЭК 60870-5-104 (Client/Server) МЭК 61850 (Client/Server) / Поддерживаемые прикладные протоколы / NTP FTP, FTPS HTTP, HTTPS SSH SMTP/IMAP/POP3 Open VPN, Wire Guard / RS-485 / Количество портов / 2 / Поддерживаемые протоколы / Modbus RTU (Master / Slave)МЭК 60870-5-101 (Client/Server) / Скорость передачи / 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с / Подтягивающие резисторы / RS-232 / Количество портов / 1 (сигналы Rx, Tx, GND) / Поддерживаемые протоколы / Modbus RTU (Master / Slave)МЭК 60870-5-101 (Client/Server) / Скорость передачи / 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с	Согласие с требованием / Предложения по характеристикам не ниже указанным в столбце 3 / Указание наименования продукции, типа, марки	-	-
31	Модуль дискретного ввода	Количество входов20 шт. / Интерфейсы связи Сдвоенный Ethernet 10/100 MbpsГлубина83 мм Максимальный ток «логической единицы» (дискретные входы (DI))5,5 мА Максимальный ток «логического нуля» (дискретные входы (DI))1,2 мА Напряжение «логической единицы» (дискретные входы (DI))9-30 В Напряжение «логического нуля» (дискретные входы (DI))0-6 В Страна Монтаж DIN-рейка, На стену Мощность 4 Вт Разрядность цифро-аналогового преобразователя, min32 бит Типы поддерживаемых сигналов Контактный датчик, Транзисторный ключ n-p-n типа, Транзисторный ключ p-n-p типа Типы входовД искретный вход (DI)Тип напряженияПостоянноеНапряжение10-48 В Защита от переполюсовки Есть Степень защитыIP20 Средний срок службы10 лет Рабочая температура От -40 до +55 C Гальваническая развязка входов (дискретных входов (DI)) Режимы работы (дискретных входов (DI)) Обработка сигналов энкодера (до 3-х AB энкодеров), Определение логического уровня, Подсчет числа высокочастотных импульсов (только 1 – 8 DI)Частота входного сигнала, max (определение логического уровня)400 Гц Частота входного сигнала, max (подсчет числа импульсов)100 кГц (только 1 – 8 DI)Частота входного сигнала, max (измерение частоты)100 кГц (только 1 – 8 DI)Частота входного сигнала, max (обработка сигналов энкодера)100 кГц Длительность импульса, min (дискретных входов (DI))1 мс (9-20 DI), 5 мкс (1-8 DI) Напряжение питания входов (дискретных входов (DI))24 ± 3 В Размер файла архива, max2 кб Количество файлов архива, max1000 Период записи, min10 сек.Температура +25 °С, max3 сек/сут Температура -40 °С, max10 сек/сут Тип питания Батарея CR2032Время работы часов реального времени на одной батарее6 лет Поддержка протоколов Modbus Modbus TCPП TCP/IP NTP MQTT пSNMP	Согласие с требованием / Предложения по характеристикам не ниже указанным в столбце 3 / Указание наименования продукции, типа, марки	-	-
32	Модуль аналогового ввода	Количество входов8 шт. Интерфейсы связи Сдвоенный Ethernet 10/100 MbpsГлубина83 мм Монтаж DIN-рейка, На стену Мощность4 Вт Разрядность цифро-аналогового преобразователя, min16 бит Типы поддерживаемых сигналов Сопротивление, Термопары, Термосопротивления, Унифицированные сигналы Типы входов Аналоговый вход (AI)Тип напряжения Постоянное Напряжение10-48 В Защита от переполюсовки Степень защиты IP20 Средний срок службы10 лет Рабочая температура От -40 до +55 C Предел основной приведенной погрешности унифицированных сигналов (аналоговых входов (AI))0.25% Предел основной приведенной погрешности термосопротивления (аналоговых входов (AI))0.25% Предел основной приведенной погрешности термопары (аналоговых входов (AI))0.50% Предел основной приведенной погрешности сопротивления (аналоговых входов (AI))0.25% Дополнительная погрешность, вызванная влиянием электромагнитных помех, max (аналоговых входов (AI))0,3% Дополнительная погрешность на каждые 10 °С термосопротивления, max (аналоговых входов (AI))0,125% Дополнительная погрешность на каждые 10 °С термопары, max (аналоговых входов (AI))0.25% Время опроса одного входа унифицированных сигналов, max (аналоговых входов (AI))0,6 сек. Время опроса одного входа термосопротивления, max (аналоговых входов (AI))0,9 сек. Время опроса одного входа термопары, max (аналоговых входов (AI))0,6 сек. Время опроса одного входа сопротивления, max (аналоговых входов (AI))0,6 сек. Сопротивление токо измерительного резистора (аналоговых входов (AI))51 Ом Размер файла архива, max2 кб Количество файлов архива, max1000 Период записи, min10 сек. Температура +25 °С, max1 сек/сут Температура -40 °С, max3 сек/сут Тип питания Батарея CR2032Время работы часов реального времени на одной батарее6 лет / Поддержка протоколов Modbus Modbus TCP TCP/IP NTP MQTTЕ SNMP	Согласие с требованием / Предложения по характеристикам не ниже указанным в столбце 3 / Указание наименования продукции, типа, марки	-	-
33	Модуль дискретного вывода	Количество выходов8 шт. Интерфейсы связи USB 2.0, Сдвоенный Ethernet 10/100 MbpsГлубина83 мм Монтаж DIN-рейка, На стену Мощность 6 Вт Типы выходов Дискретный выход (DO)Тип напряженияПостоянноеНапряжение18-30 В, 90-264 В Защита от переполюсовки Степень защиты IP20 Средний срок службы10 летРабочая температура От -40 до +55 C Гальваническая развязка выходов (дискретных выходов (DO)) Индивидуальная Тип выхода (дискретных выходов (DO))Дискретный выход (DI)Тип контакта (дискретных выходов (DO))Нормально разомкнутый Режимы работы (дискретных выходов (DO)) Генерация ШИМ-сигнала, Переключение логического сигнала Ток коммутации, max (дискретных выходов (DO))3 А, 5 А Время включения (дискретных выходов (DO))15 мс Время выключения (дискретных выходов (DO))15 мс Частота ШИМ, max (дискретных выходов (DO))1 Гц Длительность импульса ШИМ, min (дискретных выходов (DO))50 мс Flash-память (архив)Размер файла архива, max2 кб Количество файлов архива, max1000 Период записи, min10 сек. Температура +25 °С, max3 сек/сут Температура -40 °С, max10 сек/сут Тип питания Батарея CR2032 Время работы часов реального времени на одной батарее 6 лет / Поддержка протоколов Modbus Modbus TCP TCP/IPЕ NTP MQTTЕ SNMP	Согласие с требованием / Предложения по характеристикам не ниже указанным в столбце 3 / Указание наименования продукции, типа, марки	-	-
34	Программируемый контроллер	Возможность загрузки ОС с SD-карты и eMMC, PCIE 2.0 не менее 1 штуки, разъем FFC (FPC) 16 pin шаг 0.5, интерфейс 802.11a/b/g/n/ac с модулем не хуже AP6256, Bluetooth не ниже версии 5.0, один сетевой интерфейс RJ45 10/100 Мбит/сек, процессор не хуже Allwinner H6, ARMv8 Cortex-A53 64-бит, тактовая частота процессора не менее1,6 ГГц, графический процессор не хуже Mali-T720 MP2, оперативная память SDRAM DDR3 не менее 2 Гб. Электропитание постоянным током напряжением 5 В.	Согласие с требованием / Предложения по характеристикам не ниже указанным в столбце 3 / Указание наименования продукции, типа, марки	-	-

     * Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.
В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности

# Требования к документации по ценообразованию

В составе Технико-коммерческого предложения необходимо предоставить спецификацию поставляемого оборудования и материалов установленного формата:

Спецификация поставляемого оборудования и материалов

№ поз.	Наименование Товара	Артикул, тип, марка	Завод изготовитель	Страна происхождения Товара[1]	Страна регистрации производителя Товара	Код ОКПД 2 (с наименованием)	Единица измерения	Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей)[2]	Количество	Цена за единицу, руб. без НДС	Цена, руб. без НДС	НДС / (___%) руб.	Стоимость, руб., с НДС	Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара)
1
2
[1] В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).
[2] Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестры, предусмотренные: пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.
*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.