Технические требования

на выполнение работ по техническому обслуживанию

и ремонту системы вентиляции и кондиционирования

здания АО «Ленгидропроект»

- 1. Общие сведения

- 1.1. Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ТО | Техническое обслуживание |
| Оборудование | Системы кондиционирования, общеобменной вентиляции, дымоудаления |
| Здание | Нежилое здание АО «Ленгидропроект», кадастровый номер: 78:34:0413001:3043 |
| Общество | Акционерное общество «Ленгидропроект» (АО «Ленгидропроект») |
| ЗИП | Запасные части, инструменты, принадлежности |

- 1.2. Наименование работы:

Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту системы вентиляции и кондиционирования здания АО "Ленгидропроект".

- 1.3. Цель выполнения работ

- 1.4. Целью выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту является обеспечение безопасных и комфортных условий работы сотрудников, безаварийной работы оборудования и поддержанию его в технически исправном состоянии.

- 1.5. Основной задачей по ТО и текущему ремонту системы дымоудаления, общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха является своевременное и качественное производство работ по ТО, ремонту оборудования, обеспечивающих их надежную и безопасную работу.

- 1.6. Существующее положение

В здании имеются системы кондиционирования, общеобменной вентиляции, дымоудаления, перечень оборудования систем которых указан в таблицах № 2.1, № 2.3, № 2.6 Технических требований:

- 2. Требования к работам

- 2.1. Требования к перечню и объему работ

- Таблица 2 Перечень и объем работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту системы вентиляции и кондиционирования здания АО "Ленгидропроект". | 1 | Усл. ед. |

Перечень оборудования системы кондиционирования (далее – Оборудование № 1)

- Таблица 2.1

| №п/п | Тип оборудования | Марка (модель) оборудования | Фирма-производитель | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внутренний блок настенного типа | ASA07LACH | «General» | шт. | 16 |
| 2 | Внутренний блок настенного типа | ASA09LACH | «General» | шт. | 23 |
| 3 | Внутренний блок настенного типа | ASA12LACH | «General» | шт. | 40 |
| 4 | Внутренний блок настенного типа | ASA14LACH | «General» | шт. | 2 |
| 5 | Внутренний блок потолочного типа | AUXB14LALH | «General» | шт. | 63 |
| 6 | Внутренний блок потолочного типа | AUXB18LALH | «General» | шт. | 11 |
| 7 | Внутренний блок потолочного типа | AUXB24LALH | «General» | шт. | 1 |
| 8 | Проводной пульт дистанционного управления | UTY-RNK | «General» | шт. | 89 |
| 9 | Беспроводной пульт дистанционного управления | UTY-LNHG | «General» | шт. | 89 |
| 10 | Наружный блок системы холодоснабжения | AJ108LALH | «General» | шт. | 17 |
| 11 | Внутренний блок настенного типа | GSM-36/WX1A | «GOLD STAR» | шт. | 15 |
| 12 | Внутренний блок потолочного типа | GSM-71/KX1A | «GOLD STAR» | шт. | 21 |
| 13 | Беспроводной пульт дистанционного управления |  | «GOLD STAR» | шт. | 36 |
| 14 | Наружный блок системы холодоснабжения | GSM -335/DM1A | «GOLD STAR» | шт. | 1 |
| 15 | Наружный блок системы холодоснабжения | GSM -400/DM1A | «GOLD STAR» | шт. | 2 |
| 16 | Помпа дренажная | SI 2750 |  | шт. | 120 |
| 17 | Сплит-система | ASH7USBCW | «General» | шт. | 2 |
| 18 | Сплит-система | ASHA12LGC | «General» | шт. | 3 |
| 19 | Сплит-система | MSH-GA50VB | MITSUBISHI | шт. | 2 |
| 20 | Сплит-система | CS-A18DKD | PANASONIC | шт. | 2 |
| 21 | Сплит-система | MSC-GA20VB | MITSUBISHI | шт. | 1 |
| 23 | Сплит-система | CS-P ASGXD | PANASONIC | шт. | 1 |
| 24 | Сплит-система | MSC-GA35VB | «General» | шт. | 1 |
| 25 | Сплит-система | GD7LH LS-H076QGA2 | LG | шт. | 1 |
| 26 | Сплит-система | AOH14WSBC | «General» | шт. | 2 |
| 27 | Сплит-система | ASH12USCCW | «General» | шт. | 1 |
| 28 | Сплит-система | AOG54UMAYT | «General» | шт. | 2 |
| 29 | Сплит-система | RR125B8W18 | DAIKIN | шт. | 3 |
| 30 | Блок наружный | QN-I60UD | «QUATTRO CLIMA» | шт. | 1 |
| 31 | Блок внутренний | QV-I60DC | «QUATTRO CLIMA» | шт. | 1 |
| 32 | Канальный вентилятор | EL 355 E2 01 | Ruck | шт. | 1 |
| 33 | Сплит-система | AUHF24L | «General» | шт. | 3 |
| 34 | Сплит-система | ASHG12L | «General» | шт. | 2 |
| 35 | Сплит-система | ASHG07L | «General» | шт. | 1 |
| 36 | Канальный кондиционер | FDM35 | DAIKIN | шт. | 2 |
| 37 | Канальный кондиционер | FDM35 | DAIKIN | шт. | 4 |
| 38 | Канальный кондиционер | FDM71 | DAIKIN | шт. | 1 |
| 39 | Канальный кондиционер | FDM50 | DAIKIN | шт. | 1 |
| 40 | Канальный кондиционер | FDM60 | DAIKIN | шт. | 4 |
| 41 | Канальный кондиционер | FDM125 | DAIKIN | шт. | 1 |
| 42 | Блок наружный (БАЗ) | MDOU-24HN1 MDV | «MDV» | шт. | 3 |
| 43 | Блок внутренний (БАЗ) | MDCD-24HRN1 | «MDV» | шт. | 3 |
| 44 | Блок наружный (БАЗ) | K1 MDOU-48HN1-L | «MDV» | шт. | 3 |
| 45 | Блок внутренний (БАЗ) | MDUE-48HRN1 | «MDV» | шт. | 3 |
| 46 | Наружный блок системы холодоснабжения | GSWH36-NC1AO | «GOLD STAR» | шт. | 4 |
| 47 | Блок внутренний | FAQ 100B | «GOLD STAR» | шт. | 4 |

Перечень работ по техническому обслуживанию оборудования системы кондиционирования (Оборудование № 1)

Таблица № 2.2

| № | Наименование работ | Кол-во обслуживаемых единиц Оборудования |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание (ТО-5) производится весной, подготовка и запуск системы кондиционирования к летнему сезону |  |  |
| наружный блок |  |  |
| 1 | Внешний осмотр наружного блока | 70 |
| 2 | Чистка теплообменника наружного блока (при необходимости) |  |
| 3 | Ревизия и протяжка электрических соединений |  |
| 4 | Ревизия и протяжка крепежных элементов и соединений трубопроводов |  |
| 5 | Замена фильтров на фреонопроводе |  |
| 6 | Оценка содержания влаги в хладагенте |  |
| 7 | Диагностика герметичности соединений и фитингов |  |
| 8 | Прогрев и запуск системы |  |
| 9 | Дозаправка системы |  |
| 10 | Контроль давления в контуре |  |
| 11 | Контроль токовых характеристик работы компрессора |  |
| 12 | Контроль температурного режима компрессора в различных нагрузочных режимах |  |
| 13 | Проверка температурных параметров |  |
| 14 | Прогон в тестовых режимах |  |
| внутренний блок |  |  |
| 15 | Чистка фильтров внутренних блоков (при н16еобходимости – замена) | 262 |
| 16 | Чистка корпуса внутреннего блока с обработкой моющим бактерицидным раствором |  |
| 17 | Чистка теплообменника внутреннего блока с обработкой моющим бактерицидным раствором, неполная разборка без разгерметизации системы |  |
| 18 | Проверка дренажной системы и чистка поддона (при необходимости), неполная разборка без разгерметизации системы |  |
| 19 | Ревизия и протяжка электрических соединений |  |
| 20 | Ревизия и протяжка крепежных элементов |  |
| 21 | Диагностика герметичности соединений и фитингов |  |
| 22 | Прогон в тестовых режимах |  |
|  | система отвода конденсата и дренажные насосы (прибор) |  |
| 23 | Внешний осмотр дренажных насосов | 203 |
| 24 | Ревизия и протяжка электрических соединений |  |
| 25 | Ревизия и протяжка крепежных элементов |  |
| 26 | Проверка фитингов на предмет не герметичности, визуально |  |
| 27 | Пролив системы отвода конденсата |  |
| 28 | Проверка работоспособности дренажных насосов |  |
| 29 | Чистка системы в случае засорения |  |
|  | трассы холодоснабжения и межблочные соединения |  |
| 30 | Внешний осмотр коммуникаций на предмет повреждения | 70 |
| 31 | Проверка фитингов и рифнетов на герметичность (утечки хладагента) |  |
| 32 | Проверка состояния изоляции |  |
| 33 | Ревизия и протяжка крепежных элементов |  |
| 34 | замена фильтров на фреонопроводе |  |
| 35 | Ревизия и протяжка электрических соединений |  |
| Техническое обслуживание системы кондиционирования (ТО-5) производится осенью, подготовка к зиме |  |  |
| наружный блок |  |  |
| 1 | Внешний осмотр наружного блока | 70 |
| 2 | Чистка теплообменника наружного блока (при необходимости) |  |
| 3 | Ревизия и протяжка электрических соединений |  |
| 4 | Ревизия и протяжка крепежных элементов |  |
| 5 | Оценка содержания влаги в хладагенте |  |
| 6 | Диагностика герметичности соединений и фитингов |  |
| 7 | Дозаправка системы |  |
| 8 | Контроль давления в контуре |  |
| 9 | Контроль токовых характеристик работы компрессора |  |
| 10 | Контроль температурного режима компрессора в различных нагрузочных режимах |  |
| 11 | Проверка температурных параметров |  |
| 12 | Прогон в тестовых режимах |  |
| внутренний блок |  |  |
| 13 | Чистка фильтров внутренних блоков | 262 |
| 14 | Чистка корпуса внутреннего блока с обработкой моющим бактерицидным раствором |  |
| 15 | Чистка теплообменника внутреннего блока с обработкой моющим бактерицидным раствором, неполная разборка без разгерметизации системы |  |
| 16 | Проверка дренажной системы и чистка поддона при необходимости, неполная разборка без разгерметизации системы |  |
| 17 | Ревизия и протяжка электрических соединений |  |
| 18 | Ревизия и протяжка крепежных элементов |  |
| 19 | Диагностика герметичности соединений и фитингов |  |
| 20 | Прогон в тестовых режимах |  |
| система отвода конденсата и дренажные насосы (прибор) |  |  |
| 21 | Внешний осмотр дренажных насосов | 203 |
| 22 | Ревизия и протяжка электрических соединений |  |
| 23 | Ревизия и протяжка крепежных элементов |  |
| 24 | Проверка фитингов на предмет не герметичности, визуально |  |
| 25 | Проливка системы отвода конденсата |  |
| 26 | Проверка работоспособности дренажных насосов |  |
| 27 | Чистка системы в случае засорения |  |
| Трассы холодоснабжения и межблочные соединения (этаж) |  |  |
| 28 | Внешний осмотр коммуникаций на предмет повреждения | 70 |
| 29 | Проверка фитингов и рифнетов на герметичность (утечки хладагента) |  |
| 30 | Проверка состояния изоляции |  |
| 31 | Ревизия и протяжка крепежных элементов и соединений трубопроводов |  |
| 32 | Ревизия и протяжка электрических соединений |  |
| 33 | Система управления и электроснабжения (этаж) |  |
| 34 | Внешний осмотр пультов управления |  |
| 35 | Чистка корпуса пульта с обработкой моющим бактерицидным раствором |  |
| 36 | Замена элементов питания (при необходимости) |  |
| 37 | Проверка работоспособности в различных режимах |  |
| 38 | Внешний осмотр электрощитового оборудования (ЩК) |  |
| 39 | Проверка отработки системы управления по сигналу "пожарная тревога" |  |
| Ежеквартальное (ТО-3) производится ежеквартально |  |  |
| наружный блок |  |  |
| 1 | Внешний осмотр наружного блока | 70 |
| 2 | Оценка содержания влаги в хладагенте |  |
| 3 | Диагностика герметичности соединений и фитингов |  |
|  | внутренний блок |  |
| 4 | Чистка фильтров внутренних блоков | 262 |
| 5 | Диагностика герметичности соединений и фитингов |  |
| 6 | Прогон в тестовых режимах |  |
| система отвода конденсата и дренажные насосы (прибор) |  |  |
| 7 | Внешний осмотр дренажных насосов, проверка герметичности соединений трубопроводов | 203 |
| 8 | Проверка работоспособности дренажных насосов |  |
| Трассы холодоснабжения и межблочные соединения (этаж) |  |  |
| 9 | Внешний осмотр коммуникаций на предмет повреждения | 70 |
| 10 | Проверка состояния изоляции трубопроводов, проверка герметичности соединений |  |
|  | Система управления и электроснабжения (этаж) |  |
| 11 | Внешний осмотр пультов управления | 70 |
| 12 | Проверка работоспособности в различных режимах |  |
| 13 | Внешний осмотр электрощитового оборудования (ЩК) с проверкой работоспособности автоматических выключателей и крепления проводов |  |
| Ежемесячное (далее - ТО-2) производится ежемесячно |  |  |
|  | наружный блок |  |
| 1 | Внешний осмотр наружного блока | 70 |
| 2 | Оценка содержания влаги в хладагенте |  |
| 3 | Диагностика герметичности соединений и фитингов |  |
|  | внутренний блок |  |
| 4 | Чистка фильтров внутренних блоков (при необходимости) | 262 |
| 5 | Диагностика герметичности соединений и фитингов |  |
| 6 | Прогон в тестовых режимах |  |
| Система управления и электроснабжения (этаж) |  |  |
| 7 | Внешний осмотр пультов управления | 70 |
| 8 | Проверка работоспособности в различных режимах |  |
| 9 | Внешний осмотр электрического щита кондиционирования (далее - ЩК) |  |

Перечень оборудования общеобменной вентиляции (далее – Оборудование № 2)

Таблица №2.3

| № п/п | Тип оборудования | Марка (модель) оборудования | Фирма-производитель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень оборудования общеобменной вентиляции 3-х этажной части здания |  |  |  |  |  |
| 1 | Вытяжная установка TR с пятиступенчатым регулятором скорости ТRRD-7 | MUB062 630DV-B2 | «SistemAir» | шт. | 2 |
| 2 | Вытяжная установка TR с пятиступенчатым регулятором скорости ТRRD-7 | RS100-50L | «SistemAir» | шт. | 2 |
| 3 | Установка приточно-вытяжная 1 (далее -П1В1) | UTR 70-40 VL3I-2.2x30R+UTR 70-40 VL3I-1.1x30R напольная | «KORF» | шт. | 1 |
| 4 | Установка приточная 2 (далее -П2) | WNK 315/1 подвесная | «KORF» | шт. | 1 |
| 5 | Установка П3 | WNF 70-40/35.2D подвесная | «KORF» | шт. | 1 |
| 6 | Установка приточно- вытяжная П4В9 | UTR 80-50 40-4D +UTR 80-50VL35-2.2x30R напольная | «KORF» | шт. | 1 |
| 7 | Вентилятор радиальный канальный | WNP 70-40/35-2D | «KORF» | шт. | 6 |
| 8 | Вентилятор круглый канальный | WNK 160/1 | «KORF» | шт. | 10 |
| 9 | Воздуховоды оцинкованные ø100 -400 |  |  | м/пог | 1526 |
| 10 | Анемостат приточно-вытяжной потолочный |  |  | шт. | 462 |
| 11 | Щит управления вентиляцией |  |  | шт. | 8 |

| Перечень оборудования общеобменной вентиляции высотной части здания |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система приточная П4 |  |  |  |  |  |
| 1 | Приточная установка с гибкими вставками, воздушным клапаном, смесительным узлом, фильтром EU4, шумоглушителями, вентилятором, с комплектом автоматики | LV-ASU-HR1-E3-30 R | Lessar, Чехия | шт. | 1 |
| 2 | Приточный потолочный диффузор Ø160 | ДПУ-М 160 | Арктос, Россия | шт. | 142 |
| 3 | Решетка забора воздуха 2500x800 | APH 2500x800 | Арктос, Россия | шт. | 1 |
| 4 | Регулирующий клапан ручной | ABK 300x250 | Сигнум, Россия | шт. | 2 |
| 5 | Регулирующий клапан ручной | ABK 400x250 | Сигнум, Россия | шт. | 15 |
| 6 | Регулирующий клапан ручной | АВК 1000 | Сигнум, Россия | шт. | 1 |
| 7 | Регулирующий клапан ручной | АВК 1000х800 | Сигнум, Россия | шт. | 1 |
| 8 | Регулирующий клапан ручной | KBK 100 | Сигнум, Россия | шт. | 1 |
| 9 | Регулирующий клапан ручной | KBK 125 | Сигнум, Россия | шт. | 3 |
| 10 | Регулирующий клапан ручной | KBK 160 | Сигнум, Россия | шт. | 60 |
| 11 | Регулирующий клапан ручной | KBK 200 | Сигнум, Россия | шт. | 12 |
| 12 | Клапан огнезадерживающий 300x250 | OKC-1-(60)- 300х250-НО | Арктос, Россия | шт. | 2 |
| 13 | Клапан огнезадерживающий 400x250 | OKC-1-(60)- 400х250-НО | Арктос, Россия | шт. | 15 |
| 14 | Воздуховод гибкий Ø160 | Aluduct | Арктос, Россия | м | 129,4 |
| 15 | Воздуховод из оцинк. Стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55-0,9мм |  | Сигнум, Россия | мп | 499,7 |
| 16 | Изоляция S=50мм с покрытием алюминиевой фольгой | URSA S=50 |  | м² | 75 |
| Система приточная П5 |  |  |  |  |  |
| 17 | Приточная установка с гибкими вставками, воздушным клапаном, смесительным узлом, фильтром EU4, шумоглушителями, вентилятором, с комплектом автоматики | LV-ASU-HR1-E3-30 R | Lessar, Чехия | шт. | 1 |
| 18 | Приточный потолочный диффузор Ø160 | ДПУ-М 160 | Арктос, Россия | шт. | 148 |
| 19 | Решетка забора воздуха 1200х1800 | APH 1200x1800 | Арктос, Россия | шт. | 1 |
| 20 | Регулирующий клапан ручной | ABK-300x250 | Сигнум, Россия | шт. | 1 |
| 21 | Регулирующий клапан ручной | ABK-400x250 | Сигнум,Россия | шт. | 16 |
| 22 | Регулирующий клапан ручной | АВК 1000 | Сигнум, Россия | шт. | 1 |
| 23 | Регулирующий клапан ручной | АВК 1000х800 | Сигнум,Россия | шт. | 1 |
| 24 | Регулирующий клапан ручной | KBK 125 | Сигнум,Россия | шт. | 8 |
| 25 | Регулирующий клапан ручной | KBK 160 | Сигнум, Россия | шт. | 83 |
| 26 | Регулирующий клапан ручной | KBK 200 | Сигнум, Россия | шт. | 6 |
| 27 | Клапан огнезадерживающий 300x250 | OKC-1-(60)- 300х250-НО | Арктос, Россия | шт. | 1 |
| 28 | Клапан огнезадерживающий 400x250 | OKC-1-(60)-НО 400х250-НО | Арктос, Россия | шт. | 16 |
| 29 | Воздуховод гибкий Ø160 | Aluduct | Арктос, Россия | м | 142,3 |
| 30 | Воздуховод из оцинк. Стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55-0,9мм |  | Сигнум/Россия | м | 502,9 |
| 31 | Изоляция S=50мм с покрытием алюминиевой фольгой | URSA S=50 |  | м² | 14 |
| Система вытяжная В9 |  |  |  |  |  |
| 32 | Вентилятор радиальный среднего давления, N=15 кВт, n=1500 об/мин, масса 263 кг | ВР 86-77-8 D=0,9Dном | Неватом, Россия | шт. | 1 |
| 33 | Гибкая вставка | НГ 560х560 | Неватом, Россия | шт. | 1 |
| 34 | Гибкая вставка | ВГ 800 | Неватом, Россия | шт. | 1 |
| 35 | Монтажная рама |  | Неватом, Россия | шт. | 1 |
| 36 | Виброизолятор | ДО-42 | Неватом, Россия | шт. | 6 |
| 37 | Шумоглушитель 1600x1500 | ГП-160-150/100/20х4-ОБТ | Сигнум, Россия | шт. | 2 |
| 38 | Обратный клапан инерционный | КПО 1200х700 | Арктос, Россия | шт. | 1 |
| 39 | Регулирующий клапан ручной | KBK 160 |  | шт. | 271 |
| 40 | Воздуховод гибкий | Aluduct | Арктос, Россия | мп | 153 |
| 41 | Воздуховод из оцинк. Стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55-0,9мм |  | Сигнум, Россия | м | 486 |
| 42 | Пожарная изоляция S=8мм | МБОР-8Ф S=8 мм | Тизол, Россия | м² | 55 |
| Система вытяжная В10 |  |  |  |  |  |
| 43 | Вентилятор MUB062 630DV-B2 | Sistemair |  | шт | 2 |
| 44 | Шумоглушитель 1600x1500 | ГП-160-150/100/20х4-ОБТ | Сигнум, Россия | шт. | 2 |
| 45 | Вытяжной потолочный диффузор Ø160 | ДПУ-M 160 | Арктос, Россия | шт. | 4 |
| 46 | Дроссель-клапан 200x200 | ABK-200x200 | Сигнум, Россия | шт. | 1 |
| 47 | Регулирующий клапан ручной | KBK 160 | Сигнум, Россия | шт. | 264 |
| 48 | Воздуховод гибкий Ø160 | Aluduct | Арктос, Россия | м | 142 |
| 49 | Воздуховод из оцинк. Стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55-09мм |  | Сигнум, Россия | м | 532 |
| 50 | Камера статического давления S=0,9мм 800x1600x1500 |  | Сигнум. Россия | шт. | 1 |
| 51 | Пожарная изоляция S=8мм | МБОР-8Ф S=8 мм | Тизол, Россия | м² | 45 |
| Система вытяжная В11 |  |  |  |  |  |
| 52 | Вентилятор RS 100-50 L3 | Sistemair |  | шт | 1 |
| 53 | Шумоглушитель 1000x500 | RSA 1000x500/1000 | Арктос, Россия | шт. | 1 |
| 54 | Воздуховод из оцинк. Стали по ГОСТ 19903-74 S=0.55-0,7мм |  | Сигнум, Россия | м | 132 |
| 55 | Пожарная изоляция S=8мм | МБОР-8Ф S=8 мм | Тизол, Россия | м² | 30 |
| Система вытяжня В12 |  |  |  |  |  |
| 56 | Вентилятор RS 100-50 L3 | Sistemair |  | шт | 1 |
| 57 | Шумоглушитель 1000x500 | RSA 1000x500/1000 | Арктос, Россия | шт. | 1 |
| 58 | Воздуховод из оцинк. Стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55-0,7мм |  | Сигнум, Россия | м | 129 |
| 59 | Пожарная изоляция S=8мм | МБОР-8Ф S=8 мм | Тизол, Россия | м² | 30 |
| 60 | Щит управления вентиляцией |  |  | шт | 4 |
| Перечень оборудования общеобменной вентиляции производственной столовой здания |  |  |  |  |  |
| Система приточная П1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Приточная установка | RVM IN(7A)L EF-F.G4-HW3-SL-FA630.11.0.F.S-SL | Cyclone | шт. | 1 |
| 2 | Узел обвязки калорифера | компл. | Cyclone | шт. | 1 |
| 3 | Приточный воздухораспределитель Ø125 | КП Ф125, 160 | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 21 |
| 4 | Решетка алюминиевая однорядная регулируемая с клапаном расхода воздуха | РВ-1 RAL9016 300х600 | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 13 |
| 5 | Решетка алюминиевая однорядная не регулируемая | РН RAL9016 150х300 | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 10 |
| 6 | Алюминиевая потолочная решетка с четырехсторонним распределением воздуха | ДП4 600х600 | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 7 |
| 7 | Решетка забора воздуха 1800x500 | 1800x500 | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 2 |
| 8 | Заслонка |  | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 37 |
| 9 | Клапан огнезадерживающий |  | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 4 |
| 10 | Воздуховод гибкий неизолированный Ø125 | МЕ 127*10 | ООО "НЕВАТОМ" | м | 17 |
| 11 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5-0,7 |  | ООО "ВОСХОД" | м | 190,5 |
| 12 | Камера статического давления S=0,9мм 970x3826x900 |  | ООО "ВОСХОД" | шт. | 1 |
| 13 | Пожарная изоляция МБОР-8Ф, толщиной 8 мм | МБОР-8Ф |  | м² | 60 |
| Система вытяжная В1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Вентилятор канальный | ВР 86-77 №6,3 D=0,9Dн | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 1 |
| 15 | Вставка гибкая | ВГ-630-Ш-О-ф.н | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 1 |
| 16 | Вставка гибкая | ВГ-441х441-У-О-ш2.ш2 | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 1 |
| 17 | Шумоглушитель 1200x800, длиной 1500 мм | ГП-1200х800-1500-200/3-оц.-1.0-т3.т3 | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 1 |
| 18 | Шумоглушитель 1200x600, длиной 1000 мм | ГП-1200х600-1000-200/3-оц.-1.0-т3.т3 | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 1 |
| 19 | Решетка алюминиевая однорядная не регулируемая | РН RAL9016 100х200 | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 2 |
| 20 | Решетка алюминиевая однорядная не регулируемая | РН RAL9016 150х300 | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 4 |
| 21 | Клапан воздушный 1000x500 | KV-500х1000-1х05 | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 1 |
| 22 | Заслонка |  | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 11 |
| 23 | Клапан огнезадерживающий 600x500 | KPNO-60-600*500-F2-SN-MN220-04 | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 2 |
| 24 | Зонт вытяжной с ж/у фильтром 1900х1700х400 | 1900х1700х400 | ООО "ВОСХОД" | шт. | 1 |
| 25 | Зонт вытяжной с ж/у фильтром 1900х1050х400 | 1900х1050х400 | ООО "ВОСХОД" | шт. | 1 |
| 26 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5 мм -0,7 |  | ООО "ВОСХОД" | м | 34,5 |
| 27 | Камера статического давления S=0,9мм 800x2283x800 |  | ООО "ВОСХОД" | шт. | 1 |
| Система вытяжная В2 |  |  |  |  |  |
| 28 | Вентилятор канальный | ВР 86-77 №3,15 D=0,9Dн | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 1 |
| 29 | Вставка гибкая | ВГ-315-У-О-ф.н | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 1 |
| 30 | Вставка гибкая | ВГ-221х221-У-О-ш2.ш2 | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 1 |
| 31 | Шумоглушитель 600x350 | ГТП-600х350-900 | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 2 |
| 32 | Решетка алюминиевая однорядная не регулируемая | РН RAL9016 150х300 | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 4 |
| 33 | Клапан обратный с эл. приводом 600x350 | Р-350х600-150-оц.-т2.т2 | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 1 |
| 34 | Заслонка |  | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 3 |
| 35 | Клапан огнезадерживающий 600x350 | KPNO-60-600*350-F2-SN-MN220-04 | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 1 |
| 36 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5 мм -0,7 |  | ООО "ВОСХОД" | м | 25,8 |
| 37 | Пожарная изоляция МБОР-8Ф, толщиной 8 мм | МБОР-8Ф |  | м² | 30,27 |
| Система вытяжная В3 |  |  |  |  |  |
| 38 | Вентилятор канальный | VKP 600-350/31-4D | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 1 |
| 39 | Гибкая вставка | ВГ-600*350-У-О-ш2.ш2 | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 2 |
| 40 | Шумоглушитель 600x350, длиной 1000 мм | ГТП-600*350-900 | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 2 |
| 41 | Решетка алюминиевая однорядная не регулируемая |  | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 6 |
| 42 | Вытяжной воздухораспределитель |  | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 15 |
| 43 | Клапан воздушный 600x350 | KV-350х600-1х05 | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 1 |
| 44 | Заслонка |  | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 19 |
| 45 | Клапан огнезадерживающий 350x350 | KPNO-60-350х350-F2-SN-MN220-04 | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 2 |
| 46 | Воздуховод гибкий неизолированный | МЕ 127*10 | ООО "НЕВАТОМ" | м | 12,2 |
| 47 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5 мм -0,7 |  | ООО "ВОСХОД" | м | 116,6 |
| 48 | Пожарная изоляция МБОР-8Ф, толщиной 8 мм | МБОР-8Ф |  | м² | 18,26 |
| Система вытяжная В4 |  |  |  |  |  |
| 49 | Вентилятор канальный | VKK 200 pr | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 1 |
| 50 | Шумоглушитель Ø200 | ГТК-200-900-оц.-р.р. | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 2 |
| 51 | Вытяжной воздухораспределитель | КВ Ф100,125 | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 9 |
| 52 | Клапан обратный инерционный | КО Ф200 ("бабочка") | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 1 |
| 53 | Заслонка Ø100,125 | Р-100-оц.-р.р | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 9 |
| 54 | Клапан огнезадерживающий Ø160,200 | KPNO-90-160(200)-NP-SN-MN220-04 | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 2 |
| 55 | Воздуховод гибкий неизолированный | МЕ 127*10 | ООО "НЕВАТОМ" | м | 8 |
| 56 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5 мм -0,7 |  | ООО "ВОСХОД" | м | 33,2 |
| Система вытяжная В5 |  |  |  |  |  |
| 57 | Вентилятор канальный | VKK 100 m | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 1 |
| 58 | Шумоглушитель Ø100 | ГТК-100-600-оц.-р.р. | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 1 |
| 59 | Вытяжной воздухораспределитель Ø100 | КВ Ф100 | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 1 |
| 60 | Решетка выброса воздуха Ø100 | РНК-100 | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 1 |
| 61 | Клапан обратный инерционный | КО Ф100 ("бабочка") | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 1 |
| 62 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5 мм Ø100 |  | ООО "ВОСХОД" | м | 1,5 |
| Система вытяжная В6 |  |  |  |  |  |
| 63 | Вентилятор канальный | VKK 160 m | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 1 |
| 64 | Шумоглушитель Ø160 | ГТК-160-900-оц.-р.р. | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 2 |
| 65 | Вытяжной воздухораспределитель Ø125 | КВ 125 | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 3 |
| 66 | Решетка выброса воздуха Ø160 | РНК-160 | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 1 |
| 67 | Клапан обратный инерционный | КО Ф160 ("бабочка") | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 1 |
| 68 | Заслонка Ø125 | Р-125-оц.-р.р | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 3 |
| 69 | Воздуховод гибкий неизолированный Ø125 | МЕ 127*10 | ООО "НЕВАТОМ" | м | 2,9 |
| 70 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5 мм -0,7мм |  | ООО "ВОСХОД" | м | 13,5 |
| Система вытяжная В22 |  |  |  |  |  |
| 71 | Вентилятор канальный | VKP 700–400/35-4D | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 1 |
| 72 | Гибкие вставки | ВГ-700х400-Ш-О-ш3.ш3 | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 2 |
| 73 | Шумоглушитель 700x400 | ГТП-700х400-900 | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 2 |
| 74 | Решетка алюминиевая однорядная регулируемая с клапаном расхода воздуха | РВ-1 RAL9016 300х500 | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 10 |
| 75 | Вытяжной воздухораспределитель Ø160 | КВ Ф160 | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 2 |
| 76 | Клапан воздушный 700x400 | KV-400х700-1х05 | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 1 |
| 77 | Заслонка Ø125 | Р-125-оц.-р.р | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 1 |
| 78 | Клапан огнезадерживающий 800x300 | KPNO-60-800*300-F2-SN-MN220-04 | ООО "НЕВАТОМ" | шт. | 1 |
| 79 | Воздуховод гибкий неизолированный Ø160 | МЕ 160*10 | ООО "НЕВАТОМ" | м | 1,9 |
| 80 | Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5 мм-0,7мм |  | ООО "ВОСХОД" | м | 28,8 |
| Теплоснабжение приточной установки |  |  |  |  |  |
| 81 | Труба Ø50 | Fe-35 |  | м | 55 |
| 82 | Цилиндр минераловатный ТЕХНО 80 ФА 1200х57х30 | ТЕХНО 80 ФА | Технониколь | м | 75 |
| 83 | Кран шаровой приварной DN50 стальной PN40 | DN50, PN40 | LD | шт. | 2 |
| 84 | Регулирующий кран приварной КШ.Ц.П.Regula 050.040.02 ДУ 50 | 50 | LD | шт. | 4 |
| 85 | Щит управления вентиляцией |  |  | шт | 5 |

Перечень работ по техническому обслуживанию оборудования системы приточной вентиляции (Оборудование № 2)

Таблица №2.4

| № п/п | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка исправности дверей и дверных запоров венткамер. | 1 раз в месяц |
| 2 | Внешний осмотр инженерного оборудования, обратив особое внимание на: а) отсутствие затопления полов помещений венткамер теплоносителем; б) техническое состояние трубопроводов сетевой воды, запорной арматуры, насосного оборудования, приборов автоматики и электрооборудования вентиляционных установок; в) работу вентиляционных установок, состояние подшипников двигателей вентилятора (по шуму), исправность креплений, ограждений, состояние виброизолирующих опор (внешним осмотром); г) отсутствие течи воды через соединения запорно- регулирующей арматуры, фланцевые и муфтовые соединения (торцевые уплотнения), состояние теплоизоляции трубопроводов и запорной арматуры; д) параллельность валов вентилятора и электродвигателя, наличие вибрации вентилятора. |  |
| 3 | Снятие показаний основных контрольно – измерительных приборов, характеризующих режим работы систем вентиляции с записью в оперативный журнал. Проводить диагностику работы исполнительных механизмов, контроллера и датчиков. |  |
| 4 | Проверка системы автоматизации и управления. В случае нарушений установленных параметров работы оборудования, запорно-регулирующей арматуры и КиП, осуществить корректировку их работы. |  |
| Вентиляторы |  |  |
| 1 | Проверка крепления вентилятора и эл. двигателя | 1 раз в месяц |
| 2 | Проверка направления вращения |  |
| 3 | Проверка крепления силового кабеля |  |
| 4 | Подтяжка клемм |  |
| 5 | Контроль разницы напряжений по фазам |  |
| 6 | Контроль величины напряжения |  |
| 7 | Контроль разницы тока по фазам |  |
| 8 | Контроль величины тока |  |
| 9 | Проверка наличия посторонних шумов |  |
| 10 | Замер температуры двигателя |  |
| 11 | Проверка состояния ременной передачи |  |
| 12 | Проверка ременной передачи |  |
| 13 | Чистка внешних поверхностей вентилятора |  |
| 1 | Проверка крепления регуляторов | 1 раз в месяц |
| 2 | Проверка крепления трансформатора |  |
| 3 | Подтяжка болтов крепления трансформатора |  |
| 4 | Проверка температурного режима трансформатора |  |
| 5 | Проверка крепления проводов в клеммной коробке |  |
| 6 | Проверка напряжения на выходе |  |
| 7 | Проверка напряжения на входе |  |
| 8 | Проверка разницы напряжений по фазам на входе |  |
| 9 | Проверка разницы напряжений по фазам на выходе |  |
| 10 | Проверка сопротивления изоляции обмоток трансформатора |  |
| 11 | Проверка состояния контактов пускателей |  |
| 12 | Проверка срабатывания защит |  |
| 13 | Контроль тока на входе на 1-5 скорости |  |
| 14 | Контроль тока на выходе на 1-5 скорости |  |
| 15 | Контроль разницы токов по фазам на 1-5 скорости |  |
| 16 | Проверка проводов заземления |  |
| 17 | Проверка входной частоты преобразователя |  |
| 18 | Проверка выходной частоты преобразователя |  |
| 19 | Настройка ограничений по частоте |  |
| 20 | Проверка состояния тиристоров преобразователя |  |
| Водяные обогреватели |  |  |
| 1 | Проверка наличия воздуха в системе | 1 раз в месяц |
| 2 | Проверка наличия протечек воды |  |
| 3 | Чистка пластин теплообменника |  |
| 4 | Чистка внешних поверхностей |  |
| Смесительные узлы |  |  |
| 1 | Проверка наличия протечек воды | 1 раз в месяц |
| 2 | Проверка вращения ротора насоса |  |
| 3 | Проверка работы насоса на разных скоростях |  |
| 4 | Контроль напряжения питания насоса |  |
| 5 | Контроль тока насоса |  |
| 6 | Контроль температуры обмоток насоса |  |
| 7 | Проверка работы сервопривода |  |
| 8 | Проверка состояния гибких подводок |  |
| 9 | Проверка работы трехходового клапана |  |
| 10 | Проверка крепления сервопривода |  |
| 11 | Удаление грязи из водяного фильтра |  |
| 12 | Чистка внешних поверхностей |  |
| Датчики температуры |  |  |
| 1 | Проверка крепления проводов | 1 раз в месяц |
| 2 | Проверка крепления датчиков |  |
| 3 | Проверка номинального сопротивления |  |
| 4 | Проверка соединения накладных датчиков |  |
| 5 | Чистка внешних поверхностей |  |
| Дифференциальный датчик давления |  |  |
| 1 | Проверка крепления проводов датчика засорения | 1 раз в месяц |
| 2 | Проверка крепления датчика засорения |  |
| 3 | Проверка срабатывания датчика засорения |  |
| 4 | Проверка состояния воздушных трубок датчика |  |
| 5 | Проверка крепления воздушных трубок датчика |  |
| 6 | Чистка внешних поверхностей датчика |  |
| Воздушный фильтр |  |  |
| 1 | Чистка фильтрующего элемента | 1 раз в месяц |
| 2 | Чистка внешних поверхностей фильтра |  |
| Воздушные заслонки |  |  |
| 1 | Проверка времени открытия заслонки | 1 раз в месяц |
| 2 | Проверка времени закрытия заслонки |  |
| 3 | Контроль плавности хода (заедания) |  |
| 4 | Проверка состояния уплотнительных резинок |  |
| 5 | Чистка внешних поверхностей заслонки |  |
| 6 | Проверка работы сервопривода (напряжение, сигнал) |  |
| Блоки управления |  |  |
| 1 | Проверка заземления | 1 раз в месяц |
| 2 | Проверка работоспособности промежуточных реле |  |
| 3 | Проверка работоспособности реле времени |  |
| 4 | Изменение программы таймера |  |
| 5 | Проверка напряжения питания |  |
| 6 | Проверка работоспособности защит двигателя |  |
| 7 | Проверка работоспособности защит насоса |  |
| 8 | Проверка работоспособности защит калорифера |  |
| 9 | Проверка работоспособности защит от замерзания |  |
| 10 | Проверка работоспособности защит по давлению |  |
| 11 | Проверка защиты обмерзания испарителя |  |
| 12 | Проверка защиты обмерзания рекуператора |  |
| 13 | Проверка сигнализации засорения фильтра |  |
| 14 | Проверка нагрева силовых проводов |  |
| 15 | Проверка крепления низковольтных проводов |  |
| 16 | Проверка состояния низковольтных клемм |  |
| 17 | Проверка выходного напряжения блоков питания |  |
| 18 | Проверка температурного режима блока питания |  |
| 19 | Проверка работоспособности пускателей |  |
| 20 | Проверка контактов рубильника |  |
| 21 | Проверка работоспособности автоматов |  |
| 22 | Проверка контактов пускателей |  |
| 23 | Проверка контактов автоматов |  |
| 24 | Удаление пыли и грязи с внутренней части |  |
| 25 | Удаление пыли и грязи с наружной части |  |
| 26 | Проверка минимальной температуры приточного воздуха |  |
| 27 | Проверка максимальной температуры приточного воздуха |  |
| 28 | Проверка предела пропорциональности регулятора |  |
| 29 | Проверка времени интегрального воздействия |  |
| 30 | Проверка температуры воды для режима тревоги |  |
| 31 | Проверка температуры воды дежурного режима |  |
| 32 | Проверка ограничений наружного воздуха |  |
| 33 | Проверка точки включения компрессора |  |
| 34 | Проверка гистерезиса отключения компрессора |  |
| 35 | Контроль тока на входе |  |
| 36 | Контроль тока на выходе |  |
| 37 | Проверка работоспособности сигнальных |  |

Перечень работ по техническому обслуживанию системы вытяжной вентиляции (Оборудование №2)

Таблица №2.5

| Проверки на обесточенном оборудовании: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр внешнего вида оборудования с целью определения внешних механических повреждений; Проверка целостности панелей, уплотнений, воздуховодов; Проверка надежности крепления компонентов вентсистемы; Проверка и протяжка контактов электрических соединений. Проверка состояния подшипников; Проверка центровки шкивов. Проверка гибких связей. | 1 раз в месяц |
| 2 | Проверка электрических цепей с подтяжкой контактов магнитных пускателей, реле, коммутационных колодок и разъемов; |  |
| 3 | Проверка свободного вращения крыльчатки вентилятора. |  |
| 4 | Проверка свободного вращения крыльчатки вентилятора. | 1 раз в 3 месяца |
| 5 | Осмотр антивибрационных устройств и креплений |  |
| 6 | Чистка вентиляционного агрегата. | 1 раз в год |
| 7 | замена фильтрующих элементов приточных установок систем вентиляции |  |
| 8 | наладка на проектные и паспортные параметры воздухообмена систем приточно-вытяжной вентиляции, с использованием специальных средств, зарегистрированных в Госреестре средств измерений и имеющих действующие свидетельство о поверке. |  |
| Проверка на включенном оборудовании: |  |  |
| 1 | Проверка вентиляционной системы на отсутствие посторонних шумов. | 1 раз месяц |
| 2 | Проверка работы вентилятора: |  |
| 3 | Проверка направления и свободы вращения крыльчатки вентилятора проверка рабочего тока двигателя вентилятора; |  |
| 4 | Проверка температуры нагрева корпуса электродвигателя вентилятора, работающего под нагрузкой; |  |
| 5 | Регулировка натяжения ремней привода вентилятора; |  |
| 6 | Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току); |  |
| 7 | Проверка срабатывания защитных устройств; |  |
| 8 | Проверить наличие и ведение эксплуатационной документации, произвести запись в оперативном Журнале по техническому обслуживанию и ремонту Оборудования о выполнении работ (ТО-2). |  |
|  | Работы, выполняемые на основании Приказа Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. №115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" 9.4.19 |  |
| 1 | Очистка внутренних частей воздуховодов осуществляется не реже 2 раза в год, если по условиям эксплуатации не требуется более частая их очистка. | не реже 2 раз в год |
| 2 | Защитные сетки и жалюзи перед вентиляторами очищаются от пыли и грязи | не реже 1 раза в квартал |

Перечень оборудования системы дымоудаления (далее – Оборудование № 3)

Таблица № 2.6

| №п/п | Тип оборудования | Марка (модель) оборудования | Фирма-производитель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование дымоудаления ДУ-1 |  |  |  |  |  |
| 1. | Вентилятор радиальный дымоудаления | ВР 80-75№8 ДУ 15,0кВт 1500об/мин (400 гр, Д=0,95Дн) левый 90 | Завод Вентилятор | к-т | 1 |
| 2 | Гибкая вставка термостойкая В всасывания №8 D=800 |  | Завод Вентилятор | к-т | 1 |
| 3 | Гибкая вставка термостойкая Н нагнетания №8 H 560*560 |  | Завод Вентилятор | к-т | 1 |
| 4 | Виброизолятор | ДО-41 | Завод Вентилятор | шт | 6 |
| 5 | Клапан обратный | ЛС КПо1000х1600 | НЕВАТОМ | шт. | 1 |
| 6 | Клапан огнезадерживающий | КЛАД-3- С 600х500 1(60)- 24МВ-ВН-Г-К | «Вингс-М» | шт. | 18 |
| 7 | Воздуховод из черновой стали 800х800 δ=1,2мм, класс П в изоляции | ГОСТ 14918 | «Векторвент» | м.п. | 13,5 |
| Оборудование дымоудаления ДУ-2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Вентилятор радиальный дымоудаления | ВР 80-75№8 ДУ 15,0кВт 1500об/мин (400 гр, Д=0,95Дн) левый 90 | Завод Вентилятор | к-т | 1 |
| 9 | Гибкая вставка термостойкая В всасывания №8 D=800 |  | Завод Вентилятор | к-т | 1 |
| 10 | Гибкая вставка термостойкая Н нагнетания №8 H 560*560 |  | Завод Вентилятор | к-т | 1 |
| 11 | Виброизолятор | ДО-41 | Завод Вентилятор | шт | 6 |
| 12 | Клапан обратный | ЛС КПо1000х1600 | НЕВАТОМ | шт. | 1 |
| 13 | Клапан огнезадерживающий | КЛАД-3- С 600х500 1(60)- 24МВ-ВН-Г-К | «Вингс-М» | шт. | 18 |
| 14 | Воздуховод из черновой стали Ø800 δ=1,2мм, класс П в изоляции | ГОСТ 14918 | «Векторвент» | м.п. | 2,0 |
| 15 | Воздуховод из черновой стали 1000х500 δ=1,2мм, класс П в изоляции | ГОСТ 14918 | «Векторвент» | м.п. | 44,0 |
| 16 | Воздуховод из черновой стали 800х800 δ=1,2мм, класс П в изоляции | ГОСТ 14918 | «Векторвент» | м.п. | 2,0 |
| Оборудование приточной вентиляции ПЛ-1 |  |  |  |  |  |
| 17 | Вентилятор радиальный подпора воздуха | Ц4-70 №10, 22 кВт, 970 об/мин, Пр0 |  | к-т | 1 |
| 18 | Гибкая вставка В всасывания №10 D=1000 |  | Завод Вентилятор | к-т | 1 |
| 19 | Гибкая вставка Н нагнетания №10 H 700х700 |  | Завод Вентилятор | к-т | 1 |
| 20 | Клапан обратный | ЛС КПо1000х1600 | НЕВАТОМ | шт. | 1 |
| 21 | Воздуховод из оцинкованной стали Ø1000 δ=0,7 мм, класс Н | ГОСТ 14918 | «Векторвент» | м.п. | 0,5 |
| 22 | Воздуховод из оцинкованной стали 1200х500 δ=0,7 мм, класс Н | ГОСТ 14918 | «Векторвент» | м.п. | 1,2 |
| 23 | Воздуховод из оцинкованной стали 1200х800 δ=0,7 мм, класс Н | ГОСТ 14918 | «Векторвент» | м.п. | 5,0 |
| Оборудование приточной вентиляции ПЛ-2 |  |  |  |  |  |
| 24 | Вентилятор радиальный подпора воздуха | Ц4-70 №10, 22 кВт, 970 об/мин, Л0 |  | к-т | 1 |
| 25 | Гибкая вставка В всасывания №10 D=1000 |  | Завод Вентилятор | к-т | 1 |
| 26 | Гибкая вставка Н нагнетания №10 H 700х700 |  | Завод Вентилятор | к-т | 1 |
| 27 | Клапан обратный | ЛС КПо1000х1600 | НЕВАТОМ | шт. | 1 |
| 28 | Воздуховод из оцинкованной стали 1200х500 δ=0,7 мм, класс Н | ГОСТ 14918 | «Векторвент» | м.п. | 3,0 |
| 29 | Воздуховод из оцинкованной стали 1200х800 δ=0,7 мм, класс Н | ГОСТ 14918 | «Векторвент» | м.п. | 3,0 |
| Оборудование приточной вентиляции ПЛ-3 |  |  |  |  |  |
| 30 | Вентилятор радиальный подпора воздуха | Ц4-70 №10, 22 кВт, 970 об/мин, Л90 |  | к-т | 1 |
| 31 | Гибкая вставка В всасывания №10 D=1000 |  | Завод Вентилятор | к-т | 1 |
| 32 | Гибкая вставка Н нагнетания №10 H 700х700 |  | Завод Вентилятор | к-т | 1 |
| 33 | Клапан обратный | ЛС КПо1000х1600 | НЕВАТОМ | шт. | 1 |
| 34 | Воздуховод из оцинкованной стали 1000х500 δ=0,7 мм, класс Н | ГОСТ 14918 | «Векторвент» | м.п. | 0,8 |
| 35 | Воздуховод из оцинкованной стали 1000х800 δ=0,7 мм, класс Н | ГОСТ 14918 | «Векторвент» | м.п. | 1,2 |
| Оборудование приточной вентиляции ПЛ-4 |  |  |  |  |  |
| 36 | Вентилятор радиальный подпора воздуха | Ц4-70 №10, 22 кВт, 970 об/мин, Л90 |  | к-т | 1 |
| 37 | Гибкая вставка В всасывания №10 D=1000 |  | Завод Вентилятор | к-т | 1 |
| 38 | Гибкая вставка Н нагнетания №10 H 700х700 |  | Завод Вентилятор | к-т | 1 |
| 39 | Клапан обратный | ЛС КПо1000х1600 | НЕВАТОМ | шт. | 1 |
| Оборудование приточной вентиляции ПЛ-5 |  |  |  |  |  |
| 40 | Вентилятор радиальный подпора воздуха | Ц4-70 №10, 22 кВт, 970 об/мин, Л90 |  | к-т | 1 |
| 41 | Гибкая вставка В всасывания №10 D=1000 |  | Завод Вентилятор | к-т | 1 |
| 42 | Гибкая вставка Н нагнетания №10 H 700х700 |  | Завод Вентилятор | к-т | 1 |
| 43 | Воздуховод из оцинкованной стали Ø1000 δ=0,7 мм, класс Н | ГОСТ 14918 | «Векторвент» | м.п. | 4,5 |
| 44 | Воздуховод из оцинкованной стали 1000х500 δ=0,7 мм, класс Н | ГОСТ 14918 | «Векторвент» | м.п. | 1,0 |
| 45 | Воздуховод из оцинкованной стали 1000х800 δ=0,7 мм, класс Н | ГОСТ 14918 | «Векторвент» | м.п. | 3,0 |
| Оборудование приточной вентиляции ПЛ-6 |  |  |  |  |  |
| 46 | Вентилятор радиальный подпора воздуха | Ц4-70 №10, 22 кВт, 970 об/мин, Пр90 |  | к-т | 1 |
| 47 | Гибкая вставка В всасывания №10 D=1000 |  | Завод Вентилятор | к-т | 1 |
| 48 | Гибкая вставка Н нагнетания №10 H 700х700 |  | Завод Вентилятор | к-т | 1 |
| 49 | Клапан обратный | ЛС КПо1000х1600 | НЕВАТОМ | шт. | 1 |
| 50 | Воздуховод из оцинкованной стали 1000х500 δ=0,7 мм, класс Н | ГОСТ 14918 | «Векторвент» | м.п. | 1,2 |
| 51 | Воздуховод из оцинкованной стали 800х800 δ=0,7 мм, класс Н | ГОСТ 14918 | «Векторвент» | м.п. | 3,0 |
| Оборудование приточной вентиляции ПЛ-7 |  |  |  |  |  |
| 52 | Вентилятор радиальный подпора воздуха | Ц4-70 №10, 22 кВт, 970 об/мин, Пр90 |  | к-т | 1 |
| 53 | Гибкая вставка В всасывания №10 D=1000 |  | Завод Вентилятор | к-т | 1 |
| 54 | Гибкая вставка Н нагнетания №10 H 700х700 |  | Завод Вентилятор | к-т | 1 |
| 55 | Клапан обратный | ЛС КПо1000х1600 | НЕВАТОМ | шт. | 1 |
| 56 | Воздуховод из оцинкованной стали 1000х500 δ=0,7 мм, класс Н | ГОСТ 14918 | «Векторвент» | м.п. | 1,2 |
| 57 | Воздуховод из оцинкованной стали 800х800 δ=0,7 мм, класс Н | ГОСТ 14918 | «Векторвент» | м.п. | 3,0 |
| Оборудование приточной вентиляции ПЛ-8 |  |  |  |  |  |
| 58 | Вентилятор радиальный подпора воздуха | Ц4-70 №10, 22 кВт, 970 об/мин, Пр90 |  | к-т | 1 |
| 59 | Гибкая вставка В всасывания №10 D=1000 |  | Завод Вентилятор | к-т | 1 |
| 60 | Гибкая вставка Н нагнетания №10 H 700х700 |  | Завод Вентилятор | к-т | 1 |
| 61 | Клапан обратный | ЛС КПо1000х1600 | НЕВАТОМ | шт. | 1 |
| 62 | Воздуховод из оцинкованной стали 1000х500 δ=0,7 мм, класс Н | ГОСТ 14918 | «Векторвент» | м.п. | 2,2 |
| 63 | Воздуховод из оцинкованной стали 1000х800 δ=0,7 мм, класс Н | ГОСТ 14918 | «Векторвент» | м.п. | 5,0 |
| Электроснабжение и автоматизация |  |  |  |  |  |
| 64 | Распределительный щит систем дымоудаления | Щит РЩВ1 | SFS | шт. | 1 |
| 65 | Распределительный щит систем подпора воздуха | Щит РЩВ2 | SFS | шт. | 1 |
| 66 | Распределительный щит систем подпора воздуха | Щит РЩВ3 | SFS | шт. | 1 |
| 67 | Щит управления вентилятором дымоудаления | Щит ДУ-1 | SFS | шт. | 1 |
| 68 | Щит управления вентилятором дымоудаления | Щит ДУ-2 | SFS | шт. | 1 |
| 69 | Щит управления вентилятором подпора воздуха | Щит ПЛ-1 | SFS | шт. | 1 |
| 70 | Щит управления вентилятором подпора воздуха | Щит ПЛ-2 | SFS | шт. | 1 |
| 71 | Щит управления вентилятором подпора воздуха | Щит ПЛ-3 | SFS | шт. | 1 |
| 72 | Щит управления вентилятором подпора воздуха | Щит ПЛ-4 | SFS | шт. | 1 |
| 73 | Щит управления вентилятором подпора воздуха | Щит ПЛ-5 | SFS | шт. | 1 |
| 74 | Щит управления вентилятором подпора воздуха | Щит ПЛ-6 | SFS | шт. | 1 |
| 75 | Щит управления вентилятором подпора воздуха | Щит ПЛ-7 | SFS | шт. | 1 |
| 76 | Щит управления вентилятором подпора воздуха | Щит ПЛ-8 | SFS | шт. | 1 |
| 77 | Щит управления клапанами дымоудаления | Щит ЩУКД-1 | SFS | шт. | 1 |
| 78 | Щит управления клапанами дымоудаления | Щит ЩУКД-2 | SFS | шт. | 1 |
| 79 | Автоматизированное рабочее место в центральном диспетчерском пункте | АРМ в ЦДП |  | к-т | 1 |

*Примечание: воздуховоды учитывать в комплекте с фасонными изделиями и крепежом.

Перечень работ по техническому обслуживанию оборудования системы дымоудаления (Оборудование №3)

Таблица №2.7

| № | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр - контроль технического состояния (работоспособно - неработоспособно, исправно - неисправно, при участии органов чувств и, в случае необходимости, средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, т.е. определение технического состояния установок и отдельных ТС по внешним признакам) | ежемесячно |
| 2 | Профилактические работы (очистка наружных поверхностей оборудования, проверка крепления, смазка элементов системы) | ежемесячно |
| 3 | Проверка работоспособности - определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций, определенных назначением | ежемесячно |
| 4 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации | ежемесячно |
| 5 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | ежемесячно |
| 6 | Проверка работоспособности системы с составлением "Акта проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты Здания. Система дымоудаления" | раз в 3 месяца |
| 7 | Проверка работоспособности системы дымоудаления при проведении проверки работоспособности электроуправления инженерными системами здания при возникновении пожара | раз в 6 месяцев |
| 8 | Проверка соответствия схемных решений дымоудаления Здания данным вентиляционных паспортов | раз в 6 месяцев |
| 9 | Проверка соответствия количества, монтажных положений и технических данных вентиляторов вытяжной дымоудаления данным вентиляционных паспортов | раз в 6 месяцев |
| 10 | Проверка соответствия количества, монтажного положения и технических данных вентиляторов приточной дымоудаления данным вентиляционных паспортов | раз в 6 месяцев |
| 11 | Проверка соответствия количества, монтажного положения и технических данных дымовых, противопожарных нормально закрытых клапанов данным вентиляционных паспортов | раз в 6 месяцев |
| 12 | Проверка соответствия конструктивного исполнения огнестойких воздуховодов (каналов) приточно-вытяжной дымоудаления данным вентиляционных паспортов | раз в 6 месяцев |
| 13 | Проверка включения приточно-вытяжной дымоудаления при поступлении сигнала "пожар" от системы АПС. | раз в 3 месяца |
| 14 | Периодические испытания систем дымоудаления* | не реже одного раза в 2 года |
| 15 | Измерение фактических расходов воздуха, удаляемого системами вытяжной дымоудаления через дымоприемные устройства непосредственно из помещений. Сверка с данными паспортов. | не реже одного раза в 2 года |
| 16 | Измерение фактических расходов воздуха, удаляемого системами вытяжной дымоудаления через дымоприемные устройства непосредственно из коридоров (холлов), расположенных на путях эвакуации. Сверка с данными паспортов. | не реже одного раза в 2 года |
| 17 | Измерение фактических расходов воздуха, удаляемого системами вытяжной дымоудаления через дымоприемные устройства непосредственно из помещений, защищенных установками газового аэрозольного и порошкового пожаротушения. Сверка с данными паспортов. | не реже одного раза в 2 года |
| 18 | Измерение фактических значений избыточного давления в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секциях лестничных клеток) | не реже одного раза в 2 года |
| 19 | Измерение фактических значений избыточного давления в шахтах лифтов | не реже одного раза в 2 года |
| 20 | Измерение фактических значений избыточного давления в тамбур-шлюзах | не реже одного раза в 2 года |
| 21 | Замена или восстановление элементов системы, выработавших ресурс или пришедших в негодность | по мере необходимости |

* При проведении периодических испытаний должны подлежать контролю не менее 30 % от общего количества систем дымоудаления, выделенных методом случайного выбора.

- 2.3 Требования к качеству работ

- Таблица 3. Требования к качеству работ

Наименование работ: Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту системы вентиляции и кондиционирования здания АО "Ленгидропроект".

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Требования к выполнению работ |  |
| 1.1. | Общие требования к выполнению работ |  |
| 1.1.1 | Общие требования к выполнению работ | 1. Выполнение работ по ТО предусматривает проведение проверок Оборудования, чистки, смазки, замены фильтрующих элементов, наладки, регулировки Оборудования (не относящихся к работам капитального характера) в целях предотвращения сбоев в эксплуатации и поддержания их эксплуатационных показателей, в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя. 2. Ежедневное техническое обслуживание предусматривает проверку технического состояния Оборудования, с устранением выявленных неисправностей в работе, в том числе по заявкам сотрудников Общества; 3. Результаты ТО и проверки работы Оборудования записываются в журнал по техническому обслуживанию и ремонту системы вентиляции и кондиционирования. 4.. Исполнитель организует оперативное выполнение аварийно-технических и ремонтных работ, направленных на устранение неисправностей в работе Оборудования, в том числе в выходные и праздничные дни без ограничений. 5. Устранение аварийных ситуаций выполняется аварийной службой Исполнителя. 6. Выполненные Исполнителем аварийно-технические работы оформляются актом. 7. Исполнитель обязан обеспечить сохранность полученной от Заказчика технической документации. 8. Уборка мест выполнения работ, в том числе помещений вентиляционных камер и площадок, производится силами и средствами Исполнителя немедленно после окончания работ. 9. Исполнитель обязан обеспечить в ходе выполнения работ сохранность Оборудования, переданного для ТО и материально-технических ценностей Заказчика, находящихся в помещениях Заказчика. 10. ТО и ремонт Оборудования предусматривают ежедневное, ежемесячное, ежеквартальное, полугодовое и годовое ТО с целью выявления возможных нарушений в их функционировании, а также ведение эксплуатационной документации. 11. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право проверять ход и качество выполнения работ по Договору, а также производить любые измерения, испытания и иные действия для контроля качества выполнения работ, материалов и средств, используемых Исполнителем при исполнении Договора, в том числе с привлечением специализированных организаций. 12. Исполнитель в течение 3-х рабочих дней с даты начала выполнения работ обязан провести совместно с Заказчиком технический осмотр всего Оборудования, указанного в Таблицах № 2.1, 2.3, 2.6 ТТ и не позднее 3-х рабочих дней предоставить Заказчику Отчет по результатам осмотра. 13. Устранение замечаний по актам проверки органов государственного и муниципального и других контролирующих органов. 14. На основании Приказа Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. №115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" 9.4.19. На летний период во избежание засорения все калориферы со стороны подвода воздуха закрываются. |
| 1.2. | Требования к организации работ |  |
| 1.2.1. | Организационно-технические мероприятия | 1. Исполнитель составляет графики выполнения работ по ТО и ремонту Оборудования, согласовывает их с Заказчиком и организует выполнение этих графиков, своевременно представляя Заказчику отчетные документы. 2. Исполнитель имеет право приостанавливать эксплуатацию Оборудования самостоятельно при нарушении требований в части организации его эксплуатации (неисправность электропроводки и распределительного щита до главного рубильника, повреждение дренажных насосов, повреждение внешних блоков и т.д.), в случае угрозы жизни людей. Об остановке Оборудования, вследствие нарушения требований их безопасной эксплуатации, Исполнитель должен сделать запись в Журнале по техническому обслуживанию и ремонту Оборудования и незамедлительно уведомить Заказчика. Остановленное по этим причинам Оборудование запускать в работу может только Исполнитель после устранения всех нарушений правил его безопасной эксплуатации. 3. Периодические осмотры, ТО и ремонт Оборудования производится персоналом Исполнителя в рабочее время, кроме выходных и праздничных дней. 4. Работы по ТО, в том числе аварийно-восстановительные по Оборудованию, оказываются на всей территории Заказчика в рабочие и нерабочие дни. Необходимость проведения работ в нерабочее время и выходные дни определяется службой Заказчика после анализа полученной заявки. 5. Выполнение всех работ по ТО Оборудования Исполнителем регистрируется в журнал по техническому обслуживанию и ремонту системы вентиляции и кондиционирования с последующей отметкой представителем Заказчика о факте выполнения работ. 6. Для обеспечения непрерывной бесперебойной работы Оборудования, ремонта и замены неисправных элементов Исполнитель обязан: - Своевременно уведомить Заказчика о необходимости замены элементов Оборудования, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает безаварийную работу систем. Своевременно информировать Заказчика об изменениях требований к эксплуатации Оборудования, а также давать рекомендации о возможных технических усовершенствованиях. - Заказать необходимые запасные части и материалы, а также обеспечить их доставку на территорию и произвести замену/установку. 7. В сумму ежемесячной стоимости работ по договору входят расходы на приобретение комплектующих и материалов обслуживаемого Оборудования в размере 7% (семи процентов) от ежемесячной стоимости работ. 8. Заказчик вправе отстранить от работы представителей Исполнителя при условии нарушения им дисциплины. 9. Исполнитель обеспечивает своих работников поверенным ручным и электроизмерительным инструментом, поверенной лестницей (диэлектрической), спецодеждой, мобильной связью. 10. Исполнитель обеспечивает проведение аттестации, обучения и периодическую проверку знаний обслуживающего персонала, в том числе обучение и проверку знаний по электробезопасности, работе в энергоустановках. Обеспечивает персонал экземплярами нормативно-технической литературы, производственными и должностными инструкциями, инструкциями по технике безопасности и несет ответственность за соблюдение указанным персоналом соответствующих инструкций. 11. Исполнитель должен учесть, что работы будут производиться в условиях действующего предприятия. 12. Заказчик по мере необходимости передает Исполнителю необходимую техническую документацию на Оборудование, в том числе паспорта, руководство по эксплуатации, инструкцию по монтажу. Исполнитель обеспечивает надлежащее ведение паспортов Оборудования. 13. Все выполняемые работы Исполнительом фиксируются в журнал по техническому обслуживанию и ремонту системы вентиляции и кондиционирования с последующим оформлением ежемесячного Отчета о выполненных работах на Оборудовании. 14. Исполнитель предоставляет Заказчику 1 раз в месяц Отчет о выполненных работах на Оборудовании. 15. Исполнитель должен иметь неснижаемый аварийный запас необходимых расходных материалов и комплектующих для проведения ремонта и запуска в работу Оборудования после его аварийной остановки: пусковые конденсаторы, помпы дренажные, фильтрующий материал - клacc очистки G3, хладон R410A. 16. Исполнитель гарантирует, что качество запасных частей и расходных материалов (комплектующих), используемых при выполнении работ, соответствует требованиям договора, обязательным требованиям, содержащимся в нормативных актах Российской Федерации в сфере стандартизации и технического регулирования, установленных для данного типа (вида) работ. Все используемые для выполнения работ запасные части и расходные материалы (комплектующие) должны иметь соответствующую техническую документацию на русском языке, позволяющую определить соответствие используемых запасных частей и расходных материалов (комплектующих), при необходимости иметь сертификаты соответствия Госстандарта РФ или декларацию о соответствии в России, санитарно-эпидемиологическое заключение. Указанные документы должны предоставляться перед выполнением работ. 17. Все отходы 3-4 класса опасности, образующиеся при выполнении работ (упаковка, отработанные смазочные материалы, отработанная ветошь, спецодежда и средства индивидуальной защиты, отработанные и/или вышедшие из строя комплектующие и их составные части и т.п.), являются собственностью Исполнителя и подлежат немедленному вывозу с территории Заказчика транспортом Исполнителя и за его счёт и утилизации в соответствии с действующими экологическими нормами РФ. |
| 1.2.2. | Допуск персонала Исполнителя | Исполнитель должен до начала выполнения работ представить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован в Здании, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, задействованных для выполнения работ. |
| 1.3. | Требования к персоналу Исполнителя |  |
| 1.3.1 | Квалификация персонала Исполнителя, привлекаемого к выполнению работ | Исполнитель должен выполнить работы с привлечением специалистов в количестве: - специалист по вентиляции и кондиционированию – не менее 1 чел. указанную квалификацию, предоставляются Исполнителем перед началом выполнения работ. |
| 1.4. | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию и приборам |  |
| 1.4.1. | Требования к оборудованию и приборам | При обслуживании применять поверенные приборы и иное необходимое оборудование |
| 2. | Требования к результатам работ |  |
| 2.1 | Общие требования к результатам выполненных работ |  |
| 2.1.1. | Результат выполненных работ | - Результатом выполненных работ является поддержание в рабочем состоянии системы вентиляции и кондиционирования, техническое обслуживание этих систем в соответствии с требованиями, изложенным в ТТ. |
| 2.2. | Требования к документации, описывающей результат выполненных работ |  |
| 2.2.1. | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | Согласованная в установленном порядке отчетная документация, включающая следующие комплекты документов: Отчет о выполненных работах на Оборудовании, в котором описывается выполнение работ по договору за отчётный период (календарный месяц) в 2 (двух) экземплярах, с предъявлением журнала по техническому обслуживанию и ремонту системы вентиляции и кондиционирования. |
| 3. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
| 3.1. | - Соответствие стандартам | Выполнение работ по ТО и текущему ремонту системы вентиляции и кондиционирования выполняются с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество и объем выполняемых работ, а именно: -Инструкции заводов-производителей оборудования систем вентиляции и кондиционирования; 1.РД 34.21.528. ТИ 34-70-036-84. Типовая инструкция по эксплуатации систем кондиционирования воздуха с центральными кондиционерами и пароводяными эжекторными холодильными машинами; 2. «СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»; 3. Приказ Минтруда России № 903н от 15 декабря 2020 «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; 4. «СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011. Стандарт организации. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха». 5. «СНиП 3.05.05-84. Строительные нормы и правила. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы». 6. "СП 336.1325800.2017. Свод правил. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации". |
| 4. | Требования к ответственности и гарантиям Исполнителя |  |
| 4.1. | Требования к ответственности | Исполнитель несет ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом, оборудованием, приспособлениями, необходимыми для выполнения работ. Исполнитель несет ответственность за соблюдение природоохранных требований, правил по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, правил внутреннего режима в здании Заказчика своими работниками на всех этапах выполнения работ. |
| 4.2. | - Требования к гарантии на выполненные работы | 1. Гарантийный срок на результат работ: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ за расчетный период. 2. Гарантийный срок на применяемые материалы и запасные части (детали) не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания заказчиком Акта выполненных работ за расчетный период. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Исполнителем. 3. Претензии по браку производителям материалов предъявляет Исполнитель. 4. В течение гарантийного срока Исполнитель обеспечивает за свой счёт и в сроки, установленные Заказчиком устранение и исправление разрушений и дефектов, возникающих вследствие применения материалов, запасных частей (деталей) или методов выполнения работ, не соответствующих положениям договора, а также в связи с халатностью Исполнителя или невыполнением им какого-либо из своих обязательств, установленных или подразумеваемых договором. |
| 5. | Прочие требования |  |
| 5.1. | - Условия оплаты | 1. Расходные материалы и запасные части, необходимые для выполнения работ по договору, приобретаются за счет Исполнителя, на сумму, не превышающую 7% (семи процентов) от суммы ТО по договору за месяц. Если стоимость необходимых запчастей, их одноразовая замена превышает сумму 7% (семь процентов) от суммы ТО по договору за месяц, то работы будут относиться к работам капитального характера и их проведение определяется Заказчиком. Оборудование и остальные необходимые при ремонте материалы (свыше 7% (семи процентов) от суммы ТО по договору за месяц) приобретаются за счет Заказчика. Работы по замене, установке, монтажу и наладке выполняются Исполнителем в рамках Договора. |
| 5.3 | - Прочее | Заказчик оставляет за собой право замены обслуживаемого Оборудования на аналогичное или дополнения Оборудования по любой причине, что не влечет за собой изменения стоимости Договора. О предполагаемой замене или дополнении Оборудования Исполнитель информируется в срок не менее чем за 1 (один) месяц и данное изменение фиксируется дополнительным соглашением с приложением нового перечня Оборудования, являющимся неотъемлемой частью договора. |

- 3.Приложения

- Приложение №1: Форма отчёта о выполненных работах

- Приложение № 1

к Приложению № 11 Технические требования

«Выполнение работ по техническому обслуживанию и

ремонту системы вентиляции и кондиционирования

здания АО «Ленгидропроект».

ФОРМА

Отчет о выполненных работах №_______

г. Санкт-Петербург                                                                                              «___»_________ 20___г.

1. В рамках Договора возмездного оказания услуг №_______от «___» ____ 20_ года (далее – Договор) на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту системы вентиляции и кондиционирования здания АО "Ленгидропроект" (далее – Заказчик), заключенному между АО «Ленгидропроект» и ________________ (далее – Исполнитель)   были выполнены следующие работы:

1.1 Проведены осмотры и технические обслуживания на системах вентиляции, кондиционирования и дымоудаления (ТО-1, ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5) в полном объеме, замечаний нет (если есть, указать в примечании), отметки о выполненных работах внесены в Журналы:

| № п/п | Наименование системы | Наименование оборудования | Перечень работ | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО -5 | Примечание (Ф.И.О. лица, проводившего ТО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата проведения |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2. Выполнены ремонтные работы на системах вентиляции, кондиционирования и дымоудаления, а именно:

| № п/п | Наименование системы | Наименование оборудования | Дата проведения ремонтных работ | Выполненные работы, стоимость выполненных работ, отчетные документы (№ счета, сертификат на детали и т.д.) | Примечание (Ф.И.О. лиц, проводивших работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Приложение: Перечень приобретённых МТР за _____ месяц 202__г.

2. Настоящий Отчет составлен в том, что в соответствии с условиями Договора Исполнитель выполнил

работы надлежащим образом.

Отчет сдал:

Исполнитель:         ____________   ____________(указать должность, Ф.И.О.) _____________(подпись)

Отчет принял:

Заказчик: АО «Ленгидропроект»  ____________(указать должность, Ф.И.О.) _____________(подпись)

«___» ________ 20___ год