ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту слаботочных распределительных телефонных и радиотелетрансляционных сетей и оборудования связи.

1. Наименование выполняемых работ:

Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту слаботочных распределительных телефонных и радиотелетрансляционных сетей и оборудования связи.

2. Заказчик:

3. Акционерное общество «Ленгидропроект» (АО «Ленгидропроект»)

4. Цели и задачи. Существующие положение:

4.1. Целью выполнения работ является техническое обслуживание и ремонт слаботочных распределительных телефонных, радиотелетрансляционных сетей и оборудования связи в Здании Заказчика.

4.2. Краткая характеристика системы телефонной связи:

4.2.1. Функциональное назначение: внутрипроизводственная технологическая связь, с выходом в телефонную сеть общего пользования (далее - ТФОП).

4.2.2. Краткое описание: слаботочная распределительная телефонная сеть, двух проводная, топология "дерево", аналоговых абонентских линий - 720, потоков Е1 - 3, 2-х проводных СЛ – 8, IP абоненты- 100 лицензий.

4.2.3. Категория: ведомственная сеть связи.

4.3. Краткая характеристика аудиооборудования:

4.3.1. Функциональное назначение: оборудование для речевого и музыкального сопровождения мероприятий.

4.3.2. Краткое описание: аудиооборудование, состоящее из проводных и беспроводных микрофонов, оборудования обработки и усиления сигналов, активных и пассивных акустических систем.

4.4. Краткая характеристика системы коллективного приема телевидения (далее - СКПТ):

4.4.1. Функциональное назначение: передача радиосигналов телевидения в метровом и дециметровом диапазонах частот от кабельного телевизионного ввода к телевизионным приёмникам.

4.4.2. Краткое описание: система, состоящая из головного усилителя, разветвителей и линий связи из коаксиального кабеля, 17 телевизионных приёмников.

4.5. Система индивидуального спутникового телевидения НТВ-ПЛЮС (2 комплекта):

4.5.1. Функциональное назначение: система для приема спутниковых каналов.

4.5.2. Краткое описание: система, состоящая из спутниковой антенны, конвертора, кабельных соединений, и двух тюнеров (спутниковых приемников).

4.6.   Перечень оборудования для технического обслуживания и ремонта указан в Таблице1.

Таблица 1. Перечень оборудования для технического обслуживания и ремонта

| № | Наименование оборудования |  | Ед. измерения | Общее количество, (шт., м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование телефонной связи |  |  |  |  |
| 1 | Центральная автоматическая телефонная станция (далее ЦАТС) «AVAYA S8800AURA» |  | шт | 1 |
| 2 | Детектор отбоя BTD24 |  | шт | 1 |
| 3 | Источник аудио сигнала |  | шт | 1 |
| 4 | Источник бесперебойного питания (далее ИБП) IPPON Smart Winner 3000 |  | шт | 4 |
| 5 | Система автоматического включения резерва (далее АВР) электропитания |  | шт | 1 |
| 6 | Кросс пристенный (далее КП) 600х2 |  | шт | 5 |
| 7 | Распределительный шкаф (далее РШ) 600х2 |  | шт | 1 |
| 8 | РШ 150х2 |  | шт | 1 |
| 9 | Бокс кабельный телефонный (далее БКТ) 100х2 |  | шт | 5 |
| 10 | БКТ 30х2 |  | шт | 5 |
| 11 | БКТ 20х2 |  | шт | 49 |
| 12 | Коробка распределительная телефонная (далее КРТ) 10х2 |  | шт | 23 |
| 13 | Муфты кабельные разветвительно-соединительные |  | шт | 29 |
| 14 | Кабель магистральный 100х2 |  | м | 17 |
| 15 | Кабель магистральный 50х2 |  | м | 2 |
| 16 | Кабель магистральный 30х2 |  | м | 1 |
| 17 | Кабель магистральный 20х2 |  | м | 2 |
| 18 | Кабель распределительный 10х2 (абонентский) |  | м | 38 |
| 19 | Отвод абонентский от КРТ до телефонной розетки |  | шт | 1146 |
| 20 | Цифровой телефонный аппарат |  | шт | 30 |
| 21 | Консоль к цифровому аппарату |  | шт | 15 |
| 22 | Блок питания консоли |  | шт | 15 |
| 23 | Системный телефонный аппарат (аналоговый) |  | шт | 5 |
| 24 | Телефонный аппарат с электронным номеронабирателем (далее НН) |  | шт | 617 |
| 25 | Телефонный аппарат с дисковым номеронабирателем |  | шт | 91 |
| 26 | Телефонный аппарат безшнуровой стандарта Dect |  | шт | 103 |
| 27 | Телефонный аппарат факсимильной связи |  | шт | 79 |
| 28 | Телефонный аппарат с автоматическим определением номера (далее АОН) |  | шт | 1 |
| 29 | Телефонный аппарат без номеронабирателя |  | шт | 54 |
| 30 | Автоответчик |  | шт | 1 |
| 31 | Телефонный автосекретарь (6-канальный) |  | шт | 1 |
| 32 | Телефонные розетки |  | шт | 1118 |
| 33 | Телекоммуникационный шкаф |  | шт | 3 |
| 34 | Патчпанель 19” 48 портов |  | шт | 16 |
| 35 | Патчпанель 19” 24 порта |  | шт | 2 |
|  |  | Аудиооборудование |  |  |
| 36 | Микрофон Vitek |  | шт | 2 |
| 37 | Микрофон Gal |  | шт | 1 |
| 38 | Удлинитель микрофонный |  | шт | 4 |
| 39 | Акустическая система 24АС 2 |  | шт | 8 |
| 40 | Блок питания |  | шт | 1 |
| 41 | База для микрофонов с гусиной шеей ST-5050i |  | шт | 11 |
| 42 | Микрофон на гусиной шее GML-5218+MS-G5 |  | шт | 11 |
| 43 | Радиосистема с ручным вокальным микрофоном EW 100-945 G3-B-X |  | шт | 4 |
| 44 | Головная радиосистема EW 152-G3-B-X |  | шт | 2 |
| 45 | Матричный процессор 16х16 16 входов – 16 выходов A1616 |  | шт | 1 |
| 46 | Цифровой процессор-контроллер акустических систем XP-4080 |  | шт | 1 |
| 47 | Звуковая консоль 16 микрофонных/линейных входов QU-16 |  | шт | 1 |
| 48 | Модуль расширения для звуковой консоли АВ168 |  | шт | 1 |
| 49 | Активный антенный сплиттер, 2х1:4 ASA 1 |  | шт | 2 |
| 50 | Блок питания для ASA 1 NT 1-1-EU |  | шт | 2 |
| 51 | Пассивная ненаправленная антенна, 450-960 МГц A 1031-U |  | шт | 2 |
| 52 | Антенный усилитель серии G3 Evolution (516-558 МГц) АВ3-В |  | шт | 2 |
| 53 | Конденсаторный вокальный микрофон Sennheiser Е865 |  | шт | 2 |
|  |  | Оборудование СКПТ |  |  |
| 54 | Усилитель головной SD-1500 |  | шт | 1 |
| 55 | Блок питания |  | шт | 1 |
| 56 | Разветвитель магистральный |  | шт | 1 |
| 57 | Усилитель ТВ-сигнала HS 003 |  | шт | 2 |
| 58 | Ответвитель TAH 824 F RTM |  | шт | 13 |
| 59 | Мультисвич GTP-MS-212 |  | шт | 2 |
| 60 | Кабель коаксиальный F-650 BW |  | м | 370 |
| 61 | Кабель коаксиальный F-1161 BЕ |  | м | 75 |
| 62 | Телевизионные приемники |  | шт | 17 |
|  |  | Оборудование спутникового телевидения НТВ-ПЛЮС |  |  |
| 63 | Антенна |  | шт | 1 |
| 64 | Ресивер |  | шт | 2 |
| 65 | Кабель |  | м | 150 |
| 66 | Телевизионный приемник |  | шт | 2 |

5. Требования к выполняемым работам:

5.1. Перечень работ, выполняемых в процессе технического обслуживания и ремонта слаботочных распределительных телефонных и радиотелетрансляционных сетей и оборудования связи указан в Таблице 2.

Таблица 2. Перечень работ, выполняемых в процессе технического обслуживания и ремонта слаботочных распределительных телефонных и радиотелетрансляционных сетей и оборудования связи здания АО «Ленгидропроект»

| № | Наименование работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оперативное устранение неисправностей в распределительной телефонной сети | По необходимости/по требованию Заказчика |
| 2 | Переключение абонентских линий (на кроссе, РШ, БКТ, КРТ) | По необходимости/по требованию Заказчика |
| 3 | Переключение абонентских устройств | По необходимости/по требованию Заказчика |
| 4 | Программирование абонентских устройств (телефонные аппараты, факсимильные аппараты) | По необходимости/по требованию Заказчика |
| 5 | Программирование записных книжек в цифровых системных аппаратах | По необходимости/по требованию Заказчика |
| 6 | Программирование «автосекретаря» | По необходимости/по требованию Заказчика |
| 7 | Ремонт телефонных аппаратов (без НН, с дисковым и кнопочным НН, за исключением факсов) | По необходимости/по требованию Заказчика |
| 8 | Ремонт бесшнуровых (радио) телефонных аппаратов стандарта DECT | По необходимости/по требованию Заказчика |
| 9 | Ремонт кабелей и кабельных муфт | По необходимости/по требованию Заказчика |
| 10 | Электрические тестирования телефонных кабелей и всех видов телефонных аппаратов | По необходимости/по требованию Заказчика |
| 11 | Прокладка абонентского кабеля от телефонной розетки до КРТ | По необходимости/по требованию Заказчика |
| 12 | Замена вышедших из строя абонентских телефонных розеток, плинтов, КРТ, муфт, БКТ | По необходимости/по требованию Заказчика |
| 13 | Проверка городских линий связи и взаимодействие с техническими службами городской телефонной сетью (далее ГТС) | По необходимости/по требованию Заказчика |
| 14 | Консультационные работы по вопросам связи и взаимодействие с контролирующими органами в области связи. | По необходимости/по требованию Заказчика |
| 15 | Ведение кроссового журнала и паспорта узла связи | Ежедневно |
| 16 | Выполнение исполнительной документации | Ежемесячно |
| 17 | Обслуживание и ремонт Оборудования телефонной связи в составе: а) Периодический осмотр (внешний осмотр составных частей оборудования): - проверка на отсутствие механических повреждений, коррозии, пыли, грязи и т.п.; - проверка прочности креплений; - проверка целостности заземляющих проводников; - проверка состояния надписей; - проверка исправности кожухов, рукояток, замков и др. б) Тестирование (проверка работоспособности составных частей оборудования): - проверка соответствия подключения линий связи к клеммам; - проверка целостности линий связи (отсутствие короткого замыкания, замыкания на землю, обрыва); - проверка контактов электрических соединений на распределительных коробках; - проверка автоматического переключения питания с основного на резервное; - контрольное измерение напряжения на аккумуляторах; - проверка целостности и соответствия номиналов предохранителей. в) Ремонт по техническому состоянию (профилактические работы): - очистка поверхностей и электронных узлов от пыли, следов коррозии; - проверка напряжения на аккумуляторах, если необходимо – произвести полную зарядку; - подтяжка винтов контактов, восстановление соединения (при необходимости); - проверка работоспособности оборудования в соответствии с запрограммированным режимом работы; - конфигурирование цифровых соединительных линий; - конфигурирование аналоговых соединительных линий; - сохранение резервных копий конфигурации АТС; - обновление надписей диспетчерских наименований на оборудовании (при необходимости); - установка/обновление бирок кабелей (при необходимости). | Согласно годовому графику и по необходимости/по требованию Заказчика |
| 18 | Обслуживание и ремонт Аудиооборудования в составе: а) Периодический осмотр (внешний осмотр составных частей оборудования): - проверка на отсутствие механических повреждений, коррозии, пыли, грязи и т.п.; - проверка прочности креплений; - проверка целостности заземляющих проводников; б) Тестирование (проверка работоспособности составных частей оборудования): - проверка соответствия подключения линий связи к клеммам; - проверка целостности линий связи (отсутствие короткого замыкания, замыкания на землю, обрыва); - проверка контактов электрических соединений на распределительных коробках; - проверка целостности и соответствия номиналов предохранителей. в) Ремонт по техническому состоянию (профилактические работы): - очистка поверхностей и электронных узлов от пыли, следов коррозии; - подтяжка винтов контактов, восстановление соединения (при необходимости); - обновление надписей диспетчерских наименований на оборудовании (при необходимости); - установка/обновление бирок кабелей (при необходимости). | Согласно годовому графику и по необходимости/по требованию Заказчика |
| 19 | Обслуживание и ремонт Системы коллективного приема телевидения (СКПТ) в составе: а) Периодический осмотр (внешний осмотр составных частей оборудования): - проверка на отсутствие механических повреждений, коррозии, пыли, грязи и т.п.; - проверка прочности креплений; - проверка целостности заземляющих проводников; б) Тестирование (проверка работоспособности составных частей оборудования): - проверка соответствия подключения линий связи к клеммам; - проверка целостности линий связи (отсутствие короткого замыкания, замыкания на землю, обрыва); - проверка контактов электрических соединений на распределительных коробках; - проверка целостности и соответствия номиналов предохранителей. в) Ремонт по техническому состоянию (профилактические работы): - очистка поверхностей и электронных узлов от пыли, следов коррозии; - подтяжка винтов контактов, восстановление соединения (при необходимости); - обновление надписей диспетчерских наименований на оборудовании (при необходимости); - установка/обновление бирок кабелей (при необходимости). | Согласно годовому графику и по необходимости/по требованию Заказчика |
| 20 | Обслуживание и ремонт Системы индивидуального спутникового телевидения НТВ-ПЛЮС в составе: а) Периодический осмотр (внешний осмотр составных частей оборудования): - проверка на отсутствие механических повреждений, коррозии, пыли, грязи и т.п.; - проверка прочности креплений; - проверка целостности заземляющих проводников; б) Тестирование (проверка работоспособности составных частей оборудования): - проверка соответствия подключения линий связи к клеммам; - проверка целостности линий связи (отсутствие короткого замыкания, замыкания на землю, обрыва); - проверка контактов электрических соединений на распределительных коробках; - проверка целостности и соответствия номиналов предохранителей. в) Ремонт по техническому состоянию (профилактические работы): - очистка поверхностей и электронных узлов от пыли, следов коррозии; - подтяжка винтов контактов, восстановление соединения (при необходимости); - обновление надписей диспетчерских наименований на оборудовании (при необходимости); - установка/обновление бирок кабелей (при необходимости). | Согласно годовому графику и по необходимости/по требованию Заказчика |

5.2.  Годовой график периодических осмотров, тестирований и ремонтов по техническому состоянию указан в Таблице 3.

Таблица 3 Годовой график периодических осмотров, плановых текущих ремонтов и тестирований

| № п/п | Наименование оборудования | 1 и 13 месяц | 2 и 14 месяц | 3 и 15 месяц | 4 и 16 месяц | 5,и 17 месяц | 6 месяц | 7 месяц | 8 месяц | 9 месяц | 10 месяц | 11 месяц | 12 месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Оборудование телефонной связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦАТС «AVAYA S8800AURA» | ОТ | Т | ОТ | ОТ | ОТ | ОТР | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТР |
| 2 | Детектор отбоя BTD24 | ОТ | Т | ОТ | ОТ | ОТ | ОТР | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТР |
| 3 | Источник аудио сигнала | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТР | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТР |
| 4 | Источник бесперебойного питания IPPON Smart Winner 3000 | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТР | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТР |
| 5 | Система АВР электропитания | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТР | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТР |
|  | 20 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Бокс кабельный телефонный БКТ 100х2 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 7 | Бокс кабельный телефонный БКТ 20х2 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 8 | Телефонные розетки |  |  | О |  |  | О Т Р |  |  | О |  |  | О Т Р |
|  | 19 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Бокс кабельный телефонный БКТ 100х2 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 10 | Муфты 50/30-20 | О | О | О | О | О | О Т Р | О | О | О | О | О |  |
| 11 | Бокс кабельный телефонный БКТ 20х2 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 12 | Бокс кабельный телефонный БКТ 30х2 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 13 | Телефонные розетки |  |  | О |  |  | О Т Р |  |  | О |  |  | О Т Р |
|  | 18 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Бокс кабельный телефонный БКТ 100х2 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 15 | Муфты 100/20-20-20 | О | О | О | О | О | О Т Р | О | О | О | О | О | О Т Р |
| 16 | Бокс кабельный телефонный БКТ 20х2 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 17 | Коробка распределительная телефонная КРТ 10х2 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 18 | Телефонные розетки |  |  | О |  |  | О Т Р |  |  | О |  |  | О Т Р |
|  | 17 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Муфты 100/50-30-20 | О | О | О | О | О | О Т Р | О | О | О | О | О | О Т Р |
| 20 | Бокс кабельный телефонный БКТ 20х2 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 21 | Бокс кабельный телефонный БКТ 30х2 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 22 | Коробка распределительная телефонная КРТ 10х2 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
|  | 16 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Муфты 100/100-20-20 | О | О | О | О | О | О Т Р | О | О | О | О | О | О Т Р |
| 24 | Бокс кабельный телефонный БКТ 20х2 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 25 | Бокс кабельный телефонный БКТ 30х2 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
|  | 15 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Муфты 100/30-20 | О | О | О | О | О | О Т Р | О | О | О | О | О | О Т Р |
| 27 | Бокс кабельный телефонный БКТ 20х2 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 28 | Бокс кабельный телефонный БКТ 30х2 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
|  | 14 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Бокс кабельный телефонный БКТ 20х2 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
|  | 13 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Муфты 100/50-30-20 | О | О | О | О | О Т Р | О | О | О | О | О | О Т Р | О |
| 31 | Муфты 100/30-10-10 | О | О | О | О | О Т Р | О | О | О | О | О | О Т Р | О |
| 32 | Бокс кабельный телефонный БКТ 20х2 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
|  | 12 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Бокс кабельный телефонный БКТ 20х2 | ОТР | О | О | О | О | О | О | ОТР | О | О | О | ОТР |
|  | 11 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Муфты 50/30-20 | ОТР | О | О | О | О Т Р | О | О | О | О | О | О Т Р | О |
| 35 | Муфты 100/100-30-20 | ОТР | О | О | О | О Т Р | О | О | О | О | О | О Т Р | О |
| 36 | Бокс кабельный телефонный БКТ 20х2 | ОТР | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
|  | 10 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Бокс кабельный телефонный БКТ 20х2 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
|  | 9 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Муфты 100/50-30-20 | О | О | О | О | О Т Р | О | О | О | О | О | О Т Р | О |
| 39 | Бокс кабельный телефонный БКТ 20х2 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
|  | 8 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Муфты 100/50-30-20 | О | О | О | О | О Т Р | О | О | О | О | О | О Т Р | О |
| 41 | Бокс кабельный телефонный БКТ 20х2 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
|  | 7 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Бокс кабельный телефонный БКТ 20х2 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 43 | Муфты 50/30-20 | О | О | О | О | О Т Р | О | О | О | О | О | О Т Р | О |
|  | 6 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Муфты 100/100-20-20 | О | О | О | О Т Р | О | О | О | О | О | О Т Р | О | О |
| 45 | Бокс кабельный телефонный БКТ 20х2 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
|  | 5 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Муфты 100/100-20-20 | О | О | О | О Т Р | О | О | О | О | О | О Т Р | О | О |
| 47 | Муфты 100/50-30-20 | О | О | О | О Т Р | О | О | О | О | О | О Т Р | О | О |
| 48 | Бокс кабельный телефонный БКТ 20х2 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 49 | Коробка распределительная телефонная КРТ 10х2 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
|  | 4 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Бокс кабельный телефонный БКТ 20х2 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 51 | Распределительный шкаф РШ 2х600 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 52 | Коробка распределительная телефонная КРТ 10х2 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
|  | 3 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Бокс кабельный телефонный БКТ 30х2 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 54 | Бокс кабельный телефонный БКТ 20х2 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 55 | Коробка распределительная телефонная КРТ 10х2 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 56 | Системные телефонные аппараты (цифровые) | О |  |  | О Т Р |  |  | О |  |  | О Т Р |  |  |
| 57 | Консоль к цифровому аппарату | О |  |  | О Т Р |  |  | О |  |  | О Т Р |  |  |
| 58 | Блок питания консоли | О |  |  | О Т Р |  |  | О |  |  | О Т Р |  |  |
| 59 | Телекоммуникационный шкаф | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 60 | Патчпанели19” 48 портов | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 61 | Патчпанель 19” 24 порта | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
|  | 2 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Бокс кабельный телефонный БКТ 30х2 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 63 | Бокс кабельный телефонный БКТ 20х2 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 64 | Патчпанели19” 48 портов | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 65 | Телекоммуникационные шкафы | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
|  | 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Распределительный шкаф РШ 2х150 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 67 | Бокс кабельный телефонный БКТ 30х2 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 68 | Бокс кабельный телефонный БКТ 20х2 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 69 | Кросс пристенный КП 2х600 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
|  | Аудиооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Микрофоны: Vitek, Gal |  | О |  |  | О Т |  |  | О |  |  | О Т Р |  |
| 71 | Удлинители микрофонные |  | О |  |  | О Т |  |  | О |  |  | О Т Р |  |
| 72 | Акустические системы 24АС 2 |  | О |  |  | О Т |  |  | О |  |  | О Т Р |  |
| 73 | Блок питания |  | О |  |  | О Т |  |  | О |  |  | О Т Р |  |
| 74 | База для микрофонов с гусиной шеей ST-5050i |  | О |  |  | О Т |  |  | О |  |  | О Т Р |  |
| 75 | Микрофон на гусиной шее GML-5218+MS-G5 |  | О |  |  | О Т |  |  | О |  |  | О Т Р |  |
| 76 | Радиосистема с ручным вокальным микрофоном EW 100-945 G3-B-X |  | О |  |  | О Т |  |  | О |  |  | О Т Р |  |
| 77 | Головная радиосистема EW 152-G3-B-X |  | О |  |  | О Т |  |  | О |  |  | О Т Р |  |
| 78 | Матричный процессор 16х16 16 входов – 16 выходов A1616 |  | О |  |  | О Т |  |  | О |  |  | О Т Р |  |
| 79 | Цифровой процессор-контроллер акустических систем XP-4080 |  | О |  |  | О Т |  |  | О |  |  | О Т Р |  |
| 80 | Звуковая консоль 16 микрофонных/линейных входов QU-16 |  | О |  |  | О Т |  |  | О |  |  | О Т Р |  |
| 81 | Модуль расширения для звуковой консоли АВ168 |  | О |  |  | О Т |  |  | О |  |  | О Т Р |  |
| 82 | Активный антенный сплиттер, 2х1:4 ASA 1 |  | О |  |  | О Т |  |  | О |  |  | О Т Р |  |
| 83 | Блок питания для ASA 1 NT 1-1-EU |  | О |  |  | О Т |  |  | О |  |  | О Т Р |  |
| 84 | Пассивная ненаправленная антенна, 450-960 МГц A 1031-U |  | О |  |  | О Т |  |  | О |  |  | О Т Р |  |
| 85 | Антенный усилитель серии G3 Evolution (516-558 МГц) АВ3-В |  | О |  |  | ОТ |  |  | О |  |  | ОТР |  |
| 86 | Конденсаторный вокальный микрофон Sennheiser Е865 |  | О |  |  | ОТ |  |  | О |  |  | ОТР |  |
|  | Система коллективного приема телевидения (СКПТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Усилитель головной SD-1500 | О |  |  | О Т |  |  | О |  |  | О Т Р |  |  |
| 88 | Блок питания | О |  |  | О Т |  |  | О |  |  | О Т Р |  |  |
| 89 | Разветвитель магистральный | О |  |  | О Т |  |  | О |  |  | О Т Р |  |  |
| 90 | Разветвитель | О |  |  | О Т |  |  | О |  |  | О Т Р |  |  |
| 91 | Сплиттер | О |  |  | О Т |  |  | О |  |  | О Т Р |  |  |
| 92 | Кабели магистральные | О |  |  | О Т |  |  | О |  |  | О Т Р |  |  |
| 93 | Кабель коаксиальный F-650 BW | О |  |  | О Т |  |  | О |  |  | О Т Р |  |  |
| 94 | Кабель коаксиальный F-1161 BЕ | О |  |  | О Т |  |  | О |  |  | О Т Р |  |  |
| 95 | Телевизионные приемники | О |  |  | О Т |  |  | О |  |  | О Т Р |  |  |
| 96 | Усилитель ТВ-сигнала HS 003 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 97 | Ответвитель TAH 824 F RTM | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 98 | Мультисвич GTP-MS-212 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
|  | Система индивидуального спутникового телевидения НТВ+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Антенна | О |  |  | О Т |  |  | О |  |  | О Т Р |  |  |
| 100 | Ресивер | О |  |  | О Т |  |  | О |  |  | О Т Р |  |  |
| 101 | Кабель | О |  |  | О Т |  |  | О |  |  | О Т Р |  |  |
| 102 | Телевизионные приемники | О |  |  | О Т |  |  | О |  |  | О Т Р |  |  |

Условные обозначения:

О – периодический осмотр

Т – тестирование

Р – ремонт по техническому состоянию

5.3. Все требуемые работы выполняются с применением технологий, с учетом методических рекомендаций, не приводящих к ухудшению состояния Здания или его частей.

5.4. Техническое обслуживание предусматривает проведение периодических работ в соответствии с графиком периодических осмотров, плановых текущих ремонтов и тестирований (Таблица № 3), а также по заявкам Заказчика.

5.5. В ходе выполнения работ осуществляется ведение оперативной и технической документации (журнал ТО слаботочных сетей и оборудования).

5.6. Корректирующие мероприятия по обязательным инструкциям заводов-изготовителей оборудования и связанная с этим замена соответствующих узлов и деталей осуществляется в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей.

5.7. Работы должны выполняться в соответствии со всеми действующими правилами и нормами, а также отраслевыми требованиями к слаботочным сетям, включая, но не ограничиваясь:

5.7.1 «НТП 112-2000. РД 45.120-2000. Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети»;

5.7.2 Приказ Минтруда России от 07.12.2020 N 867н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении работ на объектах связи»;

5.7.3 «ГОСТ 21.406-88. Межгосударственный стандарт.  Система проектной документации для строительства. Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах»;

5.7.4 «ГОСТ Р 21.703-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи».

5.7.5 «Правила устройства электроустановок. Издание седьмое. Раздел 1. Общие правила. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.5, 7.6, 7.10» (утв. Приказом Минэнерго России от 08 июля 2002 года №204);

5.7.6 «Правила применения кабелей связи с металлическими жилами» (утв. Приказом Мининформсвязи России от 19 апреля 2006 г. №46);

5.7.7 «Правила применения кроссового оборудования» (утв. Приказом Мининформсвязи России от 24 апреля 2006 г. №52);

5.7.8 «Правила применения учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций. Часть II. Правила применения учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций, использующих технологию коммутации пакетов информации» (утв. Приказом Мининформсвязи России от 29 апреля 2008 г. №51);

5.7.9 «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 года N 903н).

6.Иные условия выполнения работ:

6.1. При необходимости выполнения работ в выходные и праздничные дни Исполнитель заранее информирует Заказчика о дате выполнения работ.

6.2. Исполнитель обеспечивает своих работников инструментом, спецодеждой.

6.3. Исполнитель обязан предоставить Заказчику, перед выполнением работ, телефоны дежурных специалистов (аварийной службы) Исполнителя.

6.4. Работы должны выполняться собственными силами Исполнителя, и/или с привлечением других лиц (субисполнителей).

6.5. Исполнитель имеет право приостанавливать эксплуатацию оборудования самостоятельно при нарушении правил безопасной эксплуатации слаботочных сетей и оборудования, указанных в п.4.6. Технических требований (неисправность электропроводки, распределительного щита, попадание влаги на аппаратуру и т.д.), или по предписанию органов надзора и должностных лиц в случае угрозы жизни людей. Об остановке оборудования, вследствие нарушения правил их безопасной эксплуатации, Исполнитель должен незамедлительно поставить Заказчика в известность. Остановленное по этим причинам оборудование пускать в работу может только Исполнитель после устранения всех нарушений правил его безопасной эксплуатации.

6.6. Заказчик вправе отстранить от работы сотрудников Исполнителя при условии нарушения ими внутреннего распорядка Заказчика или отсутствия необходимых допусков и разрешений (удостоверение/протокол об обучении).

Требования к Исполнителю

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования к кадровым ресурсам | Исполнитель должен иметь в своем штате или привлеченный на любом другом законном основании квалифицированный персонал, а именно: - не менее 1 человека должны иметь действующие удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках, с присвоенной группой по электробезопасности не ниже III до 1000 В. |

7. Требования к ответственности и гарантиям Исполнителя:

7.1. Срок гарантии на результаты работ: не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента выполнения работ и подписания Заказчиком акта выполненных работ за отчетный период.

7.2. В случае поставки материалов и оборудования Исполнителем, срок гарантии на применяемые материалы и оборудование должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев или не меньше гарантийного срока производителя материала, оборудования, с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Исполнителем.

7.3. В случае обнаружения бракованного материала и оборудования Исполнитель немедленно сообщает об этом Заказчику. Материалы и оборудование, с обнаруженными дефектами, приобретенные за счет Исполнителя, подлежат замене за счет Исполнителя.

7.4. В течение гарантийного срока Исполнитель обеспечивает за свой счёт и в сроки, установленные Заказчиком, устранение и исправление разрушений и дефектов, возникших вследствие применения материалов, оборудования или методов выполнения работ, не соответствующих положениям договора, а также в связи с действиями или бездействиями Исполнителя, или невыполнением им какого-либо из своих обязательств, установленных или подразумеваемых договором.

8. Требования к оформлению документации

8.1. Документы, передаваемые Исполнителем Заказчику ежемесячно:

8.1.1. Отчёт о выполненных работах по форме приложения №1 к ТТ (2 экземпляра);

8.1.2. Журнал ТО слаботочных распределительных телефонных сетей.

9. Иные требования и условия:

9.1. Заказчик оставляет за собой право замены оборудования, перечисленного в Перечне на аналогичное по любой причине; увеличения количества абонентов, розеток, кабелей и т.п., при этом увеличение объема работ не влечет за собой изменения оплаты работ.

9.2. Расходные материалы и оборудование, подлежащие замене и необходимые для выполнения работ по договору, приобретаются ежемесячно, за счет Исполнителя, на сумму, не превышающую 7 (семи процентов) % от ежемесячной стоимости работ по договору. Если стоимость необходимых для замены материалов и оборудования превышает сумму 7 (семи процентов) % от ежемесячной стоимости работ по договору, то таковые приобретаются Заказчиком самостоятельно, с обязательным оформлением Исполнителем дефектной ведомости (акта дефектации) и предоставлением Исполнителем коммерческого предложения с указанием стоимости материалов и оборудования, подлежащего замене. Работы по замене, установке, монтажу и наладке выполняются в рамках договора.

9.3. Исполнитель своевременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения капитального ремонта, модернизации или замены морально и физически устаревшего оборудования с целью обеспечения их дальнейшей эксплуатации в соответствии с нормами и требованиями.

9.4. Исполнитель своевременно информирует Заказчика о введении новых норм и правил, инструкций, связанных с эксплуатацией оборудования.

Приложение №1

к Техническим требованиям

«Выполнение работ по техническому обслуживанию

и ремонту слаботочных распределительных

телефонных и радиотелетрансляционных

сетей и оборудования связи»

Приложение к акту

оказанных услуг №__ от ______

к Договору возмездного оказания услуг _______ от _______

Отчет

О выполненных работах, входящих в техническое обслуживание и

ремонт слаботочных распределительных телефонных и радиотелетрансляционных сетей и оборудования связи

за ____ 202_ г.

| № п.п. | Наименование | Вид ТО (ТО-1, ТО-2, ТО-3) |
| --- | --- | --- |
| Оборудование телефонной связи |  |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 20 этаж |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 19 этаж |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 18 этаж |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 17 этаж |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 16 этаж |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 15этаж |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 14 этаж |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 13 этаж |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 12 этаж |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| 11 этаж |  |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| 10 этаж |  |  |
| 23 |  |  |
| 24 |  |  |
| 9 этаж |  |  |
| 25 |  |  |
| 26 |  |  |
| 8этаж |  |  |
| 27 |  |  |
| 28 |  |  |
| 7 этаж |  |  |
| 29 |  |  |
| 30 |  |  |
| 6 этаж |  |  |
| 31 |  |  |
| 32 |  |  |
| 5 этаж |  |  |
| 33 |  |  |
| 34 |  |  |
| 4этаж |  |  |
| 35 |  |  |
| 36 |  |  |
| 3 этаж |  |  |
| 37 |  |  |
| 38 |  |  |
| 2 этаж |  |  |
| 39 |  |  |
| 40 |  |  |
| 1 этаж |  |  |
| 41 |  |  |
| 42 |  |  |
| Аудиооборудование |  |  |
| 43 |  |  |
| 44 |  |  |
| Система коллективного приема телевидения (СКПТ) |  |  |
| 45 |  |  |
| 46 |  |  |
| Система индивидуального спутникового телевидения НТВ+ |  |  |
| 47 |  |  |

Приложение: Перечень приобретённых МТР за _____ месяц 202__г.

| Исполнитель: _______________________________ _______________ /______________/ м.п. | Заказчик: __________________________________ _______________ /__________________/ м.п. |
| --- | --- |