ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на выполнение работ по техническому обслуживанию электросетей и электрооборудования

1. Наименование выполняемых работ:

«Выполнение работ по техническому обслуживанию электросетей и электрооборудования».

2. Заказчик: Акционерное общество «Ленгидропроект» (АО «Ленгидропроект»)

3. Цели и задачи. Существующее положение:

3.1. Целью выполнения работ по техническому обслуживанию (далее – ТО) электросетей и электрооборудования (далее – Оборудование) является обеспечение безопасных и комфортных условий для работников АО «Ленгидропроект».

3.2. Задачей выполнения работ является обеспечение безаварийной работы оборудования и поддержании его в технически исправном состоянии. Работы выполняются в Здании Заказчика, 3.3. Существующее положение:

3.3.1. Перечень Оборудования, подлежащего ТО указан в Таблице 1.

Таблица 1. Перечень Оборудования

| №п/п | Наименование оборудования | Ед. измерения | Общее количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главный распределительный щит (далее - ГРЩ) | шт | 1 |
| 2 | Распределительный щит (далее – РЩ) -1 | шт | 1 |
| 3 | РЩ-2 | шт | 1 |
| 4 | РЩ-3 | шт | 1 |
|  | Силовые щиты | шт | 53 |
| 5 | Ящик силовой серии ЯРВ (далее ЯРВ) | шт | 7 |
| 6 | Распределительные шкафы | шт | 18 |
| 7 | Щиты освещения | шт | 16 |
| 8 | Щит локальных вычислительных сетей (далее ЛВС) | шт | 10 |
| 9 | Светильники люминесцентного света, галогенные и светодиодные и.т.п. | шт | 2700 |
| 10 | Светильники с лампами накаливания | шт | 1020 |
| 11 | Светильники эвакуационного освещения | шт | 52 |
| 12 | Электродвигатели | шт | 67 |
| 13 | Щиты питания кондиционеров | шт | 23 |
| 14 | Выключатели | шт | 503 |
| 15 | Розетки | шт | 2500 |
| 16 | Прожектора | шт | 20 |
| 17 | Электрополотенца | шт | 40 |
| 18 | Настольные лампы | шт | 78 |
| 19 | Сетевые фильтры «Pilot» | шт | 970 |
| 20 | Кабельные линии различного сечения (0,5 – 185 мм2) | м | 65000 |
| 21 | Токоотводы системы молниезащиты различного сечения (50-100 мм2) | м. |  |

4. Требования к выполняемым работам:

4.1. Общие требования к выполнению работ

4.1.1 ТО и текущий ремонт производится персоналом Исполнителя численностью не менее 2 (двух) специалистов. В случае болезни/отпуска специалиста, обслуживающего Здание, в целях недопущения сбоев и неполадок в работе Оборудования Исполнителем должен быть представлен другой квалифицированный специалист.

4.1.2. Исполнитель при необходимости осуществляет разработку документации, согласование в органах надзора: Петербургская сбытовая компания, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору и др.

4.1.3. Исполнитель обязан принимать участие в проведении контрольных осмотров Оборудования Заказчика, проводимых инспекторами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, и других уполномоченных организаций.

4.1.4. Поэтажный перечень Оборудования Заказчика указан в Приложении № 1 к Техническим требованиям «Поэтажный перечень Оборудования АО "Ленгидропроект"».

4.1.5. Работы выполняются согласно годовому графику планового ТО Оборудования, указанного в Приложении № 2 к Техническим требованиям «Годовой график планового технического обслуживания электрооборудования».

4.1.6. Перечень работ, включенных в ТО Оборудования Заказчика, указан в Таблице 2.

Таблица 2. Перечень работ, включенных в ТО Оборудования

| №п/п | Наименование работ | Сроки и периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр электрооборудования (О - периодические осмотры) | В соответствии с графиком Приложения № 2 к Техническим требованиям |
| 2 | Замена электровыключателей, розеток, ламп накаливания ЛН и ламп ЛБ люминесцентных, энергосберегающих, галогенных, светодиодных и т.п., стартеров, дросселей. | По необходимости/по требованию Заказчика |
| 3 | Ремонт электрооборудования | По необходимости/по требованию Заказчика |
| 4 | Отключение и включение электрооборудования | По необходимости/по требованию Заказчика |
| 5 | Оперативные переключения в ГРЩ и РЩ | По необходимости/по требованию Заказчика |
| 6 | Ремонт электросетей; подключение двигателей вентиляции, насосов, кондиционеров и другого оборудования (по необходимости) | По необходимости/по требованию Заказчика |
| 7 | Замена пускорегулирующей аппаратуры: кнопок, пускателей, реле | По необходимости/по требованию Заказчика |
| 8 | Ремонт и замена светильников различных типов | По необходимости/по требованию Заказчика |
| 9 | Ремонт, замена сигнальных звонков | По необходимости/по требованию Заказчика |
| 10 | Диагностика и ремонт (при ремонтопригодности оборудования) сетевых фильтров, настольных ламп | По необходимости/по требованию Заказчика |
| 11 | Установка кабель-каналов, сверление отверстий, штробление, прокладка электрокабелей, установка щитков | По необходимости/по требованию Заказчика |
| 12 | Замена вышедших из строя электрокабелей, щитков, электрооборудования, электроавтоматов, пускателей, электрополотенец и т.п. | По необходимости/по требованию Заказчика |
| 13 | Устранение неисправностей электрооборудования и электрических сетей и их устранение. | По необходимости/по требованию Заказчика |
| 14 | Настройка и ремонт систем автоматического ввода резерва (далее АВР) | По необходимости/по требованию Заказчика |

4.1.7. Перечень и периодичность работ, входящих в плановое ТО щитов ГРЩ, РЩ1, РЩ2, РЩ3 указан в Таблице 3.

Таблица 3. Перечень и периодичность работ, входящих в плановое ТО щитов ГРЩ, РЩ1, РЩ2, РЩ3

| №п/п | Наименование работ | Сроки и периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Периодический еженедельный осмотр (О) | В соответствии с графиком Приложения № 2 к Техническим требованиям |
|  | При еженедельном осмотре проверяется: - состояние помещения, исправность дверей, наличие и исправность замков; -исправность освещения -наличие средств пожаротушения -наличие испытанных средств защиты, используемых в электроустановках - укомплектованность медицинской аптечкой - состояние изоляции (запыленность, наличие трещин, разрядов и т.п -состояние контактов и креплений проводов -целостность пломб у счетчиков -исправность и правильность показаний указателей положений выключателей -плотность закрытия шкафов управления и возможность легкого доступа к коммутационным аппаратам -проверка состояния надписей -проверка исправности кожухов, рукояток, замков и др. арматуры - внутренняя очистка щитов от пыли |  |
| 2 | Текущее обслуживание (Т) | В соответствии с графиком Приложения № 2 к Техническим требованиям |
|  | То же, что при еженедельном осмотре (О), добавляется следующее: - проверка температуры разъемных соединений шин, контактов коммутационных аппаратов - уборка помещения, очистка электрооборудования -проверка работы сигнальных устройств -подтяжка креплений и выводов -проверка срабатывания автоматического переключения с основного на резервное питание |  |
| 3 | Текущее полугодовое обслуживание (Т2) | В соответствии с графиком Приложения № 2 к Техническим требованиям |
|  | То же, что при ежемесячном ремонте (Т), добавляется следующее: -профилактический тестовый контроль устройств АВР. - влажная уборка полов в щитовых. - внешний осмотр токоотводов системы молниезащиты и заземления |  |
| 4 | Текущее годовое обслуживание (Т3) | В соответствии с графиком Приложения № 2 к Техническим требованиям |
|  | То же, что при полугодовом осмотре (Т2), добавляется следующее: - проверка качества электроэнергии - соответствие электрических (технологических) схем (чертежей) фактическим эксплуатационным |  |

4.1.8. Перечень работ, входящих в плановое ТО Оборудования кроме ГРЩ, РЩ1, РЩ2, РЩ3 указан в Таблице 4.

Таблица 4. Перечень работ, входящих в плановое ТО Оборудования, кроме ГРЩ, РЩ1, РЩ2, РЩ3

| №п/п | Наименование работ | Сроки и периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Еженедельный осмотр (О) | В соответствии с графиком Приложения № 2 к Техническим требованиям |
|  | При осмотре проверяется: - состояние помещения, исправность дверей, наличие и исправность замков; - состояние изоляции (запыленность, наличие трещин, разрядов и т.п) -состояние контактов -исправность и правильность показаний указателей положений выключателей -плотность закрытия шкафов управления и возможность легкого доступа к коммутационным аппаратам -проверка состояния надписей -проверка исправности кожухов, рукояток, замков и др. арматуры |  |
| 2 | Текущее обслуживание (Т) | В соответствии с графиком Приложения № 2 к Техническим требованиям |
|  | То же, что при еженедельном осмотре, добавляется следующее: - проверка температуры разъемных соединений шин, контактов коммутационных аппаратов - очистка электрооборудования -проверка работы сигнальных устройств -подтяжка креплений и выводов - соответствие электрических (технологических) схем (чертежей) фактическим эксплуатационным |  |

4.2. Требования к соблюдению нормативной и организационно - распорядительной документации:

- При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться:

- 4.2.1. Инструкции заводов-изготовителей на Оборудование;

4.2.2. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» (утв. приказом Минэнерго России от 12.08.2022 N 811);

4.2.3. «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание» все действующие разделы и главы (утв. Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979);

4.2.4. «Правила устройства электроустановок. Издание седьмое. Раздел 1. Общие правила. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.5, 7.6, 7.10» (утв. приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204);

4.2.5. «СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;

4.2.6. «СП 256.1325800.2016. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа";

4.2.7. «ГОСТ Р 50571.5.52-2011/MЭК 60364-5-52:2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования.  Электропроводки»;

4.2.8. «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 года N 903н);

4.2.9. «Правила по охране труда при работе на высоте» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020 года N 782н).

Исполнитель должен учесть, что услуги будут оказываться в условиях действующего учреждения.

5.Иные условия выполнения работ:

5.1. Заявки о неполадках в работе Оборудования, входящего в состав работ по ТО Здания, направляются в ремонтную службу Исполнителя. Исполнитель направляет специалистов для устранения неисправностей в работе Оборудования, если устранение причин его остановки не связано с проведением восстановительных работ капитального характера.

5.2. Расходные материалы и Оборудование, необходимые для выполнения работ по договору, приобретаются за счет Исполнителя, на сумму, не превышающую 7% от суммы ТО по договору за месяц. Если стоимость необходимых узлов, их одноразовая замена превышает сумму 7% от суммы ТО по договору за месяц, то работы будут относиться к работам капитального характера и их проведение определяется Заказчиком. Оборудование и остальные необходимые при ремонте материалы (свыше 7% от суммы ТО по договору за месяц) приобретаются за счет Заказчика.

5.3. Заказчик оставляет за собой право замены обслуживаемого Оборудования на аналогичное или дополнения Оборудования по любой причине, что не влечет за собой изменения стоимости Договора. О предполагаемой замене или дополнении Оборудования Исполнитель информируется в срок не менее чем за 1 (один) месяц и данное изменение фиксируется дополнительным соглашением с приложением нового перечня Оборудования, являющимся неотъемлемой частью договора.

5.4. Выполнение всех работ по обслуживанию Оборудования регистрируется в журнале ТО обслуживанию электросетей и электрооборудования.

5.5. Исполнитель обеспечивает непрерывную бесперебойную работу Оборудования, текущий ремонт и замену неисправного Оборудования и сетей, в том числе:

5.5.1. Заказ необходимых запасных частей и материалов, а также их доставку в Здание;

5.5.2. Производство работ по ремонту с учетом соблюдения требований по охране труда;

5.5.3. Ввод оборудования систем, входящих в состав работ по ТО Оборудования, в эксплуатацию после проведения ремонтов.

5.6. Исполнитель имеет право приостанавливать эксплуатацию Оборудования самостоятельно при нарушении требований в части организации его эксплуатации (неисправность электропроводки и распределительного щита до главного рубильника, повреждение дренажных насосов, повреждение внешних блоков и т.д.), в случае угрозы жизни людей. Об остановке Оборудования, вследствие нарушения требований их безопасной эксплуатации, Исполнитель должен поставить Заказчика в известность немедленно. Остановленное по этим причинам Оборудование запускать в работу может только Исполнитель после устранения всех нарушений правил его безопасной эксплуатации.

5.7. Исполнитель обязан своевременно уведомить Заказчика о необходимости замены элементов Оборудования систем, входящих в состав работ по техническому обслуживанию здания, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает безаварийную работу систем. Своевременно информировать Заказчика об изменениях требований к эксплуатации оборудования, а также давать рекомендации о возможных технических усовершенствованиях.

5.8. Заказчик вправе отстранить от работы представителей Исполнителя при условии нарушения им дисциплины.

5.9. Исполнитель обеспечивает своих работников поверенным ручным и электроизмерительным инструментом, поверенной лестницей (диэлектрической), спецодеждой, спецобувью, касками (для работы в распредустройствах), электрическими фонарями, мобильной связью.

5.10. Исполнитель обеспечивает проведение аттестации, обучения и периодическую проверку знаний технического персонала, в том числе обучение и проверку знаний по электробезопасности. Обеспечивает персонал экземплярами нормативно-технической литературы, производственными и должностными инструкциями, инструкциями по охране и несет ответственность за соблюдение указанным персоналом соответствующих инструкций.

6.Требования к Исполнителя:

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
|  | Требования к кадровым ресурсам | - Исполнитель должен иметь в своем штате или привлеченный на любом другом законном основании квалифицированный персонал, а именно: - не менее 2-х человек должны иметь действующие удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках, с присвоенной группой по электробезопасности не ниже III до 1000 В. - Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Исполнителем действующих протоколов, удостоверений по допуску на работы, а именно: - Удостоверение о допуске к работам в электроустановках, с присвоенной группой по электробезопасности не ниже III до 1000 В.*; - Протокол о проверке работы в электроустановках, с присвоенной группой по электробезопасности не ниже III до 1000 В.*. ______________ * В случае отсутствия у Исполнителя своей комиссии по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках: - удостоверение о допуске сотрудника к работам в электроустановках; - протокол проверки знаний норм и правил работы в электроустановках, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору; В случае наличия у Исполнителя своей комиссии по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках, в соответствии с п. 1.4.30.- 1.4.39 главы 1.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей: - удостоверение (я) о допуске сотрудника(ов) к работам в электроустановках; - выписку из журнала проверки знаний; - приказ о создании на предприятии комиссии по проверке знаний; - выписки из протоколов проверки знаний/ удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках на сотрудников, являющимися членами комиссии по проверке знаний (не менее 3-х членов комиссии), прошедших проверку знаний в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору») |

- Требования к ответственности и гарантиям Исполнителя:

  - Срок гарантии на результаты работ, входящих в ТО: не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Заказчиком Акта выполненных работ.

7.2.  Срок гарантии на применяемые материалы, запасные части (детали): не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Исполнителем.

7.3.  Претензии по браку производителям материалов предъявляет Исполнитель.

7.4. В течение гарантийного срока Исполнитель обеспечивает за свой счёт и в сроки, установленные Заказчиком устранение и исправление разрушений и дефектов, возникающих вследствие применения материалов, запасных частей (деталей) или методов выполнения работ, не соответствующих положениям договора, а также в связи с халатностью Исполнителя или невыполнением им какого-либо из своих обязательств, установленных или подразумеваемых договором.

8. Иные требования и условия:

8.1. Предоставление информации:

8.2 Исполнитель предоставляет Заказчику один раз в месяц Отчет о выполненных работах

8.2.1. Исполнитель обеспечивает надлежащее ведение паспортов Оборудования.

8.2.2 Все выполняемые работы фиксируются в Журнале ТО (оперативном журнале) и в конце каждого месяца вносятся в Отчет выполненных работ по форме Приложения №3 к настоящим ТТ.

8.2.3. Заказчик передает Исполнителю необходимую техническую документацию на Оборудование, в том числе паспорта, руководство по эксплуатации, инструкцию по монтажу.

8.3. В период срока действия договора капитальный ремонт, модернизация и замена электросетей и электрооборудования не предусмотрены, за исключением работ, предусмотренных в настоящих Технических требованиях.

8.4.  Исполнитель должен предоставить Заказчику телефоны круглосуточной диспетчерской службы Исполнителя.

8.5.     Исполнитель приказом назначает лиц (специалистов), ответственных за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, входящего в состав работ по техническому обслуживанию здания.

8.6.   Исполнитель должен выполнять все работы, обеспечивая соблюдение требований пожарной безопасности, требований о применении специальных повышенных мер безопасности работ в условиях действующего учреждения, охраны труда, охраны окружающей среды и санитарно-гигиенического режима в помещениях, где проводятся услуги, в том числе в части запрета курения в здании. Ответственность за соблюдение вышеуказанных правил в местах выполнения работ возлагается на Исполнителя.

9.	Приложения:

Приложение № 1 «Поэтажный перечень электрооборудования АО «Ленгидропроект»».

Приложение № 2 «Годовой график планового технического обслуживания электрооборудования».

Приложение №3 форма «Отчет о выполненных работах входящих в выполнение работ по техническому обслуживанию электросетей и электрооборудования».

Приложение № 1

к Приложению № 9 Технические требования

«Выполнение работ  по техническому обслуживанию

электросетей и электрооборудования»

Поэтажный перечень электрооборудования АО "Ленгидропроект"

| № | Наименование оборудования | Единицы измерения | Количество | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРЩ | шт. | 1 | 2 этаж |
| 2 | РЩ-1 | шт. | 1 | 1 этаж (столовая) |
| 3 | РЩ-2 | шт. | 1 | 1 этаж (3 тех. эт.) |
| 4 | РЩ-3 | шт. | 1 | 20 этаж |
| 5 | ЩС-03 | шт. | 1 | стилобат |
| 6 | ЩС-51 | шт. | 1 | стилобат |
| 7 | ЩС-101 | шт. | 1 | 1 этаж |
| 8 | ЩРС | шт. | 1 | 1 этаж (серверная) |
| 9 | ЩС-102 | шт. | 1 | 1 этаж |
| 10 | ЩО-16 | шт. | 1 | 1 этаж |
| 11 | ЯРВ | шт. | 1 | 1 этаж |
| 12 | ЩСУ-4 | шт. | 1 | 1 этаж (венткам. 2) |
| 13 | ЩО-18 | шт. | 1 | 1 этаж (ИТП) |
| 14 | ЩС-103 | шт. | 1 | 1 этаж (ИТП) |
| 15 | ЩС-104 | шт. | 1 | 1 этаж (ИТП) |
| 16 | ЩС-105 | шт. | 1 | Вент. камера №2 |
| 17 | АВР, ЩС-2 | шт. | 2 | 1 этаж (узел связи) |
| 18 | ЩС-01 | шт. | 1 | 1 этаж (со стороны стоянки №2) |
| 19 | ЩС-02 | шт. | 1 | 1 этаж (со стороны стоянки №2) |
| 20 | ЩК-1-1 | шт. | 1 | 1 этаж |
| 21 | ЩК-1-2 | шт. | 1 | 1 этаж |
| 22 | ЩК-1-3 | шт. | 1 | 1 этаж |
| 23 | ЩК-1-4 | шт. | 1 | 1 этаж |
| 24 | ЩК-1-5 | шт. | 1 | 1 этаж |
| 25 | ЩК-1-6 | шт. | 1 | 1 этаж |
| 26 | ЩК-1-7 | шт. | 1 | 1 этаж |
| 27 | ЩК-1-8 | шт. | 1 | 1 этаж |
| 28 | ЩК-1-9 | шт. | 1 | 1 этаж |
| 29 | ЩК-1-10 | шт. | 1 | 1 этаж |
| 30 | ЩК-1-11 | шт. | 1 | 1 этаж |
| 31 | ЩК-1-12 | шт. | 1 | 1 этаж |
| 32 | ЩК-1-13 | шт. | 1 | 1 этаж |
| 33 | ЩК-1-14 | шт. | 1 | 1 этаж |
| 34 | ЩК-1-15 | шт. | 1 | 1 этаж |
| 35 | ЩК-1-16 | шт. | 1 | 1 этаж |
| 36 | ЩСК-1 | шт. | 1 | 1 этаж |
| 37 | ЩСК-1/1 | шт. | 1 | 1 этаж |
| 38 | ЩСК-1-2 | шт. | 1 | 1 этаж |
| 39 | ЩО-1 | шт. | 1 | 1 этаж |
| 40 | ЩК-1.2 | шт. | 1 | 2 этаж |
| 41 | ЩС-211 | шт. | 1 | 2 этаж |
| 42 | ЩС-210 | шт. | 1 | 2 этаж (VIP столовая) |
| 43 | ЩС-209 | шт. | 1 | 2 этаж (столовая) |
| 44 | ЩО-3 | шт. | 1 | 2 этаж (столовая) |
| 45 | ЩА-1 | шт. | 1 | 2 этаж (столовая) |
| 46 | ЩС-201 | шт. | 1 | 2 этаж (столовая) |
| 47 | ЩС-202 | шт. | 1 | 2 этаж (столовая) |
| 48 | ЩС-203 | шт. | 1 | 2 этаж (столовая) |
| 49 | ЩС-204 | шт. | 1 | 2 этаж (столовая) |
| 50 | ЩС-205 | шт. | 1 | 2 этаж (столовая) |
| 51 | ЩС-207 | шт. | 1 | 2 этаж (столовая) |
| 52 | ЩС-214 | шт. | 1 | 2 этаж (каб.200) |
| 53 | ЩС-206 | шт. | 1 | 2 этаж (столовая) |
| 54 | ЩС-208 | шт. | 1 | 2 этаж (комната приёма пищи) |
| 55 | ЩС-212 | шт. | 1 | 2 этаж (около банкоматов) |
| 56 | ЩС-215 | шт. | 1 | 2 этаж (около банкоматов) |
| 57 | ЩР-22 | шт. | 1 | 2 этаж (около 216 каб.) |
| 58 | ЩО-17 | шт. | 1 | 2 этаж (около архива) |
| 59 | ЩА-20 | шт. | 1 | 2 этаж (около архива) |
| 60 | ЩС-213 | шт. | 1 | 2 этаж (ЦДП) |
| 61 | ЩСК-2-1 | шт. | 1 | 2 этаж |
| 62 | ЩСК-2-2 | шт. | 1 | 2 этаж |
| 63 | ЩСК-2-3 | шт. | 1 | 2 этаж |
| 64 | ЩУВ | шт. | 1 | 2 этаж (вент. камера №3) |
| 65 | ЩО в аппаратной | шт. | 1 | 3 этаж |
| 66 | ВРУ | шт. | 1 | 3 этаж (большой актовый зал) |
| 67 | ЩО-301 | шт. | 1 | 3 этаж (коридор) |
| 68 | ЩС-302 | шт. | 1 | 3 этаж (коридор) |
| 69 | ЩС-303 | шт. | 1 | 3 этаж (коридор) |
| 70 | ЩО-7 | шт. | 1 | 3 этаж (коридор) |
| 71 | ЩО-19 | шт. | 1 | 3 этаж (тех. эт.) |
| 72 | ЩО-23 | шт. | 1 | 3 этаж (тех. эт.) |
| 73 | Щит ЛВС | шт. | 1 | 4 этаж |
| 74 | ЩСУ-1 | шт. | 1 | 4 этаж (тех. эт.) |
| 75 | ЯРВ | шт. | 1 | 4 этаж (тех. эт.) |
| 76 | ЩСУ-15 | шт. | 1 | 4 этаж (тех. эт.) |
| 77 | ЩА-20А | шт. | 1 | 3 этаж (тех. эт.) |
| 78 | ЩСУ-8 | шт. | 1 | 4 этаж (тех. эт.) |
| 79 | ЩСУ-14 | шт. | 1 | 4 этаж (тех. эт.) |
| 80 | ЯРВ | шт. | 1 | 4 этаж (тех. эт.) |
| 81 | ЩСУ-13 | шт. | 1 | 4 этаж (тех. эт.) |
| 82 | ЩСУ-9 | шт. | 1 | 4 этаж (тех. эт.) |
| 83 | ЯРВ | шт. | 1 | 4 этаж (тех. эт.) |
| 84 | ЩСУ-11 | шт. | 1 | 4 этаж (тех. эт.) |
| 85 | ЩО-8 | шт. | 1 | 4 этаж (тех. эт.) |
| 86 | ЩСУ-10 | шт. | 1 | 4 этаж (тех. эт.) |
| 87 | ЩС (ТВ, видеонаблюдение) | шт. | 1 | 4 этаж (тех. эт.) |
| 88 | ШР-4 | шт. | 1 | 4 этаж |
| 89 | Щит ЛВС | шт. | 1 | 4 этаж |
| 90 | ШР-5 | шт. | 1 | 5 этаж |
| 91 | ЩА-21а | шт. | 1 | 5 этаж |
| 92 | Щит ЛВС (главный) | шт. | 1 | 5 этаж |
| 93 | Щит силовой (серверная) |  |  | 5 этаж (к.5-01) |
| 94 | ШР-6 | шт. | 1 | 6 этаж |
| 95 | ШР-7 | шт. | 1 | 7 этаж |
| 96 | ШР-8 | шт. | 1 | 8 этаж |
| 97 | ШР-9 | шт. | 1 | 9 этаж |
| 98 | ШР-10 | шт. | 1 | 10 этаж |
| 99 | ШР-11 | шт. | 1 | 11 этаж |
| 100 | Щит ЛВС | шт. | 1 | 12 этаж |
| 101 | Щит ЛВС | шт. | 1 | 13 этаж |
| 102 | ШР-12 | шт. | 1 | 12 этаж |
| 103 | ШР-13 | шт. | 1 | 13 этаж |
| 104 | Щит ЛВС | шт. | 1 | 14 этаж |
| 105 | Щит ЛВС | шт. | 1 | 15 этаж |
| 106 | ШР-14 | шт. | 1 | 14 этаж |
| 107 | ШР-15 | шт. | 1 | 15 этаж |
| 108 | Щит ЛВС | шт. | 1 | 16 этаж |
| 109 | Щит ЛВС | шт. | 1 | 17 этаж |
| 110 | ШР-16 | шт. | 1 | 16 этаж |
| 111 | ШР-17 | шт. | 1 | 17 этаж |
| 112 | ШР-18 | шт. | 1 | 18 этаж |
| 113 | ШР-19 | шт. | 1 | 19 этаж |
| 114 | Щит ЛВС | шт. | 1 | 18 этаж |
| 115 | Щит ЛВС | шт. | 1 | 19 этаж |
| 116 | ШР-20 | шт. | 1 | 20 этаж |
| 117 | Щит ЛВС | шт. | 1 | 20 этаж |
| 118 | ЩСУ-Д2 | шт. | 1 | 21 этаж |
| 119 | ЯРВ | шт. | 1 | 21 этаж |
| 120 | ЩСУ-Д3 | шт. | 1 | 21 этаж |
| 121 | ЯРВ | шт. | 1 | 21 этаж |
| 122 | ЩСУ-Д4 | шт. | 1 | 21 этаж |
| 123 | ЯРВ | шт. | 1 | 21 этаж |
| 124 | ЩС (маш. пом.) | шт. | 1 | 22 этаж |
| 125 | АВР | шт. | 1 | 22 этаж |
| 126 | ЩСУ-5 | шт. | 1 | 23 этаж |
| 127 | ЯРВ | шт. | 1 | 23 этаж |
| 128 | ЩСУ-6 | шт. | 1 | 23 этаж |

Приложение № 2

к Приложению № 9 Технические требования

«Выполнение работ по техническому обслуживанию

электросетей и электрооборудования»

Годовой график планового технического обслуживания электрооборудования

| № п/п | Наименование оборудования | 1, 13 мес. обслуж. | 2, 14 мес. обслуж. | 3, 15 мес. обслуж. | 4, 16 мес. обслуж. | 5, 17 мес. обслуж. | 6 мес. обслуж. | 7 мес. обслуж. | 8 мес. обслуж. | 9 мес. обслуж. | 10 мес. обслуж. | 11 мес. обслуж. | 12 мес. обслуж. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРЩ | О, Т, Т2 | О, Т | О, Т | О, Т | О, Т, Т3 | О, Т | О, Т, Т2 | О, Т | О, Т | О, Т | О, Т | О, Т |
| 2 | РЩ-1 | О, Т | О, Т, Т2 | О, Т | О, Т | О, Т | О, Т, Т3 | О, Т | О, Т, Т2 | О, Т | О, Т | О, Т | О, Т |
| 3 | РЩ-2 | О, Т | О, Т | О, Т, Т2 | О, Т | О, Т | О, Т | О, Т | О, Т | О, Т, Т2 | О, Т | О, Т, Т3 | О, Т |
| 4 | РЩ-3 | О, Т | О, Т | О, Т | О, Т, Т2 | О, Т | О, Т | О, Т | О, Т | О, Т | О, Т, Т2 | О, Т | О, Т, Т3 |
|  | 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ЩРС (серверная), ЩС-2, АВР (узел связи) | Т | О | О | Т | О | О | Т | О | О | Т | О | О |
| 6 | ЩК-1-1, ЩК-1-2, ЩК-1-10 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ЩК-1-3, ЩК-1-4, ЩК-1-5 |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |
| 8 | ЩК-1-11, ЩК-1-6, ЩК-1-7 | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  |
| 9 | ЩК-1-8, ЩК-1-12, ЩК-1-13 |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |
| 10 | ЩК-1-14, ЩК-1-9, ЩС-101 |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |
| 11 | ЩК-1-15, ЩК-1-16 | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  |
| 12 | ЩС-102, ЩСК-1, ЩСК-1/1, ЩСК-1-2 |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |
| 13 | ЩО-16, ЩО-1, ЩС-104, ЩС-105 |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |
| 14 | ЩС-103, ЩС-02 (на здании, с стороны ст.№2), ЩСУ-4, ЩО-18 | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  |
| 15 | ЩС-01, ЩС-02, ЩС-03, ЩС-51 |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |
|  | 2 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ЩК-1.2, ЩС-214 | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  |
| 17 | ЩС-211, ЩС-208, ЩС-206 |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |
| 18 | ЩО-3, ЩС-210, ЩС-209 |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |
| 19 | ЩС-201, ЩА-1, ЩС-210 | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  |
| 20 | ЩС-203, ЩС-213, ЩС-202 |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |
| 21 | ЩС-207, ЩС-204, ЩС-205 |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |
| 22 | ЩС-212, ЩСК-2-2, ЩСК-2-1 | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  |
| 23 | ЩО-17, ЩС-215, ЩР-22 |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |
| 24 | ЩСК-2-3, ШУВ, ЩА-20 |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |
|  | 3 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ЩС-302, ЩА-20А | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  |
| 26 | ЩО-7, ЩО (в аппаратной), ЩС-303 |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |
| 27 | ЩО-301, ВРУ (БАЗ) |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |
|  | 3 тех. этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ЩО-19, ЩО-23 | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  |
|  | 4 тех. этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ШР-4 |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |
| 30 | ЩСУ-1, ЩСУ-15 |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |
| 31 | ЩСУ-8, ЩСУ-14, ЯРВ | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  |
| 32 | ЩСУ-13 |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |
| 33 | ЩСУ-9, ЩСУ-11 |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  |  |
| 34 | ЩО-8 | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  |
| 35 | ЩСУ-10 |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |
| 36 | ЩС (ТВ, видеонаблюдение) | О | О | Т | О | О | Т | О | О | Т | О | О | Т |
|  | 4 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Щит ЛВС | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  |
| 38 | ШР-4 |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |
|  | 5 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Щит силовой (серверная) | Т | О | О | О | Т | О | О | О | Т | О | О | О |
| 40 | Щит ЛВС (главный) |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |
| 41 | ШР-5 | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  |
|  | 6-7 этажи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ШР-6, ШР-7 |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |
|  | 8-9 этажи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ШР-8, ШР-9 |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |
|  | 10-11 этажи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ШР-10 | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  |
| 45 | ШР-11 |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |
|  | 12-13 этажи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Щит ЛВС – 2 шт. |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |
| 47 | ШР-12, ШР-13 | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  |
|  | 14-15 этажи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Щит ЛВС – 2 шт. |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |
| 49 | ШР-14, ШР-15 |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |
|  | 16-17 этажи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Щит ЛВС – 2 шт. | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  |
| 51 | ШР-16, ШР-17 |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |
|  | 18-19 этажи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Щит ЛВС – 2 шт. |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |
| 53 | ШР-18, ШР-19 | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  |
|  | 20 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Щит ЛВС |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |
| 55 | ШР-20 |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |
|  | 21, 22, 23 этажи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ЩСУ-Д4, ЩСУ-Д2, ЩСУ-Д3, ЯРВ | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  |
| 57 | ЩС (лифты), АВР |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |
| 58 | ЩСУ-5, ЩСУ-6 |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |  |  | Т |
| 59 | Кабельные линии различного сечения (0,5 – 185 мм2) | ОО | ОО | ОО | ОО | ОО | ОО | ОО | ОО | ОО | ОО | ОО | ОО |
| 60 | Токоотводы системы молниезащиты | ТТ-2 |  |  |  |  |  | ТТ-2 |  |  |  |  |  |

Условные обозначения: О - еженедельные осмотры; Т - текущее обслуживание; Т2 – текущее полугодовое обслуживание; Т3 – текущее годовое обслуживание.

Приложение №3

к Приложению № 9 Технические требования

«Выполнение работ по техническому обслуживанию

электросетей и электрооборудования»

Приложение к акту

оказанных услуг №__ от ______

к Договору возмездного оказания услуг  _______ от _______

Отчет

о выполненных работах, входящих в техническое обслуживание

электросетей и электрооборудования

за ____ 202_ г.

| № п.п. | Наименование | Вид ТО (О, Т, Т2) |
| --- | --- | --- |
| Оборудование телефонной связи |  |  |
| 1 | ГРЩ |  |
| 2 | РЩ-1 |  |
| 3 | РЩ-2 |  |
| 4 | РЩ-3 |  |
| 21, 22, 23 этажи |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 20 этаж |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 19 этаж |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 18 этаж |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 17 этаж |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 16 этаж |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 15этаж |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 14 этаж |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| 13 этаж |  |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| 12 этаж |  |  |
| 23 |  |  |
| 24 |  |  |
| 11 этаж |  |  |
| 25 |  |  |
| 26 |  |  |
| 10 этаж |  |  |
| 27 |  |  |
| 28 |  |  |
| 9 этаж |  |  |
| 29 |  |  |
| 30 |  |  |
| 8этаж |  |  |
| 31 |  |  |
| 32 |  |  |
| 7 этаж |  |  |
| 33 |  |  |
| 34 |  |  |
| 6 этаж |  |  |
| 35 |  |  |
| 36 |  |  |
| 5 этаж |  |  |
| 37 |  |  |
| 38 |  |  |
| 4этаж |  |  |
| 39 |  |  |
| 40 |  |  |
| 3 этаж |  |  |
| 41 |  |  |
| 42 |  |  |
| 2 этаж |  |  |
| 43 |  |  |
| 44 |  |  |
| 1 этаж |  |  |
| 45 |  |  |
| 46 |  |  |

Приложение: Перечень приобретённых МТР за _____ месяц 202__г.

| Исполнитель: _______________________________ _______________ /______________/ м.п. | Заказчик: __________________________________ _______________ /__________________/ м.п. |
| --- | --- |