ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту энергетических систем здания

1. Наименование работ:

Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту энергетических систем здания.

2. Заказчик:

Акционерное общество «Ленгидропроект» (АО «Ленгидропроект»)

3. Цели и задачи. Существующее положение.

- 3.1. Целью выполнения работ по техническому обслуживанию (далее – ТО) энергетических систем здания является обеспечение безотказной работоспособности и безопасных условий эксплуатации следующих систем:

- 3.1.1. Система отопления (далее - СО);

- 3.1.2. Система горячего водоснабжения (далее - ГВС);

- 3.1.3. Система холодного водоснабжения (далее - ХВС);

- 3.1.4. Система канализации;

- 3.1.5. Система внутреннего водоотвода;

- 3.1.6. Индивидуальный тепловой пункт с системой погодного регулирования (далее - ИТП);

- 3.1.7. Коммерческие узлы учета ХВС и тепловой энергии;

- 3.1.8. Система вентиляции.

- (далее - Системы).

- 3.2. Состав Систем указан в Приложении №1 к Техническим требованиям (далее – ТТ).

- 3.3. Задачами выполнения работ является применение комплексного подхода для поддержания в технически исправном состоянии (проведение технического обслуживания, плановых обходов и осмотров, ремонтов, замены трубопроводов и оборудования) Систем; безопасная и безаварийная эксплуатации Систем, а также обеспечение необходимого уровня комфорта рабочих мест в здании Заказчика в соответствии с требованиями действующих правил, строительных норм и правил (СНиП), санитарных правил и норм (СанПиН).

- 3.4. Работы производятся в здании Заказчика по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д.22, литера А.

4. Требования к работам по техническому обслуживанию Систем:

4.1. Все требуемые работы выполняются в соответствии с действующими правилами и нормативными документами по ремонту и эксплуатации инженерных сетей, оборудования с применением современных технологий, с учетом методических рекомендаций, не приводящих к ухудшению состояния систем, оборудования объекта или его частей. Качество выполняемых работ и применяемых материалов должно удовлетворять требованиям Законов РФ, Правительства Санкт-Петербурга, действующих строительных норм и правил (СНиП) и санитарных правил и норм (СанПиН), в соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства РФ:

4.1.1. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», (утв. Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 г. № 115);

4.1.2. «Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020г. № 924н)

4.1.4. «Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации» (утв. приказом Минтопэнерго РФ № 796 от 22.09.2020г.)

4.1.5. «Правила выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» (утв. Постановлением Правительства РФ от 30.01.2021 № 85);

4.1.6. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

4.1.7. Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении";

4.1.8. «Правила подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге» (введены в действие протоколом Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014г. №7);

4.1.9. «СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»;

4.1.10. «СП 73.13330.2016. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85».

4.1.11. «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» (утв. Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013г. №1034);

4.1.12.  «ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

4.1.13. «Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8» (утв. Приказом Минэнерго России от 09.04.2003 №150);

4.1.14. «СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87»;

4.1.15. «СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»;

4.1.16. «СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»;

4.1.17.  «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

4.1.18. «СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

4.1.19. «ГОСТ 21.602-2016. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования»;

4.1.20. «ГОСТ 30494-2011. Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

4.1.21. «СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. CНиП 41-01-2003»;

4.1.22. «ГОСТ 12.1.005-88. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

4.1.23. «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утв. Приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н);

4.1.24. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479).

4.2. Обслуживание систем отопления, ГВС, ХВС, канализации и внутреннего водоотвода в здании АО «Ленгидропроект»:

4.2.1. Перечень выполняемых работ:

Таблица 1

| № п/п | Наименование работ | Перечень работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ТО и ремонт системы отопления, ГВС, ХВС, канализации и внутреннего водоотвода. | Устранение неисправностей в процессе эксплуатации энергетических систем по заявкам сотрудников АО «Ленгидропроект». |
|  |  | Гидравлические испытания и промывка систем. |
|  |  | Регулировка и наладка систем отопления в период ее работы. |
|  |  | Промывка системы отопления. |
|  |  | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой. |
|  |  | Промывка систем отопления (трубопровода и отопительных приборов) гидропневматическим способом при диаметре трубопроводов от 15 до 50 мм). |
|  |  | Утепление трубопроводов в каналах и коробах, восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов. |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах. |
|  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояках отопления. |
|  |  | Проведение и участие в гидравлических испытаниях трубопроводов систем отопления. |
|  |  | Обход и осмотр приборов отопления при наполнении системы водой. |
|  |  | Обход и осмотр систем отопления в коридорах и на лестницах, в технических и цокольных помещениях здания. |
|  |  | Текущий ремонт, обслуживание узлов и агрегатов существующего оборудования, устранение мелких неисправностей и замена неисправного оборудования. |
|  |  | Периодические осмотры существующих систем водоотвода здания, регулярный осмотр и очистка на кровле здания защитных дефлекторов водоприемных воронок. |
|  |  | Подготовка системы внутреннего водоотвода к сезонной эксплуатации. |
|  |  | Укрепление расшатанного унитаза, бачка, раковины. |
|  |  | Промывка и прочистка сифонов под раковиной (умывальником) чугунных. |
|  |  | Промывка и прочистка сифонов под раковиной (умывальником) пластмассовых. |
|  |  | Очистка канализационной сети. |
|  |  | Прочистка приборов канализации. |
|  |  | Прочистка засоров в трубопроводах ГВС и ХВС, ливневых стоках и канализации. |
|  |  | Вскрытие колодцев. Периодический осмотр и очистка канализационных люков, лотков. |
|  |  | Укрепление водосточных труб, колен и воронок. |
|  |  | Осмотр наружной канализационной сети с вскрытием колодцев. Осмотр, визуальная проверка работы состояния лотков. Мелкий ремонт выявленных недостатков и повреждений лотков, бермы лотка, восстановление герметичности стыков железобетонных колец колодца. |
|  |  | Периодический осмотр водопроводов, обслуживание запорной арматуры и замена гибкой подводки к приборам ГВС и ХВС, системы канализации, системы водоотвода. |
|  |  | Визуальный периодический осмотр примыканий рулонной кровли к ливневым воронкам организованного внутреннего водостока, их периодическая регулярная прочистка от мусора и грязи. |
|  |  | Устранение неисправностей в системах ГВС, ХВС и канализации (смена прокладок и уплотнений в водопроводных кранах, устранение течей и уплотнение сгонов, замена неисправных запорных клапанов и задвижек, набивка сальников, устранение засоров в системах канализации, регулировка смывных бачков, прочистка сифонов, ремонт и замена сливной арматуры бачка, очистка бачка от известковых отложений и др.), укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, изготовление и установка дополнительных опор для укрепления существующих трубопроводов. Замена смесителей, сифонов, гибких подводок, фильтрационных картриджей, прочистка фильтров, решёток и отстойников водоприемных трапов. |
|  |  | Устранение неисправностей в системах отопления и ГВС (регулировка трехходовых кранов, настройка терморегуляторов, набивка сальников, ремонт/замена теплоизоляции и др.; замена радиаторов при течи, устранение протечек без использования сварки и пайки; разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.; проверка и укрепление приборов системы отопления в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов, замена (при необходимости) воздушных кранов, контрольно-измерительных приборов. |
|  |  | Устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов с полным комплексом работ по сверлению, установке проходных гильз, заделке отверстий и т.п., фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий, ликвидация засоров. |
|  |  | Смена отдельных водоразборных кранов, смесителей, душей, запорной арматуры, замена гибкой подводки к приборам водоснабжения. |
|  |  | Замена арматуры воздухоспускников на трубопроводах, радиаторах и на расширительных баках. |
|  |  | Замена отдельных участков и ремонт наружных водопроводных сетей. |
|  |  | Ремонт или замена регулирующей арматуры. |
| 2. | Работы, выполняемые при подготовке здания к эксплуатации в весенне-летний период | Расконсервирование и ремонт поливочной системы. |
|  |  | Консервация системы отопления. |
|  |  | Устройство дополнительной сети поливочных систем. |
| 3. | Работы, выполняемые при эксплуатации и подготовке здания к эксплуатации в осенне-зимний период | Замена теплоизоляции, утепление трубопроводов в технических и цокольных помещениях |
|  |  | Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и отопления. |
|  |  | Выполнение оперативных ремонтно-восстановительных работ в аварийных ситуациях или экстренных случаях. |
| 4. | Ведение оперативного журнала работ. | Составление обязательных плановых графиков обхода и осмотра существующих инженерных энергетических систем здания. |
|  |  | Заполнение отдельного раздела в журнале оперативных работ в случаях проведения мелкого ремонта существующих инженерных энергетических систем здания. |
|  |  | Заполнение отдельного раздела в журнале оперативных работ в случаях устранения аварийных ситуаций и устранения аварий на существующих инженерных энергетических системах здания. Составление обязательных Аварийных двухсторонних актов, после факта ликвидации аварии, необходимых для определения стоимости проведения аварийно-восстановительных работ. |

4.2.2. План выполнения сантехнических работ

Таблица 2

| п/п | Месяц Наименование работ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Устранение протечек на трубопроводах | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2. | Устранение протечек на радиаторах, путём перебора резьбовых соединений, без снятия радиаторов с мест и со снятием радиатора. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3. | Устранение протечек на запорной арматуре путём набивки сальников, замены уплотнительных прокладок или замены арматуры | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4. | Замена термометров и манометров | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ | √ |  | √ |
| 5. | Слив и наполнение стояков | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6. | Контрольные опрессовки системы отопления после и перед отопительным сезоном |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| Система ГВС и ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Устранение протечек на трубопроводах | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8. | Устранение протечек на запорной арматуре путём набивки сальников, замены уплотнительных прокладок или замены арматуры | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 9. | Ремонт и замена смесителей, сифонов, гибких подводок, картриджей | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10. | Прочистка фильтров, замена фильтрационных картриджей в кулерах | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Система канализации и внутреннего водоотвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Устранение засоров в стояках, лежаках, в дренажной системе и непосредственно в санитарных приборах, очистка воронок | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12. | Устранение протечек на стояках и лежаках путём зачеканивания или замены уплотнителей | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13. | Замена внутренней арматуры санитарных приборов, регулировка работы смывных бачков | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 14. | Замена сидений унитазов, гибких подводок, гофр соединения с канализацией | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15. | Периодические осмотры систем водоотвода здания, регулярный осмотр и очистка на кровле здания защитных дефлекторов водоприемных воронок, водосточных труб. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

- 4.3. Обслуживание ИТП, насосной станции ГВС и ХВС, узлов учета тепловой энергии и ХВС.

4.3.1.  Перечень работ по обслуживанию коммерческого узла учета тепловой энергии (далее- КУУТЭ) и узлов учета ХВС

Таблица 3

| № | РАБОТЫ | ПЕРИОДИЧНОСТЬ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие и анализ показаний узла учета по модему | 1 раз в сутки | Оператор (дистанционно) просматривает и анализирует показания узла учета тепловой энергии |
| 2 | Периодическое обслуживание приборов: осмотр, настройка, мелкий текущий ремонт | Ежемесячно/по мере необходимости |  |
| 3 | Формирование отчетов о теплопотреблении, сдача и защита отчетов в теплоснабжающей организации. Передавать оригинал отчета с отметкой теплоснабжающей организации Заказчику | Не реже 1го-раза в месяц | Представляется Исполнителем в соответствии с графиком и требованиями теплоснабжающей организации и Заказчика |
| 4 | Ежемесячно передавать показания УУТЭ по теплопотреблению Заказчику | На дату отчета за каждый календарный месяц (23 -25 числа) | Представляются Исполнителем Заказчику |
| 5 | Профилактические работы: демонтаж, монтаж, чистка приборов, мелкий ремонт и замена/демонтаж/монтаж приборов для/после проведения поверочных работ. | В межотопительный период и по мере необходимости |  |
| 6 | Проверка наличия н целостности пломб на водомерных узлах и приборах учета тепловой энергии | ежедневно |  |
| 7 | Профилактический ремонт или замена приборов, входящих в состав коммерческих узлов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения | По необходимости или в межотопительный период |  |
| 8 | Пуско-наладочные работы на КУУТЭ. Сдача КУУТЭ в эксплуатацию инспектору теплоснабжающей организации | 1 раз в год (в начале отопительного периода) |  |
| 9 | Подготовка ИТП к отопительному периоду | 1 раз в год (в межотопи- тельный период до 15 августа) |  |
| 10 | Вызов инспектора теплоснабжающей организации на сдачу КУУТЭ в эксплуатацию и для сдачи ИТП к отопительному сезону |  | Вызов инспектора ГУП «ТЭК СПб» оплачивает Заказчик, согласно счета, выставленного теплоснабжающей организацией |

4.3.2. Исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней после заключения договора обеспечить Заказчику доступ к специализированному сайту Исполнителя или субисполнителя, который должен предоставлять следующие данные в режиме реального времени:

- информационную базу узла учета тепловой энергии: марки и № приборов, установленных на узле учета, данные о поверке каждого прибора, контактные данные по ответственному персоналу, производящему обслуживание узла учета и формирование отчетных данных

- ежесуточно обновляемые показания с приборов узла учета с почасовой разбивкой:

а) масса отпущенного и полученного источником теплоты теплоносителя;

б) температура теплоносителя в подающем, обратном и ГВС трубопроводах;

в) давление;

г) теплопотребление.

4.3.3. Периодичность выполнения работ по обслуживанию ИТП, насосных станций ГВС и ХВС (не реже указанного в таблице 4).

Таблица 4

| № | РАБОТЫ | ПЕРИОДИЧНОСТЬ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание |  |  |  |
| 1 | Осмотр оборудования ИТП с записью в оперативном журнале (проверяется на отсутствие течей, подтеков, а также мокрых пятен на наружной поверхности тепловой изоляции) | Один раз в неделю Один раз в месяц | Отопительный период Меж отопительный период |
| 2 | Осмотр входных задвижек, входных и выходных коллекторов с записью в оперативном журнале | Один раз в неделю Один раз в месяц | Отопительный период Меж отопительный период |
| 3 | Осмотр наиболее ответственных элементов системы отопления с записью в оперативном журнале: - теплообменных аппаратов - расширительных баков и предохранительных клапанов - насосов и связанного с ними оборудования - запорной арматуры - контрольно- измерительных приборов - автоматических устройств | Один раз в неделю Один раз в месяц | Отопительный период Меж отопительный период |
| 4 | Осмотр трубопроводов ГВС и ХВС с записью в оперативном журнале - контрольно-измерительных приборов - приборов автоматического регулирования - запорной арматуры | Один раз в неделю Один раз в месяц | Отопительный период Меж отопительный период |
| 5 | Контроль параметров (давление, температура, расход) теплоносителя, поступающего из теплосети и возвращаемого в теплосеть, а также параметров теплоносителя, поступающего и возвращаемого из каждой из систем теплопотребления, с записью в оперативном журнале | Один раз в неделю Один раз в месяц | Отопительный период Меж отопительный период |
| 6 | Проверка узла подпитки на наличие нормативной утечки (при утечке теплоносителя, превышающей установленные нормы, принимаются меры к обнаружению места утечки и ее устранению) | Один раз в неделю Один раз в месяц | Отопительный период Меж отопительный период |
| 7 | Проверка режимов работы насосов систем отопления, ГВС, ХВС с записью в оперативном журнале | Один раз в неделю Один раз в неделю | Отопительный период Меж отопительный период |
| 8 | Корректировка режима регулятора в соответствии с параметрами теплоносителя и температурой наружного воздуха | Один раз в неделю | Отопительный период |
| 9 | Проверка срабатывания автоматики переключения насосов с основного на резервный, включения резервных насосов по сигналам датчиков давления, отключения насосов по сигналам датчиков «сухого хода» с записью в оперативном журнале. | Один раз в неделю Один раз в неделю | Отопительный период Меж отопительный период |
| 10 | Проверка исправности сигнализации схем автоматики переключения насосов с записью в оперативном журнале | Один раз в неделю Один раз в неделю | Отопительный период Меж отопительный период |
| 11 | Проверка работы и корректировка настройки электронных контроллеров отопления, ГВС, ХВС | Один раз в неделю Один раз в неделю | Отопительный период Меж отопительный период |
| 12 | Профилактический ремонт терморегуляторов ГВС | Один раз в год | Меж отопительный период |
| 13 | Проверка работы автоматических регуляторов прямого действия, корректировка их настроек | Один раз в месяц | Отопительный период |
| 14 | Проверка действия обратных клапанов на системах: отопления, ГВС, ХВС с записью в оперативном журнале. | Один раз в месяц | Отопительный период |
| 15 | Оценка технического состояния и некоторые технологические операции восстановительного характера: регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение мелких дефектов | По мере необходимости в соответствии с требованиями нормативных документов РФ, паспортов заводов-изготовителей оборудования |  |
| 16 | Промывка фильтров. Сроки промывки фильтров (грязевиков) устанавливаются в зависимости от степени загрязнения, которая определяется по разности показаний манометров до и после грязевика | Один раз в год. По мере необходимости | Меж отопительный период Отопительный период |
| 17 | Настройка регуляторов подпора, давления, перепада давления в период периодического протапливания | Один раз в год | Отопительный период |
| 18 | Замена уплотняющих прокладок фланцевых соединений с записью в оперативном журнале | По мере необходимости | Стоимость расходных материалов включена в стоимость работ по обслуживанию. |
| 19 | Демонтаж, монтаж оборудования для ремонта (замены), поверки | По мере необходимости По мере необходимости | Меж отопительный период Отопительный период |

4.3.4. Периодичность выполнения работ по подготовке к отопительному периоду

Таблица 5

| Подготовка к отопительному периоду |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление перечня дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлического и теплового режимов и их устранение в ходе работ по подготовке к предстоящему отопительному периоду | Один раз в год |  |
| 2 | Профилактический ремонт запорной арматуры и обслуживание грязевиков и фильтров | Один раз в год |  |
| 3 | Проверка, при необходимости восстановление изоляции и опознавательной окраски трубопроводов | Один раз в год | Стоимость расходных материалов включена в стоимость работ по обслуживанию. |
| 4 | Профилактический ремонт арматуры, насосов и исполнительных устройств автоматических регуляторов (в соответствии с эксплуатационной документацией) | Один раз в год |  |
| 5 | Проверка исправности запорно-регулирующей арматуры ИТП в системах отопления, ГВС, ХВС | По мере необходимости |  |
| 6 | Профилактический ремонт регуляторов подпора, давления, перепада давления | Один раз в год |  |
| 7 | Профилактический ремонт и настройка предохранительных клапанов в ИТП | Один раз в год |  |
| 8 | Нумерация арматуры согласно оперативной схеме | Один раз в год |  |
| 9 | Проверка исправности обратных клапанов на линиях подмеса ГВС, циркуляции ГВС и ХВС, после насосов | Один раз в год |  |
| 10 | Профилактический ремонт терморегуляторов ГВС и циркуляции ГВС | Один раз в год |  |
| 11 | Промывка внутренней системы отопления: - гидравлическим способом - гидропневматическим | Один раз в год Один раз в два года |  |
| 12 | Опрессовка трубопроводов ИТП | Один раз в год |  |
| 13 | Подготовка к зимнему сезону и сдача узла учета тепловой энергии представителю филиала «Энергосбыт» для допуска в эксплуатацию | Один раз в год |  |
| 14 | Демонтаж/монтаж запорной арматуры и оборудования ИТП, насосных станций ГВС и ХВС для ремонта (замены) | По мере необходимости |  |
| 15 | Сдача подготовленного ИТП инспектору ГУП «ТЭК СПб» с получением акта предъявления к отопительному сезону к эксплуатации в отопительном сезоне. | Один раз в год |  |

4.3.5.  Перечень работ по метрологическому обеспечению

Таблица 6

| Метрологическое обеспечение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж и монтаж средств измерений, подлежащих государственному контролю и надзору в соответствии с установленной периодичностью | По мере необходимости |  |

4.3.6. Оборудование, подлежащие замене в расчетном периоде, материалы, блоки и узлы, необходимые для выполнения работ по договору в расчетном периоде приобретаются за счет Исполнителя на сумму, не превышающую 7 (семь) процентов от ежемесячной стоимости работ по договору, за исключением оборудования и работ капитального характера* перечисленных в п.4.3.7. Если стоимость необходимых для замены блоков, узлов, материалов и оборудования в расчетном периоде превышает сумму 7 (семь) процентов от ежемесячной стоимости работ по договору, то таковые приобретаются заказчиком самостоятельно, с обязательным оформлением Исполнителем дефектной ведомости (акта дефектации) и предоставлением Исполнителем коммерческого предложения с указанием стоимости приобретения оборудования, блока или узла, подлежащего замене. Работы по замене, установке, монтажу и наладке выполняются в рамках договора.

4.3.7. Оборудование и работы капитального характера*:

-Насосное оборудование мощностью свыше 1,5 кВт;

-запорно - регулировочная арматура проходным сечением не менее 125 мм;

- теплообменный аппарат;

- расширительные баки;

- электронные контрольно- измерительные приборы;

- автоматические и программируемые регулировочные устройства;

- пускорегулировочная аппаратура систем управления;

- частотные регуляторы;

- приборы учета различных типов;

*Указанные работы капитального характера не распространяются на Оборудование, на которое действуют гарантийные обязательства

5. Иные условия выполнения работ:

5.1. Общие требования:

5.1.1. Исполнитель, принимая Системы объекта на техническое обслуживание, проводит первичное обследование Систем, установленных на объекте, с целью определения наличия и их технического состояния.

5.1.2. Услуги по первичному обследованию состоят из:

- проверки наличия эксплуатационной и исполнительной документации, находящейся на объекте;

- проверки фактического наличия систем на объекте;

- проверки соответствия монтажа установок и систем рабочему проекту;

- проверки работоспособности отдельных элементов установок и систем;

- проверки работоспособности установок и систем в целом;

- проведение контрольных измерений;

- проведение контрольного тестирования прохождения сигналов изменения статуса оборудования (работа/откл, режимов авто/ручн, режимов зима/лето, режимов норма/авария и других параметров предусмотренных технической документацией);

- проверки наличия запасных частей, инструментов и принадлежностей (далее-ЗИП) оборудования на объекте.

5.1.3. По результатам обследования Исполнитель составляет акт первичного обследования оборудования. На каждую установку Системы, находящуюся в неработоспособном состоянии, оформляется дефектная ведомость.

5.1.4. Фактом приема Исполнителем Систем объекта на техническое обслуживание является подписанный полномочными представителями Заказчика и Исполнителя Акт первичного обследования установок и Систем объекта.

5.1.5. На основании полученных данных первичного обследования Заказчик уточняет перечень технических средств, входящих в Системы, подлежащих техническому обслуживанию.

5.1.6. Исполнитель составляет (актуализирует) инструкции по эксплуатации оборудования. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с настоящим ТТ, инструкциями по эксплуатации.

5.1.7. При необходимости Исполнитель оформляет фотоотчет «до» и «после» технического обслуживания, отражающего техническое состояние обслуживаемых Систем объекта и порядок выполнения работ.

5.1.8. Исполнитель должен выполнять работы с соблюдением требований пожарной безопасности, требований о применении специальных повышенных мер безопасности работ в условиях действующего учреждения, требований охраны труда, охраны окружающей среды и санитарно-гигиенического режима на территории, где проводятся работы. Обеспечить безопасность жизни, здоровья работников Исполнителя и Заказчика, а также сохранность имущества Заказчика. Соблюдение правил дорожного движения. Ответственность за соблюдение вышеуказанных правил в местах проведения работ возлагается на Исполнителя. Всю ответственность за соблюдением норм и требований по охране труда, пожарной безопасности и технике безопасности несет Исполнитель.

5.1.9. Исполнитель должен разработать инструкции по технике безопасности по всем видам выполняемых работ, обучить всех сотрудников безопасным методам работы в ходе выполнения работ, проводить инструктажи по технике безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности.

5.1.10. До начала работ Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком порядок выполнения работ.

5.1.11. Исполнитель имеет право приостанавливать эксплуатацию Систем и оборудования самостоятельно при нарушении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭТЭ) или по предписанию органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и должностных лиц в случае угрозы жизни людей. Об отключении теплового и др. оборудования, вследствие нарушения Правил их безопасной эксплуатации, Исполнитель должен поставить Заказчика в известность немедленно. Остановленное по этим причинам Оборудование пускать в работу может только Исполнитель после устранения всех нарушений правил его безопасной эксплуатации и после согласования с Заказчиком.

5.1.12. Заказчик оставляет за собой право замены обслуживаемого Оборудования, перечисленного в перечне на аналогичное или дополнения Оборудования по любой причине, а также увеличения количества трубопроводов, сантехнических приборов и т.п. Увеличение объема работ не влечет за собой изменения цены Договора. О предполагаемой замене или дополнении Оборудования Исполнитель информируется в срок не менее чем за 5 (пять) рабочих дней и данное изменение, при необходимости, фиксируется дополнительным соглашением с приложением нового перечня Оборудования, являющимся неотъемлемой частью договора.

5.1.13. Исполнитель обеспечивает персонал экземплярами правил, СНиПов, ГОСТов, производственными и должностными инструкциями, инструкциями по технике безопасности и несет ответственность за соблюдение указанным персоналом соответствующих инструкций и правил.

5.2. Требования к используемым материалам:

5.2.1. Специальное технологическое оборудование и материалы, применяемые при выполнении работ по договору, должны быть использованы в соответствии с технологией выполнения работ и инвентарь, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.

5.2.10. В процессе выполнения работ Исполнитель производит контроль соответствия и качества поставляемых запасных частей, расходных материалов.

5.2.11. Все материалы и товары, используемые для комплектации и выполнения комплекса работ по обслуживанию Систем здания, должны быть новыми, разрешены для применения в жилых учреждениях, иметь сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения (при необходимости), которые Исполнитель обязан представить по требованию Заказчика.

5.3. Предоставление информации:

5.3.1. Исполнитель своевременно (ежедневно) уведомляет Заказчика о необходимости проведения ремонта или замены Оборудования (трубопроводов, оборудования, приборов учета и др., и т.п. - неисправности, отказ в работе) с целью обеспечения дальнейшей эксплуатации в соответствии с нормами и требованиями.

5.3.2. Исполнитель своевременно информирует Заказчика о введении новых норм и правил, инструкций, связанных с комплексным обслуживанием Систем Заказчика.

5.1. Документация:

5.4.1 Все обходы, осмотры и параметры режимов тепловой энергоустановки фиксируются в оперативном журнале и журнале ТО и в конце каждого месяца вносятся в отчет выполненных работ.

5.4.2. Исполнитель предоставляет Заказчику 1 раз в год полный отчет о техническом состоянии оборудования и выполненных на нем работах за отчетный период. (В виде технического акта - приложением к актам выполненных работ, в 2-х экземплярах).

5.4.3. Заказчик предоставляет Исполнителю необходимую техническую документацию на оборудование, в том числе паспорта, руководство по эксплуатации, инструкцию по монтажу, ведомость ЗИП, ведомость комплекта запасных изделий для пусконаладочных работ, включенных в комплект поставки.

5.2. Требования при выполнении работ:

5.5.1. Исполнитель организует проведение обучения и ознакомления своих работников с новыми условиями труда, оборудованием, насосными станциями и приборами учета.

5.5.2. Исполнитель несет ответственность за обеспечение своих работников, задействованных на объекте Заказчика при выполнении работ, средствами индивидуальной защиты, необходимыми при выполнении работ, обеспечивает своих работников инструментом, оборудованием, специальными приспособлениями, спецодеждой, мобильной связью.

5.5.3. Все сотрудники Исполнителя должны выполнять работы в спецодежде. Каждый сотрудник должен иметь полное техническое оснащение.

5.5.4. Исполнитель обязан приказом назначить лиц (специалистов), ответственных за организацию работ по обслуживанию и текущему ремонту систем отопления, ГВС, ХВС и канализации, по обслуживанию ИТП, насосных станций ГВС и ХВС, узлов учета т/энергии и ХВС, имеющих соответствующую квалификацию; имеющих право выдачи нарядов и организации проведения опасных работ (копию приказа Исполнитель предоставляет Заказчику перед началом выполнения работ).

5.5.5. Комплекс работ по обслуживанию выполняются в Здании и на всей территории Заказчика.

5.5.6. Комплекс работ должен выполняться специалистами, имеющими допуск к работам.

5.5.7. Исполнитель выполняет работы с применением собственного профессионального, сертифицированного, исправного инструмента, оборудования и расходного материала.

5.5.8. При выполнении комплекса работ по договору Исполнитель обязан информировать Заказчика:

5.5.8.1.О дефектах конструкций, выявленных при выполнении комплекса работ;

5.5.8.2.О выявленных скрытых дефектах, возникших в результате нарушения технологии при выполнении комплекса работ, а также нарушении правил эксплуатации и использованных материалов, обнаруженные в ходе выполнения работ.

5.5.9. Любая заявка о неполадках в работе Системы принимается в рабочее время сотрудниками эксплуатационно-технического отдела и круглосуточно работниками охранной службы Заказчика для передачи ее в письменном или устном (с последующим оформлением) виде (Заявка) -  Исполнителю. Исполнитель направляет специалиста для устранения неисправностей, ремонта, замены, а также устранения аварийных ситуаций и устранения причин неисправности оборудования.

5.5.10. Исполнитель должен иметь оперативную ремонтную бригаду мгновенного реагирования, в случае возникновения аварийных ситуаций и возникновения экстренных случаев.

5.5.11. Время реагирования для устранения возникших экстренных случаев и случаев сложившихся аварийных ситуаций должно быть минимальным с момента возникновения аварии, до момента начала проведения аварийно-восстановительных работ, но в любом случае не более двух часов.

5.5.12.Аварийные ситуации и экстренные случаи, в случае их возникновения, должны устраняться обученным и допущенным к работе высококвалифицированным персоналом Исполнителя, укомплектованных комплектом необходимым инструментов, приспособлений и комплектующих к ним расходных материалов, обладать ходовыми деталями ЗИП, необходимыми для проведения аварийно-восстановительных работ, для возможности устранения аварии в минимальный срок, для полного восстановления нормального функционирования систем здания.

5.5.13.Оперативно-ремонтный персонал Исполнителя должен обладать навыками проведения работ при помощи современных инструментов и приспособлений, уметь самостоятельно производить работы с использованием современных материалов (металлопластиковых и сварных полипропиленовых труб, труб из сшитого полиэтилена и полиэтилена низкого давления, и т.п.) быть полностью оснащенными необходимым инструментом для проведения ремонтных сантехнических работ и (или) иметь возможность, по звонку в свою организацию, получить оперативно доставленный к месту работ, ответственным руководителем работ необходимые инструменты и приспособления (гидравлический инструмент для опрессовки метало-пластиковых труб; резака и развертки для метало-пластиковых труб; приспособлений для сварки и резки полипропиленовых труб; наборов ключей сантехнических, разводных, гаечных слесарных, алюминиевых лестниц и стремянок, осветительных фонарей, электрических отрезных машинок, электрических перфораторов, сварочного оборудования и др. необходимого оборудования и инструментов).

5.5.14. Заказчик вправе отстранить от работы представителей Исполнителя при условии нарушения ими дисциплины или отсутствия необходимых допусков и разрешений.

5.5.15. Исполнитель производит все работы по обслуживанию и ремонту Систем с учетом соблюдения требований по охране труда и технике безопасности.

5.5.16. Исполнитель самостоятельно и с представителями подрядных организаций производит ввод отремонтированного или вновь смонтированного оборудования в эксплуатацию. Любой ввод оборудования осуществляется только по согласованию с Заказчиком.

5.5.17. Исполнитель обязан принимать участие в проведении осмотров и испытаниях оборудования, проводимых инспекторами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, специалистами ГУП ТЭК СПб, ГУП Водоканала и других уполномоченных организаций.

5.5.18. При проведении осмотров оборудования, согласно представленного графика, Исполнитель обязан выявлять дефекты сетей и тепло потребляющего оборудования, фиксировать их в журнале ТО, информировать об этом Заказчика и составлять дефектные ведомости, необходимы для планирования ремонта/замены оборудования.

5.5.18. Все проводимые работы с изменением устанавливаемого оборудования и арматуры, трасс прокладки трубопроводов должны быть зафиксированы в исполнительной документации и нанесены на общие чертежи систем.

5.5.20. Исполнитель в течении срока действия договора обязан провести корректировку схем прокладки обслуживаемых Систем здания АО «Ленгидропроект» с учетом ремонтов.

6.Требования к Исполнителя:

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 2 | Требования к кадровым ресурсам | 2.1. Исполнитель должен иметь в своем штате или привлеченный на любом другом законном основании квалифицированный персонал, со специализированным образованием и имеющий необходимые допуски для работы: 2) специалист по водоснабжению и водоотведению – не менее 1 чел. 2.2. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Исполнителем следующего комплекта заверенных Исполнителем копий, действующих документов: 2.2.1 диплом/сертификат/свидетельство, подтверждающий обучение и квалификацию инженера/теплотехника и техника-сантехника. 2.2.2. действующие документы установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках, с присвоенной группой по электробезопасности не ниже III до 1000 В: а) в случае отсутствия у Исполнителя своей комиссии по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках: - удостоверение о допуске сотрудника к работам в электроустановках; - протокол проверки знаний норм и правил работы в электроустановках, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору; б) в случае наличия у Исполнителя своей комиссии по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках, в соответствии с п. 1.4.30 - 1.4.39 главы 1.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей: - удостоверение (я) о допуске сотрудника(ов) к работам в электроустановках; - выписку из журнала проверки знаний; - приказ о создании на предприятии комиссии по проверке знаний; - выписки из протоколов проверки знаний/ удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках на сотрудников, являющимися членами комиссии по проверке знаний (не менее 3-х членов комиссии), прошедших проверку знаний в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору») 2.2.3. действующие документы установленной формы по допуску для работы в тепловых энергоустановках по проверке знаний «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 N 115): а) в случае отсутствия у Исполнителя своей комиссии по проверке знаний норм и правил работы в тепловых энергоустановках: - удостоверение о допуске сотрудника к работам в тепловых энергоустановках; - протокол проверки знаний норм и правил работы в тепловых энергоустановках, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору; б) в случае наличия у предприятия своей комиссии по проверке знаний норм и правил работы в тепловых энергоустановках: - удостоверение о допуске сотрудника к работам в тепловых энергоустановках; - выписку из журнала проверки знаний; - приказ о создании на предприятии комиссии по проверке знаний; - протоколы проверки знаний 3-х членов комиссии, прошедших проверку знаний в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. |

7. Требования к гарантии:

7.1. Срок гарантии на выполненные работы и применяемые материалы должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ.

7.2. В случае обнаружения брака материалов и оборудования Исполнитель сразу же сообщает об этом Заказчику.  Претензии по браку производителям материалов и запасные части (детали) предъявляет Исполнитель.

7.3. В течение гарантийного срока Исполнитель обеспечивает за свой счёт и в сроки, установленные Заказчиком устранение и исправление разрушений и дефектов, возникающих вследствие применения материалов или методов выполнения работ, не соответствующих положениям договора или действующих норм, а также в связи с халатностью Исполнителя или невыполнением им какого-либо из своих обязательств, установленных договором.

Приложения:

Приложение № 1: Оборудование (состав энергетических систем).

Приложение № 2: Форма отчета о выполненных работах.

Приложение №1

к Приложению № 10 Технические требования

Оборудование

(состав инженерных систем)

1. Количество трубопроводов энергетических систем АО «Ленгидропроект» (таблица 1).

Таблица 1

| № | Наименование оборудования | Общее количество, (пог./м.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Система отопления высотной части: |  |
|  | Система отопления. Трубопроводы до 20 мм. | 500 |
|  | Система отопления. Трубопроводы до 50 мм. | 3837,8 |
|  | Система отопления. Трубопроводы до 100 мм. | 1697,5 |
|  | Итого: | 6035,3 |
| 2. | Система отопления трёхэтажной части: |  |
|  | Система отопления. Трубопроводы до 20 мм. | 2000 |
|  | Система отопления. Трубопроводы до 50 мм. | 800 |
|  | Система отопления. Трубопроводы до 100 мм. | 800 |
|  | Итого: | 3600 |
| 3. | Система ХВС |  |
|  | Система холодного водоснабжения. Трубопр. до 20 мм. | 1000 |
|  | Система холодного водоснабжения. Трубопр. до 50 мм. | 1800 |
|  | Система холодного водоснабжения. Трубопр. до 100 мм. | 2000 |
|  | Итого: | 4800 |
| 4. | Система ГВС |  |
|  | Система горячего водоснабжения. Трубопр. до 20 мм. | 1000 |
|  | Система горячего водоснабжения. Трубопр. до 50 мм. | 400 |
|  | Система горячего водоснабжения. Трубопр. до 100 мм. | 400 |
|  | Итого: | 1800 |
| 5. | Система канализации: |  |
|  | Канализация. Трубопроводы до 50 мм. | 100 |
|  | Канализация. Трубопроводы до 100 мм. | 600 |
|  | Итого: | 700 |
| 6. | Система вентиляции: |  |
|  | Трубопровод до 50 мм | 80 |
|  | Трубопровод до 80 мм | 200 |
|  | Итого: | 280 |
|  | Всего: | - 215,3 |

2. Сводная таблица сантехнических приборов АО «Ленгидропроект» (таблица 2)

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Раковина | 100 |
| 2 | Унитаз | 95 |
| 3 | Биде | 1 |
| 5 | Душевая кабина | 3 |
| 6 | Кулер | 23 |
| 7 | Накопительные водонагреватели | 1 |
| 8 | Фильтр тонкой очистки | 5 |
| 9 | Трапы | 13 |
| 10 | Мойки | 12 |

3. Перечень приборов, входящих в состав коммерческих узлов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения (таблица 3).

Таблица 3

| № п/п | Название прибора | Тип прибора | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловычислитель | СПТ-944 | 1 шт. |
| 2 | Преобразователь расхода | ПРЭМ-В1-20 | 4 шт. |
| 3 | Преобразователь давления | СДВ-И | 2 шт. |
| 4 | Преобразователь температуры | ТЭМ-110-18-1 | 2 к-т |
| 5 | Преобразователь расхода (ГВС) | МФ-5.2.2-Б-065 | 2 шт. |
| 6 | Модем в комплекте с антенной GSM | Терминал IRZ MC52iT | 1 к-т |
| 7 | Преобразователь расхода (ХВС) | ИПРЭ-7 | 3 шт. |
| 8 | Счетчик воды | Универсальный | - шт. |

4. Перечень запорной арматуры и оборудования для подготовки к отопительному периоду ИТП, насосной станции ХВС (таблица 4)

Таблица 4

| № | Наименование | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Входные задвижки на системе отопления: № 1- д.150 мм № 2- д.150 мм | шт. шт. | 1 1 |  |
| 2 | Трубопроводы: - на системе ГВС; - насосная станция ХВС; - на системе отопления. -на системе вентиляции | мп мп мп мп | по схеме по схеме по схеме по схеме |  |
| 3 | Коллектора: на прямом трубопроводе отопления; на обратном трубопроводе отопления. | шт. шт. | 2 2 | В комплекте с запорной арматурой |
| 4 | Теплообменный аппарат -на системе отопления -на системе вентиляции -на системе ГВС | шт. шт. шт. | 2 1 2 |  |
| 5 | Запорная арматура: - на системе ГВС; - на системе ХВС; - на системе отопления. | шт. шт. шт. | по схеме по схеме по схеме |  |
| 6 | Насосы: - на системе ГВС; -на системе вентиляции - на системе ХВС; - на системе отопления; - на системе канализации. | шт. шт. шт. шт. шт. | 3 6 2 10 2 | по схеме по схеме по схеме по схеме по схеме |
| 7 | Регуляторы: - на системе ГВС; -на системе вентиляции - на системе отопления. | шт. шт. шт. | 2 4 2 | по схеме по схеме по схеме |
| 8 | Обратные клапаны: - на системе ГВС; - на системе ХВС; - на системе отопления. -на системе вентиляции | шт. шт. шт. шт. | 4 3 4 2 |  |
| 9 | Датчики: - на системе ГВС; - на системе ХВС; - на системе отопления. -на системе вентиляции | шт. шт. шт. шт. | 7 7 10 5 | по схеме по схеме по схеме по схеме |
| 10 | Фильтры (грязевики): - на системе отопления; - на системе ГВС. -на системе вентиляции | шт. шт. шт. | 6 2 1 |  |
| 11 | Электронный контроллер: - на системе ГВС; -на системе вентиляции; - на системе ХВС; - на системе отопления. | шт. шт. шт. шт. | 2 2 1 2 |  |
| 12 | Термометры | шт | 40 |  |
| 13 | Манометры | шт | 187 |  |
| 14 | Аккумуляторный бак насосная станция ХВС; | шт. | 1 |  |
| 15 | Клапан аварийный на системе отопления | шт. | 2 |  |
| 16 | Клапан аварийный на системе ГВС | шт. | 2 |  |
| 17 | Клапан аварийный на системе вентиляции | шт. | 1 |  |

Приложение №2

к Приложению № 10 Технические требования

Отчет

об оказанных услугах/выполненных работах №_______

г. Санкт-Петербург                                                                              «___»_________ 20___г.

1. В рамках Договора возмездного оказания услуг  №_______от «___» _____ 202___ года (далее - Договор), заключенному между АО «Ленгидропроект» и ________________  , последним были выполнены следующие работы:

1.1. Перечень оказанных услуг по обслуживанию систем отопления, ГВС, ХВС и канализации

- Обеспечение бесперебойной работы систем отопления, ГВС, ХВС, канализации, текущий ремонт, замена неисправного оборудования.

Таблица 1

| № | Наименование и вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Данные по обслуживанию ИТП, насосной станции ГВС, узлов учета т/энергии и ХВС

Дата посещения (выполнения работ): «   » ____________ 20 ___ г.	Таблица 2

| Т нар. Возд. .°С | 1 контур |  |  |  | 2 контур СО ВЗ |  |  | 2 контур СО НЗ |  |  | ГВС |  |  | Вентиляция |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т пр.°С | Т обр. .°С | Р пр. кгс/см2 | Р гвс кгс/см2 | Р гвс кгс/см2 | Т обр. .°С | Р кгс/см2 | Т пр. .°С | Т обр. .°С | Р кгс/см2 | Т гвс.°С | Р гвс кгс/см2 | Т циркул. .°С | Тпргвс.°С | Р гвс кгс/см2 | Т циркул. .°С |

Выполнено:	Таблица 3

| № п/п | Содержание проводимых работ | Отметка о выполнении | Замечания, неисправности, выявленные при выполнении работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 раз в неделю: |  |  |  |
| 1 раз в месяц: |  |  |  |
| Дополнительно: |  |  |  |

Приложение: Перечень приобретённых МТР за _____ месяц 202__г.

2. Отчет сдал:

Представитель ____________________   _________________   _________________

(Исполнитель)                             (должность)                      (Ф.И.О., подпись)

3. Отчет принял:

Представитель АО «Ленгидропроект»    ________________   _________________

(должность)             (Ф.И.О., подпись)