Технические требования

«Выполнение работ по техническому обслуживанию

системы видеонаблюдения здания АО «Ленгидропроект»

1. Общие сведения

- 1.1. Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ТО | Техническое обслуживание |
| Система | Система видеонаблюдения здания |
| ПО | Программное обеспечение |
| Общество | Акционерное общество «Ленгидропроект» (АО «Ленгидропроект») |
| Здание | Нежилое здание АО «Ленгидропроект», кадастровый номер: 78:34:0413001:304 |
| ВН | Видеонаблюдение |

- 1.2. Наименование работ

«Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения здания АО «Ленгидропроект»

- 1.3. Цель выполнения работ

Работы по ТО Системы выполняются в целях безотказной работоспособности и безопасных условий эксплуатации Системы.

Задачей выполнения работ является поддержание Системы в технически исправном состоянии (проведение периодических осмотров, ТО, ремонтов) в Здании.

- 1.4. Существующее положение

- Таблица 1. Перечень Оборудования, подлежащего ТО

| Поз. | Наименование | Тип, марка | Завод-изготовитель | Кол-во | Ед.изм. | Прим. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПО | Лицензии для подключения IP-камеры TRASSIR | TRASSIR | 8 | шт |  |  |
| 2 | IP видеокамера наружная | Optimus IP-P018.0(4x)E: | Optimus | 8 | шт |  |  |
| 3 | Управляемый коммутатор | TRASSIR TR-NS2226-360-24PoE с Hi-PoE | TRASSIR | 2 | шт |  |  |
| 4 | Рельсы | RAIL-B02 | Qnap | 1 | шт |  |  |
| 5 | Органайзер кабельный горизонтальный: | 19" 1U с окнами для кабеля | Gyders | 2 | шт |  |  |
| 6 | Патч-корд | 5e, белый, 1-3м U/UTP, LSZH, T568B | Hyperline | 5 | шт |  |  |
| 7 | Сервер | TRASSIR UltraStation 16/3,128 каналов | TRASSIR | 1 | шт |  |  |
| 8 | ПО | ПО TRASSIR (с ключом в комплекте) | TRASSIR | 1 | шт |  |  |
| 9 | Персональный компьютер | i5/GDDR1333/T1Tb/DVD±RW/2048_GTX660/2USB/KBu/Mu /800W/CAR3WS | DEPO | 1 | шт |  |  |
| 10 | Профессиональный LED-монитор | 27``Hikvision DS-D5024E | - | 1 | шт |  |  |
| 11 | Клавиатура и «мышка» | - | - | 1 | шт |  |  |
| 12 | Источник бесперебойного питания | Smart Winner 3000 | Ippon | 1 | шт |  |  |
| 13 | Дополнительный батарейный модуль | батарейный модуль для Smart Winner | Ippon | 1 | шт |  |  |
| 14 | Комплект для монтажа в стойку | комплект для установки Smart Winner | Ippon | 2 | шт |  |  |
| 15 | Шкаф серверный напольный | 47U, 800х1000х2250 мм GYDERS GDR-478010BP | Gyders | 1 | шт |  |  |
| 16 | Модуль вентиляторный | МВ-400-6С-9005 | Gyders | 1 | шт |  |  |
| 17 | Полка перфорированная | СВ-62-9005 | Gyders | 1 | шт |  |  |
| 18 | Блок розеток | Hyperline SHT19-6SH-2.5 | Hyperline | 1 | шт |  |  |
| 19 | Коробка коммутационная | TYCO 100х100 | TYCO | 40 | шт |  |  |
| 20 | Резервированный источник питания | ИБП APC Back-UPS 800 | APC | 1 | шт |  |  |
| Кабельная сеть |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Кабель, витая пара | UTP 5e 4х2х0,5 | Паритет/ParLan ZH-HF | 240 | м |  |  |
| 22 | Труба гофр. ПВХ | Труба гофрированная D = 25мм | Промрукав | 860 | м |  |  |
| 23 | Силовой кабель | ВВГ нг 3х4 | Элпрокабель | 60 | м |  |  |

- 2. Требования к работам

- 2.1. Требования к объемам выполнения работ

Таблица 2. Перечень работ, выполняемых в процессе ТО Системы

| № | Наименование работ | Периодичность выполнения работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | По необходимости/по требованию Заказчика |
| 1. Основное оборудование |  |  |  |  |  |
| 1.1. Видеокамеры |  |  |  |  |  |
| 1 | Внешний осмотр | + | + | + | + |
| 2 | Проверка надёжности крепления видеокамеры |  | + | + | + |
| 3 | Чистка объектива и корпуса видеокамеры от пыли, грязи, влаги. |  | + | + | + |
| 4 | Устранение механических повреждений корпуса видеокамеры/кожуха |  | + | + | + |
| 5 | Проверка надёжности электрических соединений, контроль исправности соединительных шнуров, разъёмов, клеммных колодок, контроль наличия защитных крышек на клеммных колодках, пломб. |  | + | + | + |
| 6 | Проверка исправности узлов управления |  |  | + | + |
| 7 | Проверка правильности углов обзора, площади охраняемой зоны, отсутствие «мёртвых зон» | + | + | + | + |
| 1.2. Оборудование коммутации, регистрации, архивирования и отображения данных |  |  |  |  |  |
| 8 | Внешний осмотр | + | + | + | + |
| 9 | Проверка надёжности крепления оборудования | + | + | + | + |
| 10 | Чистка корпусов оборудования и мониторов от пыли, грязи, влаги. | + | + | + | + |
| 11 | Устранение механических повреждений корпусов оборудования |  | + | + | + |
| 12 | Проверка надёжности электрических соединений, контроль исправности соединительных шнуров, разъёмов, клеммных колодок, контроль наличия защитных крышек на клеммных колодках, пломб. |  | + | + | + |
| 13 | Контроль исправности элементов управления, оповещения и индикации | + | + | + | + |
| 14 | Чистка вентиляторов охлаждения |  |  | + | + |
| 15 | Проверка и проведение контрольных замеров прохождения сигналов (данных) между составными частями системы видеонаблюдения |  | + | + | + |
| 16 | Диагностика жестких дисков |  | + | + | + |
| 17 | Проверка целостности и длительности записи видеоархивов | + | + | + | + |
| 18 | Резервное копирование данных |  |  | + | + |
| 19 | Контроль правильности настроек установленного программного обеспечения |  |  | + | + |
| 20 | Программирование режимов работы |  |  |  | + |
| 1.3.Источники питания |  |  |  |  |  |
| 21 | Внешний осмотр | + | + | + | + |
| 22 | Проверка надёжности крепления оборудования | + | + | + | + |
| 23 | Чистка корпусов оборудования от пыли, грязи, влаги. | + | + | + | + |
| 24 | Устранение механических повреждений корпусов оборудования |  | + | + | + |
| 25 | Проверка надёжности электрических соединений, контроль исправности соединительных шнуров, разъёмов, клеммных колодок, блоков розеток, автоматов питания, контроль наличия защитных крышек на клеммных колодках, пломб. |  | + | + | + |
| 26 | Контроль исправности элементов управления, оповещения и индикации | + | + | + | + |
| 27 | Чистка вентиляторов охлаждения |  |  | + | + |
| 28 | Проверка работоспособности при подаче напряжения от резервного питания |  | + | + | + |
| 29 | Диагностика аккумуляторных батарей |  | + | + | + |
| 30 | Контроль правильности настроек установленного программного обеспечения |  |  | + | + |
| 31 | Программирование режимов работы |  |  |  | + |
| 1.4.Кабельная сеть |  |  |  |  |  |
| 32 | Внешний осмотр | + | + | + | + |
| 33 | Проверка надёжности крепления проводов, кабелей, распределительных коробок |  | + | + | + |
| 34 | Контроль целостности экранирования кабелей |  |  | + | + |
| 35 | Проверка надёжности электрических соединений |  | + | + | + |
| 36 | Устранение скруток, повреждений и провисов кабелей |  |  |  | + |

Условные обозначения:

ТО-1 – техническое обслуживание, которое проводится 1 раз в месяц;

ТО-2 – техническое обслуживание, которое проводится 1 раз в 3 месяца;

ТО-3 – техническое обслуживание, которое проводится 1 раз в 12 месяцев.

По необходимости/по требованию Заказчика – необходимые повторные работы.

Таблица 3. Годовой график технического обслуживания

| п/п | Наименование оборудования | 1 и 13 месяц | 2 и 14 месяц | 3 и 15 месяц | 4 и 16 месяц | 5 и 17 месяц | 6 месяц | 7 месяц | 8 месяц | 9 месяц | 10 месяц | 11месяц | 12 месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеокамеры | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 |
| 2 | Оборудование коммутации, регистрации, архивирования и отображения данных | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 |
| 3 | Источники питания | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 |
| 4 | Кабельная сеть | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 |

- 2.1 Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Требования к выполнению работ |  |
| 1.1. | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Особые требования к выполнению работ | 1. Исполнитель осуществляет ведение «Журнала по ТО Системы видеонаблюдения»; 2. Исполнитель выполняет ТО Системы, в соответствии с Таблицей 2 ТТ, а также в случае необходимости, осуществляет текущий ремонт, аварийный ремонт и замену неисправного оборудования Системы, в том числе: - заказ необходимых запасных частей и материалов, а также их доставку в Здание; - ввод оборудования в эксплуатацию после проведения ремонтов. 3. Заказчик оставляет за собой право замены обслуживаемого оборудования Системы на аналогичное или дополнения оборудования по любой причине, что не влечет за собой изменения стоимости Договора. О предполагаемой замене или дополнении оборудования Заказчик информирует Исполнителя в срок не менее чем за 1 (один) месяц и данное изменение фиксируется дополнительным соглашением с приложением нового перечня Оборудования, являющимся неотъемлемой частью договора. 4. Исполнитель обязан своевременно уведомить Заказчика о необходимости замены элементов оборудования Системы, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает их безаварийную работу. Своевременно информировать Заказчика об изменениях требований к эксплуатации Системы, а также давать рекомендации о возможных технических усовершенствованиях. 5. При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности оборудования, следует принять меры к их устранению. |
| 1.2. | Требования к организации работ |  |
|  | Требования к организации работ | 1. Заявки о неполадках в работе Системы, входящих в состав работ по ТО направляются в ремонтную службу Исполнителя. Исполнитель направляет специалистов для устранения неисправностей в работе Системы, если устранение причин его выхода из строя не связано с проведением восстановительных работ капитального характера. 3. Необходимость выполнения работ в нерабочее время и выходные дни определяется Заказчиком после анализа полученной заявки от представителя Общества. 4. В случае болезни/отпуска специалиста, обслуживающего Систему, в целях недопущения сбоев и неполадок в работе Оборудования Исполнителем должен быть представлен другой квалифицированный специалист. |
| 1.3. | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ материалам и оборудованию | Все материалы и изделия, используемые для комплектации и производства работ, должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации), сертифицированы и иметь действительный срок гарантии. Сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения и паспорта Исполнитель обязан представить Заказчику в момент доставки в Здание материалов и изделий и до начала их использования или монтажа. |
| 1.4. | Требования к персоналу Исполнителя |  |
|  | Квалификация персонала Исполнителя, привлекаемого к выполнению работ | 1.Исполнитель должен иметь в своем штате или привлеченный на любом другом законном основании квалифицированный персонал, а именно: - не менее 1-го специалиста по системам видеонаблюдения, имеющих действующие удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках, с присвоенной группой по электробезопасности не ниже III до 1000 В, а также действующие удостоверения о допуске к работам на высоте. Исполнитель обязан предъявить данные удостоверения перед началом выполнения работ. 2. Исполнитель обеспечивает проведение аттестации, обучения и периодическую проверку знаний технического персонала, в том числе обучение и проверку знаний по электробезопасности. |
| 1.5. | Требования к безопасности работ и охране труда |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ и охране труда | 1. Исполнитель должен выполнять все работы, осуществляемые на территории Заказчика, обеспечивая соблюдение требований пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и санитарно-гигиенического режима в помещениях и на прилегающей территории к нежилому зданию, в том числе в части запрета курения в здании. Ответственность за соблюдение вышеуказанных правил в местах выполнения работ возлагается на Исполнителя. 2.Исполнитель обеспечивает своих работников исправным поверенным ручным и электроизмерительным инструментом, поверенной лестницей, подмостями, спецодеждой. 3. Заказчик вправе отстранить от работы представителей Исполнителя при условии нарушения ими требования к безопасности работ и охраны труда. |
| 2. | Требования к результатам работ |  |
| 2.1 | Общие требования к результатам работ |  |
|  | Результат работ | Результатом работ является исправная Система и ее безаварийная работа. |
| 2.2. | Требования к порядку приемки результатов работ |  |
|  | Порядок приемки результатов работ | 1. Ежемесячно по окончании расчетного периода Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней предоставляет Заказчику в 2 (двух) экземплярах Отчет, содержащий описание проведенных мероприятий и выполненных работ за расчетный период. |
| 2.3. | Требования к оформлению документации |  |
|  | Требование к оформлению документации | 1. Отчет о выполненных работах, входящих в ТО Системы оформляется по форме приложения №1 к настоящим ТТ. 2. Все выполненные работы по ТО Системы, в том числе по контролю качества, должны фиксироваться в «Журнале ТО системы видеонаблюдения», заверяться подписью специалиста Исполнителя, проводившего работы, а также ответственного лица Заказчика. |
| 3. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Исполнителя документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Исполнителя документации, определяемой видами работ | - 1. Инструкции и рекомендации заводов-изготовителей оборудования видеонаблюдения; 2. «Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»; 3. «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание» все действующие разделы и главы (утв. Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979); 4. Приказ Минэнерго России от 08.07.2002 № 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок» (вместе с «Правилами устройства электроустановок. Издание седьмое. Раздел 1. Общие правила. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.5, 7.6, 7.10»; 5. Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 года N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; 6. «Правила по охране труда при работе на высоте» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020 года N 782н). 7. Ведомственные инструкции (при наличии таковых). |
| 4. | Требования к ответственности и гарантиям Исполнителя |  |
|  | Требования к гарантии к гарантийному сроку | 1. Исполнитель должен гарантировать: -Надлежащее качество выполняемых работ в соответствии с действующей нормативно-технической документацией; -Выполнение всех работ в установленные сроки. 2. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданию Заказчика в размере затрат на восстановление/приобретение. 3. Гарантийный срок (период, в течение которого качество выполненных Работ, использованных материально-технических ресурсов должно соответствовать требованиям Договора и Применимого права) на все составляющие Результата Работ не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ. 4. Гарантийный срок на применяемые материалы, запасные части (детали): не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ за отчетный период. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Исполнителем. 5. Претензии по браку производителям материалов предъявляет Исполнитель. 6. В течение гарантийного срока Исполнитель обеспечивает за свой счёт и в сроки, установленные Заказчиком устранение и исправление разрушений и дефектов, возникающих вследствие применения материалов, запасных частей (деталей) или методов выполнения работ, не соответствующих положениям Договора, а также в связи с халатностью Исполнителя или невыполнением им какого-либо из своих обязательств, установленных или подразумеваемых договором. |
| 5. | Требования к Исполнителю (и субисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |
|  | Порядок исполнения договора, в части привлечения субподрядных организаций для выполнения работ | Работы могут выполняться собственными силами Исполнителя, и/или с привлечением других лиц (субисполнителей).. |
| 6. | Прочие требования к выполняемым работам |  |
| 6.1. | - Прочие требования | 1. Любые повреждения имущества Заказчика, возникшее по вине Исполнителя при выполнении работ по исполнению требований ТТ, компенсируются Исполнителем в полном объеме. Документом, являющимся основанием для компенсации, является Акт между представителями Заказчика, Исполнителя, составляемый по каждому факту обнаружения повреждений. |
| 6.2. |  | 2. Расходные материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по Договору, приобретаются за счет Исполнителя, на сумму, не превышающую 7% от суммы ТО по договору за месяц. Если стоимость необходимых материалов и оборудования, их одноразовая замена превышает сумму 7% от суммы ТО по договору за месяц, то работы будут относиться к работам капитального характера и их проведение будет определяться Заказчиком. Оборудование и остальные необходимые при ремонте материалы, стоимость которых свыше 7% от суммы ТО по договору за месяц, приобретаются за счет Заказчика. |

Приложение №1

к техническим требованиям

«Выполнение работ по техническому обслуживанию

системы видеонаблюдения здания АО «Ленгидропроект»

Приложение к акту

оказанных услуг №__ от ______

к Договору возмездного оказания услуг_______ от _______

Отчет

о выполненных работах входящих в выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения здания АО «Ленгидропроект»

за ____ 202_ г.

| № п.п. | Наименование | Тип, марка | Завод- изготовитель | Кол-во /шт, м | Вид ТО (ТО-1, ТО-2, ТО-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Видеокамеры |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| Оборудование коммутации, регистрации, архивирования и отображения данных |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| Источники питания |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| Кабельная сеть |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

Приложение: Перечень приобретённых МТР за _____ месяц 202__г.

| Исполнитель: _______________________________ _______________ /______________/ м.п. | Заказчик: __________________________________ _______________ /__________________/ м.п. |
| --- | --- |