Технические требования

«Выполнение работ по обслуживанию и ремонту

систем безопасности здания  АО «Ленгидропроект»»

1. Общие сведения

- 1.1. Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ТО | Техническое обслуживание и ремонт |
| Система | Система контроля и учёта доступа на 2 этаже с вынесенным автоматизированным рабочим местом (далее – АРМ), расположенном, в помещении бюро пропусков; изолированная система контроля доступа на 3 этаже 3-х этажной части здания; двери с электромеханическими замками. |
| Оборудование | совокупность изделий, механизмов, машин, устройств, приборов |
| Здание | Нежилое здание АО «Ленгидропроект», кадастровый номер: 78:34:0413001:3043 |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |

- 1.2. Наименование работ

«Выполнение работ по обслуживанию и ремонту систем безопасности здания АО «Ленгидропроект»

1.3. Цель выполнения работ

Работы по ТО Систем выполняются в целях обеспечения безотказной работоспособности и безопасных условий эксплуатации систем безопасности Здания. Целью выполнения работ является поддержание Систем в технически исправном состоянии (проведение периодических осмотров, технического обслуживания, ремонтов) в Здании.

- 1.4. Существующее положение

1.4.1. Системы безопасности в Здании представляют собой изолированную (не подключенную к интернету) систему контроля и учёта доступа с вынесенным АРМ, расположенном в помещении бюро пропусков; изолированную систему контроля доступа; двери с электромеханическими замками.

- Таблица 1. Перечень Оборудования, подлежащего ТО

| Поз. | Наименование | Тип, марка | Завод-изготовитель | Кол-во | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двери с электромеханическими замками |  |  |  |  |  |
| 1 | Электромеханический замок | EL482/EL580/402 | Abloy | 9 | шт |
| 2 | Считыватель | CP-Z2L | IronLogic | 4 | шт |
| 3 | Считыватель | NR-EH03 | Parsec | 8 | шт |
| 4 | Кнопки выхода | PERCo-D814 | Sesame | 6 | шт |
| 5 | Контроллер | NC-1000 | Parsec | 9 | шт |
| 6 | Блок управления всеми контроллерами | CNC-12-ip | Parsec | 1 | шт |
| 7 | Доводчики | DC347 | Assa Abloy | 9 | шт |
| Система контроля и учёта доступа на 2 этаже |  |  |  |  |  |
| 8 | Турникет | TTR-04.1 | Perco | 3 | шт |
| 9 | Считыватель | NR-A03 | Parsec | 7 | шт |
| 10 | Считыватель (рамка) | PR-A07 | Proximity | 1 | шт |
| 11 | Блок считывателя | PR-A08 | Parsec | 1 | шт |
| 12 | Контроллер рамки | NC-1000 | Parsec | 1 | шт |
| 13 | Источник бесперебойного питания | Back-UPS RS1100 | APC | 3 | шт |
| 14 | Компьютер | - | Asus | 2 | шт |
| 15 | ЖК монитор | - | Acer | 2 | шт |
| Система контроля и учёта доступа на 3 этаже |  |  |  |  |  |
| 16 | Контроллер | NC-1000 | Parsec | 2 | шт |
| 17 | Блок вызова | БВД-405СР-4 | VIZIT | 2 | шт |
| 18 | Видеокоммутатор | KMV1.4-2.4M | Eltis | 4 | шт |
| 19 | Видеомонитор | VM500-5/1CLM | Eltis | 4 | шт |
| 20 | Видеоразветвитель | VS1/4-2 | Eltis | 2 | шт |
| Кабельная сеть |  |  |  |  |  |
| 21 | Кабель, витая пара | UTP 5e 4х2х0,5 | Паритет/ParLan ZH-HF | 510 | м |
| 22 | Труба гофр. ПВХ | Труба гофрированная D = 25мм | Промрукав | 600 | м |
| 23 | Силовой кабель | ВВГ нг 3х1,5 | Элпрокабель | 100 | м |
| Калитка центрального входа |  |  |  |  |  |
| 24 | Замок электромагнитный | VIZIT-ML240-40 | НПО ВИЗИТ | 1 | шт |
| 25 | Контроллер | К-1У | Элис | 1 | шт |
| 26 | Монитор видеодомофона | Falcon Eye Vista | ЧМТ Ко, ЛТД | 1 | шт |
| 27 | Доводчик | NOTEDO | NOTEDO | 1 | шт |
| 28 | Блок питания HN-12Вт/12В/1А | HUNTER | JEL | 1 | шт |

- 2. Требования к работам

- 2.1. Требования к объемам выполнения работ

Таблица 2. Перечень работ, входящих в ТО Оборудования

| № | Наименование работ | Периодичность выполнения работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | По необходимости/по требованию Заказчика |
| Двери с электромеханическими замками и калитка с электромагнитным замком |  |  |  |  |  |
| 1 | Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи и т.д. | + | + | + | + |
| 2 | Проверка затяжки крепежных винтов: замка, петель, доводчиков, ручек, скоб, поворотных кнопок, цилиндров и запорных планок. | + | + | + | + |
| 3 | Проверка двери на лёгкость открывания, закрывания и запирания механически от ручки, поворотной кнопки или цилиндра. При необходимости нанесение смазки. | + | + | + | + |
| 4 | Проверка прочности кабелепрохода и его фиксации. | + | + |  | + |
| 5 | Проверка работы замков от устройств управления (кнопки, считыватели и т.д.), а также от устройств выхода (ручки выхода, нажимные штанги). | + | + | + | + |
| 6 | Проверка работы замков от пожарной сигнализации, функцию электрически подключаемой ручки выхода. |  | + | + | + |
| 7 | Проверка надёжности электрических соединений, контроль исправности соединительных шнуров, разъёмов, клеммных колодок, контроль наличия защитных крышек на клеммных колодках, пломб. |  | + | + | + |
| 8 | Проверка системы с участием представителя Исполнительа совместно с представителями службы эксплуатации Заказчика |  |  | + | + |
| Система контроля и учёта доступа |  |  |  |  |  |
| 9 | Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи и т.д. | + | + | + | + |
| 10 | Визуальный осмотр турникетов устройства доворота (толкателя, пружин и ролика), оптических датчиков поворота преграждающих планок и демпфирующего устройства. | + | + | + | + |
| 11 | Удаление загрязнения с поверхности кольца контрольного, находящегося в зазоре оптических датчиков поворота преграждающих планок. Проверка отсутствия грязи в рабочих зазорах обоих оптических датчиков поворота преграждающих планок. | + | + | + | + |
| 12 | Проверка надёжности крепления турникетов | + | + | + | + |
| 13 | Чистка корпусов оборудования и мониторов от пыли, грязи, влаги. | + | + | + | + |
| 14 | Проверка работоспособности считывателей | + | + | + | + |
| 15 | Контроль исправности элементов управления, оповещения и индикации | + | + | + | + |
| 16 | Проверка и проведение контрольных замеров прохождения сигналов (данных) между составными частями системы. |  | + | + | + |
| 17 | Проверка работоспособности программного обеспечения; Обновление программно-аппаратных настроек системы контроля и управления доступом при выходе новых обновлений. |  | + | + | + |
| 18 | Выявление и устранение неисправностей и причин ложных срабатываний при поступлении сигнала на Центральный Пульт Системы АРМ |  | + | + | + |
| 19 | Проверка надёжности электрических соединений, контроль исправности соединительных шнуров, разъёмов, клеммных колодок, контроль наличия защитных крышек на клеммных колодках, пломб. |  | + | + | + |
| 20 | Чистка вентиляторов охлаждения |  | + | + | + |
| 21 | Диагностика жестких дисков |  | + | + | + |
| 22 | Проверка целостности и длительности записи архивов |  | + | + | + |
| 23 | Резервное копирование данных |  |  | + | + |
| 24 | Контроль правильности настроек установленного программного обеспечения |  | + | + | + |
| 25 | Программирование режимов работы |  | + | + | + |
| 26 | Проверка системы совместно с представителями Заказчика |  |  | + | + |
| Источники бесперебойного питания |  |  |  |  |  |
| 27 | Внешний осмотр | + | + | + | + |
| 28 | Проверка надёжности крепления оборудования | + | + | + | + |
| 29 | Чистка корпусов оборудования от пыли, грязи, влаги. | + | + | + | + |
| 30 | Контроль исправности элементов управления, оповещения и индикации | + | + | + | + |
| 31 | Устранение механических повреждений корпусов оборудования |  | + | + | + |
| 32 | Проверка надёжности электрических соединений, контроль исправности соединительных шнуров, разъёмов, клеммных колодок, блоков розеток, автоматов питания, контроль наличия защитных крышек на клеммных колодках, пломб. |  | + | + | + |
| 33 | Чистка вентиляторов охлаждения |  | + | + | + |
| 34 | Проверка работоспособности при подаче напряжения от резервного питания |  | + | + | + |
| 35 | Диагностика аккумуляторных батарей |  | + | + | + |
| 36 | Контроль правильности настроек установленного программного обеспечения |  |  | + | + |
| 37 | Программирование режимов работы |  |  |  | + |
| Кабельная сеть |  |  |  |  |  |
| 38 | Внешний осмотр | + | + | + | + |
| 39 | Проверка надёжности крепления проводов, кабелей, распределительных коробок |  | + | + | + |
| 40 | Контроль целостности экранирования кабелей |  |  | + | + |
| 41 | Проверка надёжности электрических соединений |  | + | + | + |
| 42 | Устранение скруток, повреждений и провисов кабелей, восстановление надписей и бирок |  |  |  | + |

Условные обозначения:

ТО-1 – техническое обслуживание, которое проводится 1 раз в месяц;

ТО-2 – техническое обслуживание, которое проводится 1 раз в 3 месяца;

ТО-3 – техническое обслуживание, которое проводится 1 раз в 12 месяцев.

Таблица 3. График проведения ТО Оборудования

| № п/п | Месяц Наименование оборудования | 1 и 13 месяц | 2 и 14 месяц | 3 и 15 месяц | 4 и 16 месяц | 5 и 17 месяц | 6 месяц | 7 месяц | 8 месяц | 9 месяц | 10 месяц | 11 месяц | 12 месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Двери с электромеханическими замками и калитка с электромагнитным замком | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 |
| 2 | Система контроля и учёта доступа | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 |
| 3 | Источники бесперебойного питания | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 |
| 4 | Кабельная сеть | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 |

- 2.2 Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Требования к выполнению работ |  |
| 1.1 | Общие требования к выполнению работ |  |
| 1.1.1 | Особые требования к выполнению работ | 1. Исполнитель выполняет ТО Оборудования, в соответствии с Таблицей №3 ТТ, а также в случае необходимости, осуществляет текущий ремонт, аварийный ремонт и замену неисправного Оборудования, в том числе: - заказ необходимых запасных частей и материалов, а также их доставку в Здание; - ввод оборудования в эксплуатацию после проведения ремонтов. 2. Заказчик оставляет за собой право замены оборудования, перечисленного в Перечне оборудования для технического обслуживания и ремонта (Таблица №2 ТТ) на аналогичное по любой причине; увеличения количества оборудования, кабелей и т.п., при этом увеличение объема работ не влечет за собой изменения цены работ. 3. Все требуемые работы выполняются с применением технологий, с учетом методических рекомендаций, не приводящих к ухудшению состояния Здания или его частей. Качество выполняемых работ и материалов должно удовлетворять требованиям всех действующих правил и норм, а также отраслевым требованиям к слаботочным сетям. 4. Техническое обслуживание предусматривает проведение периодических работ в соответствии с графиком (Таблица №5 ТТ), а также, при необходимости, по заявкам Заказчика. 5.Содержание заявки передаётся в ремонтную службу Исполнительа по телефону с последующим направлением заявки по элетронной почте, факсу, нарочным, или иным доступным способом. 6. В содержание заявки входит перечень требуемых работ, либо признаки неисправности Системы или отдельных её частей. 7. В ходе выполнения работ осуществляется ведение оперативной и технической документации (журнал ТО систем безопасности, паспорта на оборудование и т.п.). 8. Корректирующие мероприятия по обязательным инструкциям заводов-изготовителей оборудования и связанная с этим замена соответствующих узлов и деталей осуществляется в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей. |
| 1.2. | Требования к организации работ |  |
| 1.2.1. | Требования к организации работ | 1. Исполнитель имеет право приостанавливать эксплуатацию Системы самостоятельно при нарушении правил безопасной эксплуатации Оборудования, указанного в Таблице 1 ТТ (неисправность электропроводки, электрооборудования, попадание влаги на аппаратуру и т.д.), или по предписанию органов надзора и должностных лиц в случае угрозы жизни людей. Об остановке Оборудования, вследствие нарушения правил его безопасной эксплуатации, Исполнитель должен незамедлительно поставить Заказчика в известность. Остановленное по этим причинам оборудование пускать в работу может только Исполнитель после устранения всех нарушений правил его безопасной эксплуатации. 2. Исполнитель обязан предоставить Заказчику, перед выполнением работ, телефоны дежурных специалистов (аварийной службы) Исполнителя. 3. Исполнитель обязан до начала выполнения работ представить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован в Здании, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы. |
| 1.3. | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |
| 1.3.1. | Требования к применяемым при выполнении работ материалам и оборудованию | Все материалы и изделия, используемые для комплектации и производства работ, должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации), сертифицированы и иметь действительный срок гарантии. Сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения и паспорта Исполнитель обязан представить Заказчику в момент доставки в Здание материалов и изделий и до начала их использования или монтажа. |
| 1.4. | Требования к персоналу Исполнителя |  |
| 1.4.1. | Квалификация персонала Исполнительа, привлекаемого к выполнению работ | Исполнитель должен выполнить работы с привлечением специалистов в количестве: - не менее 1-х сотрудника, с действующими удостоверениями установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках, с присвоенной группой по электробезопасности не ниже III до 1000В. Копии документов, подтверждающих указанную квалификацию, предоставляются Исполнителем перед началом выполнения работ. |
| 1.5. | Требования к безопасности работ и охране труда |  |
| 1.5.1. | Требования к безопасности выполняемых работ и охране труда | 1. Исполнитель должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего предприятия. 2. Исполнитель должен выполнять работы, обеспечивая соблюдение требований охраны окружающей среды и санитарно-гигиенического режима в помещениях, где выполняются работы. Ответственность за соблюдение вышеуказанных правил в местах выполнения работ возлагается на Исполнителя. 3. Исполнитель должен выполнять все работы, осуществляемые на территории Заказчика, обеспечивая соблюдение требований пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и санитарно-гигиенического режима в помещениях и на прилегающей территории к нежилому административному зданию, в том числе в части запрета курения в здании. 4. Ответственность за соблюдение вышеуказанных правил в местах выполнения работ возлагается на Исполнителя. 5.Исполнитель обеспечивает своих работников поверенным ручным и электроизмерительным инструментом, поверенной лестницей, подмостями, спецодеждой. 6. Заказчик вправе отстранить от работы представителей Исполнителя при условии нарушения ими внутреннего распорядка Заказчика или отсутствия необходимых допусков и разрешений (удостоверение/протокол об обучении). |
| 2. | Требования к результатам работ |  |
| 2.1. | Общие требования к результатам работ |  |
| 2.1.1 | Результат работ | Результатом работ является безаварийная работа Систем. |
| 2.2. | Требования к оформлению документации |  |
|  | Требование к оформлению документации | 1. Выполнение всех работ по техническому обслуживанию Систем регистрируется в журнале ТО систем безопасности. 2. Выполнение всех работ по ремонту и ТО Систем ежемесячно оформляются Отчётом выполненных работ по форме приложения №1 к настоящим ТТ. |
| 3. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Исполнителя документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
| 3.1. | - Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Исполнителя документации, определяемой видами работ | Работы должны выполняться в соответствии со всеми действующими правилами и нормами, а также отраслевыми требованиями к слаботочным сетям, включая, но не ограничиваясь: 1. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» (утв. Приказом Министерством Энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 года №811); 2. «Правила устройства электроустановок. Издание седьмое. Раздел 1. Общие правила. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.5, 7.6, 7.10» (утв. Приказом Минэнерго России от 08 июля 2002 года №204); 3. «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 N 903н). |
| 4. | Требования к ответственности и гарантиям Исполнителя |  |
|  | Требования к гарантии на выполненные работы | 1. Гарантийный срок на результаты работ, входящих в ТО: 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Заказчиком технического акта выполненных работ, акта выполненных работ, счета и счет-фактуры/УПД оформляемых ежемесячно за отчетный период. 2. Гарантийный срок на применяемые материалы, запасные части (детали): 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ за отчетный период. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Исполнителем. 3. В случае обнаружения бракованного материала и оборудования Исполнитель немедленно сообщает об этом Заказчику. Материалы и оборудование, с обнаруженными дефектами, приобретенные за счет Исполнителя, подлежат замене за счет Исполнителя. 4. В течение гарантийного срока Исполнитель обеспечивает за свой счёт и в сроки, установленные Заказчиком устранение и исправление разрушений и дефектов, возникающих вследствие применения материалов, запасных частей (деталей) или методов выполнения работ, не соответствующих положениям Договора, а также в связи с халатностью Исполнителя или невыполнением им какого-либо из своих обязательств, установленных или подразумеваемых договором. |
| 5. | Требования к Исполнителю (и субисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |
|  | Порядок исполнения договора, в части привлечения субподрядных организаций для выполнения работ | Работы могут выполняться собственными силами Исполнителя и/или с привлечением других лиц (субисполнителей). |
| 6. | Прочие требования к выполняемым работам |  |
| 6.1. | - Прочие требования | 1.Любые повреждения имущества Заказчика, возникшее по вине Исполнителя при выполнении работ по исполнению требований ТТ, компенсируются Исполнителем в полном объеме. Документом, являющимся основанием для компенсации, является Акт между представителями Заказчика, Исполнителя, составляемый по каждому факту обнаружения повреждений. |
| 6.2. |  | 2. Расходные материалы и оборудование, подлежащие замене и необходимые для выполнения работ по договору, приобретаются ежемесячно, за счет Исполнителя, на сумму, не превышающую 7 (семи процентов) % от ежемесячной стоимости работ по договору. Если стоимость необходимых для замены материалов и оборудования превышает сумму 7 (семи процентов) % от ежемесячной стоимости работ по договору, то таковые приобретаются Заказчиком самостоятельно, с обязательным оформлением Исполнителем дефектной ведомости (акта дефектации) и предоставлением Исполнителем коммерческого предложения с указанием стоимости материалов и оборудования, подлежащего замене. Работы по замене, установке, монтажу и наладке выполняются в рамках договора. |
| 6.3. |  | 3. Исполнитель своевременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения капитального ремонта, модернизации или замены морально и физически устаревшего оборудования с целью обеспечения их дальнейшей эксплуатации в соответствии с нормами и требованиями. |

Приложение №1

к техническим требованиям

«Выполнение работ по обслуживанию и ремонту

систем безопасности здания

АО «Ленгидропроект»»

Приложение к акту

оказанных услуг №__ от ______

К Договору _______ от _______

Отчет

О выполненных работах, входящих в техническое обслуживание и ремонт систем безопасности здания АО «Ленгидропроект» за ____ 202_ г.

| № п.п. | Наименование | Тип, марка | Завод- изготовитель | Кол-во /шт, м | Вид ТО (ТО-1, ТО-2, ТО-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двери с электромеханическими замками |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| Система контроля и учёта доступа на 2 этаже |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| Система контроля и учёта доступа на 2 этаже |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| Система контроля и учёта доступа на 3 этаже |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| Кабельная сеть |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| Калитка центрального входа |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |

Приложение: Перечень приобретённых МТР за _____ месяц 202__г.

| Исполнитель: _______________________________ _______________ /______________/ м.п. | Заказчик: __________________________________ _______________ /__________________/ м.п. |
| --- | --- |