ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2 27.12.31.000 Поставка панелей распределительных

для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ТУ | Технические условия |

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД 2 27.12.31.000 Поставка панелей распределительных для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала»

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора №2/2026 от 14.04.2026г. "Выполнение монтажных и пусконаладочных работ электротехнического оборудования, системы отопления, кондиционирования и вентиляции воздуха, системы пожаротушения и сигнализации»

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Панель распределительная UНОМ= 0,4 кВ с АВР на вводах ПР-АСН1, ПР-АСН2, в том числе комплект ЗИП для панелей. | шт | 2 |
|  | Панель распределительная UНОМ= 0,4 кВ с АВР на вводах ПР-ОП, ПР-ОВ, ПР-ПЭСПЗ, ПР-СА, ПР-УР, ПР-ГУ | комплект | 6 |
|  | Панель распределительная UНОМ= 0,4 кВ с одним вводом, вводной аппарат – выключатель-разъединитель, ПР-СН1, ПР-СН2, ПР-От1, ПР-От2, ПР-От3, ПР-От4, ПР-В1, ПР-В2, ПР-КСБ | комплект | 9 |
|  | Панель распределительная UНОМ= 0,4 кВ с АВР на вводах ПР-ОРУ, климатического исполнения и категории размещения У1, степень защиты IP54 | комплект | 1 |
|  | Щиты распределительные UНОМ= 0,4 кВ системы освещения Здания ГЭС: 100А, 380В, в составе: выключатель ввода (рубильник) INS100 4P 28909 100А -1 шт.; автоматиеский выключатель 4P №LV430639 160 А -1 шт.; степень защиты IP54, выключатели распределения: С60N 3Р №24096 Iн-40A-8шт | шт. | 2 |
|  | Конструкторская документация | шт | 3 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень продукции согласно Таблице 1.1 | С даты подписания договора | в течение 150 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Перечень продукции согласно п.п. 2 Таблицы 1.1 | С даты заключения договора | По истечении 4 мес. с даты заключения |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (Перечень продукции согласно Таблице 1.1): «ОКПД 2 27.12.31.000 Поставка панелей распределительных для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ Указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к происхождению поставляемого оборудования |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Страна производитель оборудования в соответствии п. 3 постановления N1875 Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 | Российская Федерация | Согласие с требованием | - Сертификат происхождения товара по форме СТ-1 |  |
|  | Наименование предприятия-изготовителя (производителя) Оборудования/Страна регистрации производителя Оборудования | Российская Федерация | Согласие с требованием | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Основное и вспомогательное оборудование, входящее в объем поставки, должно быть сертифицировано в соответствии с законодательством РФ и соответствовать настоящим техническим заданием и требованиям, действующих на территории России норм, правил и стандартов. Основное и вспомогательное оборудование, входящее в объем поставки, должно обладать патентной чистотой. | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Передать Покупателю оригиналы документов на Оборудование, необходимых для подтверждения условия вклада отдельных элементов в степень локализации генерирующего объекта «Нихалойская ГЭС». Перечень документов определён в Приложении No 1 и No 2 к приказу Минпромторга Российской Федерации от 14.10.2024 No 4723 | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соблюдение условий и требований по определению степени вклада, поставляемого на Объект Оборудования, в локализацию генерирующего объекта «Нихалойская ГЭС», в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 28.12.2023 No 2359. | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Оборудование должно быть новым, ранее не использованным и соответствовать техническим требованиям Заказчика. Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам на пункт распределительный 0,4 кВ с АВР на вводах ПР-АСН1, ПР-АСН2 |  |  |  |  |
|  | Основные параметры | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Наименование предприятия-изготовителя (производителя) Оборудования/Страна регистрации производителя Оборудования | Указать/ Указать | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Условное обозначение оборудования (Тип, марка, артикул) | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Страна происхождения Оборудования (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).) | Указать код по ОКСМ/ Указать краткое наименование страны мира | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Количество поставляемого оборудования, шт | 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к соблюдению стандартов | ГОСТ IEC 61439-1-2013, ГОСТ IEC 60947-2-2021 | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Условия эксплуатации | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 | УХЛ | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 4 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Верхнее значение температуры окружающей среды (п. 7.1.1.1 ГОСТ IEC 61439-1-2013), ˚С, не выше: | плюс 40 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Нижнее значение температуры окружающей среды (п. 7.1.1.1 ГОСТ IEC 61439-1-2013), ˚С, не ниже: | минус 5 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Высота установки над уровнем моря, м | До 1000 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64 | 9 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол/ Акт испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Степень защиты конструкции оборудования подстанции, не менее | IP31 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальные параметры и характеристики | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Количество вводов | Два с АВР | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Коммутационный аппарат на каждом вводе | Автоматический выключатель | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальный ток шин, не менее, А | 160 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Ток динамической стойкости оборудования, не менее, кА пик | 50 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальный кратковременно допустимый ток сборных шин и аппаратов (1 сек.), не менее, кА | 20 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Устойчивость к электромагнитным помехам | должна соответствовать ГОСТ IEC 61439-1-2013 для условий окружающей среды группы А | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Тип исполнения шкафа | напольный, одностороннего обслуживания | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Подвод кабелей к шкафу | снизу, через соответствующие сальники | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Материал сборных шин | Медь | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Материал оболочки шкафов | Стальной оцинкованный лист | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Цвет окраски | RAL7035 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Система заземления | TN-S c раздельными нулевым и защитным проводниками | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Количество шкафов, шт. | 2 (ПР-АСН1) 2 (ПР-АСН2) | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к вводному аппарату | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип вводного аппарата (АВ – автоматический выключатель) | АВ | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество вводов, шт. | 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие устройства АВР на вводе | да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Номинальный ток вводного аппарата, I ном, А | 160 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наибольшая отключающая способность вводных и секционного выключателей Icu, кА действ., не менее | 20 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность вводных и секционного выключателей, Ics, кА действ., не менее | 20 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество полюсов | Трехполюсный | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип исполнения | Стационарный | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип расцепителя вводных выключателей | Будет уточнен в рабочей документации | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требование к выключателям отходящих линий | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип | Указать | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Изготовитель, страна, город | Указать | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип привода | Ручной | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип исполнения | Стационарный | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество выключателей на номинальный ток от 10А до 63А (Будет уточнено в рабочей документации) | 30 шт. (ПР-АСН1) 30 шт. (ПР-АСН2) | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип расцепителей | Термомагнитный | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Общие требования к шкафам | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Внутреннее освещение каждого шкафа управляется конечным выключателем двери | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Внутри каждого шкафа предусматривается установка розетки с заземляющим контактом | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Розеточные цепи, цепи освещения и обогрева шкафов защищаются автоматическими выключателями, стойкими к действию токов к.з. в данной точке сети | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Внутри каждого шкафа предусматривается установка антиконденсатного обогревателя, управляемого термостатом | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Габариты шкафа, Г×Ш×В мм: | Указать | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Вес шкафа, кг | Указать | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам на пункт распределительный 0,4 кВ с АВР на вводах ПР-ОП, ПР-ОВ, ПР-ПЭСПЗ, ПР-СА, ПР-УР, ПР-ГУ |  |  |  |  |
|  | Основные параметры | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Наименование предприятия-изготовителя (производителя) Оборудования/Страна регистрации производителя Оборудования | Указать/ Указать | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Условное обозначение оборудования (Тип, марка, артикул) | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Страна происхождения Оборудования (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).) | Указать код по ОКСМ/ Указать краткое наименование страны мира | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Количество, комплект. | 6 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Условия эксплуатации | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 | УХЛ | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 4 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Верхнее значение температуры окружающей среды (п. 7.1.1.1 ГОСТ IEC 61439-1-2013), ˚С, не выше: | плюс 40 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Нижнее значение температуры окружающей среды (п. 7.1.1.1 ГОСТ IEC 61439-1-2013), ˚С, не ниже: | минус 5 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Высота установки над уровнем моря, м | До 1000 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64 | 9 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Степень защиты конструкции оборудования подстанции, не менее | IP31 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальные параметры и характеристики | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Количество вводов | Два с АВР | Согласие с требованием | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Коммутационный аппарат на каждом вводе | Автоматический выключатель | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Номинальный ток шин, не менее, А | 160 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Ток динамической стойкости оборудования, не менее, кА пик | 50 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Номинальный кратковременно допустимый ток сборных шин и аппаратов (1 сек.), не менее, кА | 20 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Устойчивость к электромагнитным помехам | должна соответствовать ГОСТ IEC 61439-1-2013 для условий окружающей среды группы А | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип исполнения шкафа | напольный, одностороннего обслуживания | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Подвод кабелей к шкафу | снизу, через соответствующие сальники | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Материал сборных шин | Медь | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Материал оболочки шкафов | Стальной оцинкованный лист | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Цвет окраски | RAL7035 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Система заземления | TN-S c раздельными нулевым и защитным проводниками | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество шкафов, шт | 2 (ПР-ОП) 2 (ПР-ОВ) 2(ПР-ПЭСПЗ) 2 (ПР-СА) 1 (ПР-УР) 2 (ПР-ГУ) | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к вводному аппарату | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип вводного аппарата (АВ – автоматический выключатель) | АВ | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество вводов, шт. | 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие устройства АВР на вводе | да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Номинальный ток вводного аппарата, I ном, А | 160 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наибольшая отключающая способность вводных и секционного выключателей, Icu, кАдейств., не менее | 20 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность вводных и секционного выключателей, Ics, кАдейств., не менее | 20 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество полюсов | Трехполюсный | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип исполнения | Стационарный | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип расцепителя вводных выключателей | Будет уточнен в рабочей документации | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требование к выключателям отходящих линий | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип | Указать | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Изготовитель, страна, город | Указать | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип привода | Ручной | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип исполнения | Стационарный | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество выключателей на номинальный ток от 10А до 63А (Будет уточнено в рабочей документации) | 35 шт. (ПР-ОП) 12 шт. (ПР-ОВ) 14 шт. (ПР-ПЭСПЗ) 10 шт. (ПР-СА) 10 шт. (ПР-УР) 10 шт. (ПР-ГУ) | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип расцепителей | Термомагнитный | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Общие требования к шкафам | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Внутреннее освещение каждого шкафа управляется конечным выключателем двери | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Внутри каждого шкафа предусматривается установка розетки с заземляющим контактом | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Розеточные цепи, цепи освещения и обогрева шкафов защищаются автоматическими выключателями, стойкими к действию токов к.з. в данной точке сети | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Внутри каждого шкафа предусматривается установка антиконденсатного обогревателя, управляемого термостатом | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Габариты шкафа, Г×Ш×В мм: | Указать | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Вес шкафа, кг | Указать | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам на пункт распределительный 0,4 кВ с одним вводом, вводной аппарат – выключатель-разъединитель, ПР-СН1, ПР-СН2, ПР-От1, ПР-От2, ПР-От3, ПР-От4, ПР-В1, ПР-В2, ПР-КСБ |  |  |  |  |
|  | Основные параметры | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Наименование предприятия-изготовителя (производителя) Оборудования/Страна регистрации производителя Оборудования | Указать/ Указать | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Условное обозначение оборудования (Тип, марка, артикул) | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Страна происхождения Оборудования (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).) | Указать код по ОКСМ/ Указать краткое наименование страны мира | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Количество, комплект. | 9 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Условия эксплуатации | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 | УХЛ | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 4 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Верхнее значение температуры окружающей среды (п. 7.1.1.1 ГОСТ IEC 61439-1-2013), ˚С, не выше: | плюс 40 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Нижнее значение температуры окружающей среды (п. 7.1.1.1 ГОСТ IEC 61439-1-2013), ˚С, не ниже: | минус 5 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Высота установки над уровнем моря, м | До 1000 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64 | 9 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол/ Акт испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Степень защиты конструкции оборудования подстанции, не менее | IP31 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальные параметры и характеристики | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Количество вводов | Один | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Коммутационный аппарат на каждом вводе | Выключатель-разъединитель | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Номинальный ток шин, не менее, А | 250 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Ток динамической стойкости оборудования, не менее, кА пик | 50 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Номинальный кратковременно допустимый ток сборных шин и аппаратов (1 сек.), не менее, кА | 20 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Устойчивость к электромагнитным помехам | должна соответствовать ГОСТ IEC 61439-1-2013 для условий окружающей среды группы А | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип исполнения шкафа | напольный, одностороннего обслуживания | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Подвод кабелей к шкафу | снизу, через соответствующие сальники | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Материал сборных шин | Медь | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Материал оболочки шкафов | Стальной оцинкованный лист | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Цвет окраски | RAL7035 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Система заземления | TN-S c раздельными нулевым и защитным проводниками | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество шкафов ПР-СН1, ПР-СН2, ПР-От1, ПР-От2, ПР-От3, ПР-От4, ПР-В1, ПР-В2, ПР-КСБ, в шт.: | 9 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к вводному аппарату | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип вводного аппарата (ВР –выключатель-разъединитель) | ВР | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество вводов, шт. | 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие устройства АВР на вводе | нет | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Номинальный ток вводного аппарата, I ном, А | 250 (ПР-В1); 160 (ПР-От2, ПР-От1); 100 (ПР-СН1, ПР-В2, ПР-СН2, ПР-От3, ПР-От4); 63 (КСБ КПП). | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наибольшая отключающая способность вводных и секционного выключателей, Icu, кАдейств., не менее | 20 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность вводных и секционного выключателей, Ics, кАдейств., не менее | 20 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество полюсов | Трехполюсный | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип исполнения | Стационарный | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требование к выключателям отходящих линий | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип | Указать | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Изготовитель, страна, город | Указать | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип привода | Ручной | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип исполнения | Стационарный | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество выключателей на номинальный ток от 10аАдо 63А (Будет уточнен в рабочей документации) | 10 шт (ПР-СН1) 10 шт ( ПР-СН2) 12 шт (ПР-От1) 12 шт ( ПР-От2) 12 шт (ПР-От3) 12 шт (ПР-От4) 12 шт (ПР-В1) 12 шт (ПР-В2) 12 шт (ПР-КСБ)) | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип расцепителей | Термомагнитный | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Общие требования к шкафам | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Внутреннее освещение каждого шкафа управляется конечным выключателем двери | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Розеточные цепи, цепи освещения и обогрева шкафов защищаются автоматическими выключателями, стойкими к действию токов к.з. в данной точке сети | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Внутри каждого шкафа предусматривается установка антиконденсатного обогревателя, управляемого термостатом | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Габариты шкафа, Г×Ш×В мм: | Указать | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Вес шкафа, кг | Указать | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам на пункт распределительный 0,4 кВ с АВР на вводах ПР-ОРУ |  |  |  |  |
|  | Основные параметры | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Наименование предприятия-изготовителя (производителя) Оборудования/Страна регистрации производителя Оборудования | Указать/ Указать | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Условное обозначение оборудования (Тип, марка, артикул) | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Страна происхождения Оборудования (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).) | Указать код по ОКСМ/ Указать краткое наименование страны мира | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Количество, комплект. | 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Условия эксплуатации | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 | У | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 1 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Верхнее значение температуры окружающего воздуха (п. 7.1.1.1 ГОСТ IEC 61439-1-2013), ˚С: | плюс 40 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Нижнее значение температуры окружающего воздуха, ˚С: | минус 45 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Высота установки над уровнем моря, м | До 1000 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64 | 9 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол/ Акт испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Степень защиты конструкции оборудования подстанции, не менее | IP54 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Номинальные параметры и характеристики | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Количество вводов | Два с АВР | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Коммутационный аппарат на каждом вводе | Автоматический выключатель | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Номинальный ток шин, не менее, А | 160 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Ток динамической стойкости оборудования, не менее, кА пик | 50 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Номинальный кратковременно допустимый ток сборных шин и аппаратов (1 сек.), не менее, кА | 20 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Устойчивость к электромагнитным помехам | должна соответствовать ГОСТ IEC 61439-1-2013 для условий окружающей среды группы А | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип исполнения шкафа | напольный, одностороннего обслуживания | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Подвод кабелей к шкафу | снизу, через соответствующие сальники | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Материал сборных шин | Медь | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Материал оболочки шкафов | Стальной оцинкованный лист | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Цвет окраски | RAL7035 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Система заземления | TN-S c раздельными нулевым и защитным проводниками | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество шкафов, шт | 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к вводному аппарату | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип вводного аппарата (АВ – автоматический выключатель) | АВ | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество вводов, шт. | 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие устройства АВР на вводе | да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Номинальный ток вводного аппарата, I ном, А | 160 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Наибольшая отключающая способность вводных и секционного выключателей, Icu, кАдейств., не менее | 20 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность вводных и секционного выключателей, Ics, кАдейств., не менее | 20 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Количество полюсов | Трехполюсный | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип исполнения | Стационарный | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип расцепителя вводных выключателей | Будет уточнен в рабочей документации | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требование к выключателям отходящих линий | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип | Указать | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Изготовитель, страна, город | Указать | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Тип привода | Ручной | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип исполнения | Стационарный | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Количество выключателей на номинальный ток от 10аАдо 63А (Будет уточнен в рабочей документации) | 12 шт. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип расцепителей | Термомагнитный | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Общие требования к шкафам | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Внутреннее освещение каждого шкафа управляется конечным выключателем двери | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Внутри каждого шкафа предусматривается установка розетки с заземляющим контактом | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Розеточные цепи, цепи освещения и обогрева шкафов защищаются автоматическими выключателями, стойкими к действию токов к.з. в данной точке сети | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Внутри каждого шкафа предусматривается установка антиконденсатного обогревателя, управляемого термостатом | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Габариты шкафа, Г×Ш×В мм: | Указать | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Вес шкафа, кг | Указать | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Требования к надежности | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок службы, не менее, лет | 25 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Срок службы до среднего (капитального) ремонта, лет, не менее | Указать | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам щитам распределительным 0,4 кВ системы освещения |  |  |  |  |
|  | Основные параметры | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Наименование предприятия-изготовителя (производителя) Оборудования/Страна регистрации производителя Оборудования | Указать/ Указать | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Условное обозначение оборудования (Тип, марка, артикул) | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Страна происхождения Оборудования (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).) | Указать код по ОКСМ/ Указать краткое наименование страны мира | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Количество, комплект. | 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Условия эксплуатации | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 | У | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 1 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Верхнее значение температуры окружающего воздуха (п. 7.1.1.1 ГОСТ IEC 61439-1-2013), ˚С: | плюс 40 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Нижнее значение температуры окружающего воздуха, ˚С: | минус 45 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Высота установки над уровнем моря, м | До 1000 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64 | 9 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол/ Акт испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Степень защиты конструкции оборудования подстанции, не менее | IP54 | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Ящик управления освещением по типу ЯУО |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение силовой цепи | 380 В | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальное напряжение цепи управления | 220 В | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Частота | 50 Гц | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальный ток вводного аппарата | 25 А | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Род тока силовой цепи | Переменный 3-х фазный; | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальный ток расцепителя выключателя: | 31,5 А | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Число циклов включения-отключения программатором за сутки | до 3-х | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Количество, шт. | 5 | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Масса, кг. | 25 | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Общая масса, кг. | 125 | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Стабилизатор напряжения трехфазный |  |  |  |  |
|  | Мощность, ВА | 45000 | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Входное рабочее напряжение: | 260-476 | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Входное номинальное: напряжение: | 311-432 | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Выходное напряжение, В | 380 ± 2,5 | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Масса, не более кг | 93 | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | 500х276х290 | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Количество, шт. | 2 | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Масса, кг. | 93 | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Общая масса, кг. | 186 | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Щит освещения |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток | 100 А | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальное напряжение | 380В | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Количество, шт. | 2 | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Масса, кг. | 50 | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Общая масса, кг. | 100 | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Соответствие ГОСТ Р 32397-2020 | Да | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Выключатель ввода – рубильник, фронтального исполнения, в составе щита освещения | INS100 4P 28909 | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Количество полюсов | 4P | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальный продолжительный ток, А | 100А | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Условный номинальный ток короткого замыкания, кА | 154кА | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Макс. допустимое раб. напряжение AC, В | 690 | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Количество, шт. | 1 | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Соответствие: ГОСТ Р 51321.1; ГОСТ Р 51321.3 | Да | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Автоматический выключатель, в составе щита освещения | LV430639 | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Степень защиты | IP54 | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальный продолжительный ток, А | 160А | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Условный номинальный ток короткого замыкания, кА | 150кА | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Макс. допустимое раб. напряжение AC, В | 690 | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Количество, шт. | 1 | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Соответствие ГОСТ Р 50030.2 | Да | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Автоматические выключатели распределения, в составе щита освещения | C60N 24094 3П 40A (A9F78340) | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальный ток, А | 40 А | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Количество полюсов | 3 | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальное напряжение, В (АС) | 230-400 В | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Количество, шт. | 8 | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Соответствие ГОСТ Р 50030.2 | Да | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
|  | Пункты распределительные(ПР) 0,4кВ,комплект | См. пункты 1. – 4. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Комплект ЗИП для ПР , (Состав согласовывается с Заказчиком) компл. | 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Документация на русском языке для разработки рабочей документации поставляется не позднее, чем через 2 месяца, после даты подписания Договора в составе: | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Схемы принципиальные шкафов | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Техническая документация на комплектующие выключатели | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Габаритно-установочные чертежи каждого шкафа | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Руководство по эксплуатации шкафов и каждого типа автоматических выключателей. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Таблички с заводскими характеристиками оборудования, компл. | 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Таблички с оперативным наименованием оборудования (Согласовываются с Заказчиком), компл. | 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к составу Технической документации |  |  |  |  |
|  | Техническая в составе: - габаритные и установочные чертежи, шкафов и комплектующего Оборудования с указанием размеров, и весовых характеристик; - техническое описание и инструкция по эксплуатации, включающая документацию по плановому ремонту; - технические описания и инструкции по эксплуатации и ремонту комплектующего оборудования; - инструкция по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию; - принципиальные схемы управления, защиты и сигнализации; - принципиальные схемы системы контроля и диагностики с указанием технических характеристик входных и выходных сигналов; - техническое описание и характеристики измерительных трансформаторов тока; - кривые намагничивания и сопротивления вторичных обмоток измерительных трансформаторов тока (далее - ИТТ); - монтажные схемы и клеммники рядов зажимов каждого ИТТ и клеммной коробки; - согласованный с Заказчиком перечень испытаний Оборудования и комплектующего оборудования, производимых на заводе- изготовителе и на месте установки, а также протоколы всех испытаний типы и технические характеристики ИТТ, встроенных в Оборудование; - Схемы табличек с паспортными данными и оперативными наименованиями; - Ведомость ЗИП; - Перечень оборудования, необходимого для монтажа и эксплуатации поставленного оборудования; - Цифровая информационная 3-D модель оборудования, обеспечивающая трехмерную визуализацию элементов. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения |  |  |  |  |
|  | Условия транспортирования Транспортирование упакованных распределительных щитов осуществляют транспортом любого вида. Требования к транспортированию в части воздействия механических и климатических факторов внешней среды по ГОСТ 32397-2020. | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Условия хранения. Требования к хранению распределительных щитов в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 32397-2020. | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Доставка | Место поставки/адрес: Россия, Чеченская Республика, Шатойский муниципальный район, Нихалойское и Памятойское сельские поселения, координаты (широта 42.785103, долгота 45.615113) | Согласие с требованиями |  |  |