ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2 26.51.70.190 Поставка шкаф управления обогревом системы измерения гидравлических величин для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

Таблица 3. Требования к качеству продукции	5

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ТУ | Технические условия |

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД 2 26.51.70.190 Поставка шкафа управления обогревом системы измерения гидравлических величин для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала»

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора №2/2026 от 14.04.2026г. "Выполнение монтажных и пусконаладочных работ электротехнического оборудования, системы отопления, кондиционирования и вентиляции воздуха, системы пожаротушения и сигнализации»

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Шкафы управления обогревом погружных датчиков наружной установки | компл |  |
|  | Конструкторская документация | шт | 3 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень продукции согласно Таблице 1.1 | С даты подписания договора | в течение 150 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Перечень продукции согласно п.п. 2 Таблицы 1.1 | С даты заключения договора | По истечении 4 мес. с даты заключения |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (Перечень продукции согласно Таблице 1.1): «ОКПД 2 26.51.70.190 Поставка шкафа управления обогревом системы измерения гидравлических величин для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ Указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к происхождению поставляемого оборудования |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Страна производитель оборудования в соответствии п. 3 постановления N1875 Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 | Российская Федерация | Согласие с требованием | - Сертификат происхождения товара по форме СТ-1 |  |
|  | Наименование предприятия-изготовителя (производителя) Оборудования/Страна регистрации производителя Оборудования | Российская Федерация | Согласие с требованием | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Основное и вспомогательное оборудование, входящее в объем поставки, должно быть сертифицировано в соответствии с законодательством РФ и соответствовать настоящим техническим заданием и требованиям, действующих на территории России норм, правил и стандартов. Основное и вспомогательное оборудование, входящее в объем поставки, должно обладать патентной чистотой. | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Передать Покупателю оригиналы документов на Оборудование, необходимых для подтверждения условия вклада отдельных элементов в степень локализации генерирующего объекта «Нихалойская ГЭС». Перечень документов определён в Приложении No 1 и No 2 к приказу Минпромторга Российской Федерации от 14.10.2024 No 4723 | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соблюдение условий и требований по определению степени вклада, поставляемого на Объект Оборудования, в локализацию генерирующего объекта «Нихалойская ГЭС», в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 28.12.2023 No 2359. | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Оборудование должно быть новым, ранее не использованным и соответствовать техническим требованиям Заказчика. Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | Требования к шкафам управления обогревом закладных трубопроводов | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Подбор и компоновка комплектующей аппаратуры системы управления внутри шкафа должна позволять эксплуатацию без применения дополнительных средств поддержания микроклимата внутри шкафов (без вентиляции, обогрева – предпочтительно по возможности). В шкафу должны быть установлены: - силовая и пусковая аппаратура (магнитные пускатели, защитные автоматические выключатели) для подключения силового кабеля с напряжением питания 220 В, 50Гц; - аппаратура управления и контроля (система управления) на базе программируемого реле (или релейной аппаратуры), включая блоки ввода/вывода, термореле, подключаемое к системе управления для контроля температуры наружного воздуха и управления включением /отключением кабеля обогрева закладных трубопроводов; - аппаратура ручного управления обогревом включением и отключением обогрева (ключи, кнопки управления; - ключ выбора режима управления автоматический/ручной; - термореле контроля воздуха и управления обогревом с контактным выходом (сухой контакт 220 В. 50 Гц) или с выходом 4- 20 мА с диапазоном управления: включение - при температуре +4 ºС и отключение - при температуре +6ºС; - аппаратура сигнализации состояния и неисправности оборудования шкафа управления (сигнальные лампы, табло), - аппаратура дискретных сигналов выхода для передачи сигналов состояния и неисправности в САУ ГУ, САУ УР или САУ ОС АСУТП (сухой контакт 220 В пост тока) - аппаратура питания цепей управления и сигнализации: - 220В, 50 Гц; - аппаратура защиты цепей управления и сервисной аппаратуры (автоматические выключатели); - аппаратура освещения, управляемая конечным выключателем, Напряжение питания 220В, 50Гц - розетка 16 А. Напряжение питания 220В, 50Гц Шкаф должен иметь силовой источники питания: - один источник силового питания от сети СН ГЭС – TN-S 380/220 В, 50 Гц; Шкаф должен иметь 1 (один) независимый ввод питания для обогрева, освещения и сервисных розеток переменного тока 220 В, 50 Гц; Подключение шкафа к внешним устройствам – уточняется и согласуется с Генпроектировщиком при разработке конструкторской документации. Связи с источниками сигналов, силовыми коммутационными устройствами, другими панелями и шкафами выполняются кабелями внешних связей через клеммники. Шкаф должен быть оснащен механическими блокираторами дверей (замками), исключающими их самопроизвольное или несанкционированное открытие. Ключи от замков должны быть одного вида. Во внутренней части шкафа должна быть установлена дополнительная розетка питания ~220В 50Гц, 16А с возможностью подключения испытательных устройств. Шкаф должен быть оснащен внутренним освещением. Измерительные и сигнальные приборы, индикаторы и мониторы, а также органы оперативного управления должны быть расположены на наружной стороне шкафа, на видных местах и легко доступны в соответствии с ГОСТ 12.2.049. Должна быть выполнена нумерация и наименование шкафа, а также маркировка установленных внутри и снаружи приборов и органов управления в соответствии с диспетчерскими обозначениями. | Да | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Металлоконструкция должна быть реализована в виде шкафа навесного исполнения с исполнением в корпусе по типу “RITTAL с установкой полного комплекта электрооборудования, аппаратуры автоматики, устройств управления, сигнализации, защиты и коммуникации. Дверь шкафа управления должна закрываться стандартным (комплектуемым заводом изготовителем) замком Электротехнические шкафы должны быть изготовлены из листовой стали толщиной не менее 1,5 мм с порошковым полимерным покрытием (окраской). В основе шкафа должен лежать профильный несущий каркас с возможностью закрепления на нем различного монтажного оборудования. В шкафу предусмотреть профилированную рейку под установку зажимов для крепления контрольных кабелей. Ввод силовых и контрольных кабелей снизу. В днище шкафа предусмотреть съемную крышку из нескольких выводов кабелей в кабельном отсеке. При необходимости эти листы снимаются или в них устанавливаются кабельные сальники, чтобы обеспечить подвод кабелей внутрь шкафа. Внутренняя проводка должна быть расположена в коробах со съемными крышками, для обеспечения свободного доступа к каждой жиле. В шкафу предусмотреть клеммные ряды зажимов для подключения силовых и контрольных кабелей и проводов для внешних устройств и внутренней разводки. На клеммные ряды должны быть выведены все контакты, необходимые для приема и передачи сигналов управления, контроля, сигнализации на верхний уровень управления. Вся внутренняя проводка, включая провода, силовые и контрольные кабели, должна быть выполнена проводами и кабелями с медными жилами с применением экранов (там, где это необходимо), в ПВХ оболочке, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (LS) и с допустимой температурой нагрева жил кабеля при токах короткого замыкания не более 160ºC, с сечениями жил не менее: - цепи управления, сигнализации, оперативной блокировки 1,5 - 2,5 мм²; - цепи 24 В: 0,75 мм²; - цепи питания обогрева и освещения: 2,5÷4 мм²; - цепи силового питания: 2,5-16 мм². Пожаробезопасность шкафа должна обеспечиваться применением нагревостойких и негорючих материалов. В качестве системы заземления внутри шкафа используется специальная медная шина с двумя точками соединений к контуру заземления при помощи гибкой связи. Для заземления аппаратуры, установленной внутри шкафа, подсоединения экранов кабелей должна быть предусмотрена медная заземляющая шина с прикрученными винтами. Металлические конструкции шкафа должны иметь специальные приспособления для подключения к контуру заземления. Аппаратура, требующая заземления, металлические конструкции шкафа, экраны кабелей должны быть соединены с медной шиной заземления, установленной внутри. | Да | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к устройствам ввода/вывода аналоговых сигналов | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Должна производиться проверка достоверности входных аналоговых сигналов. Конкретные способы проверки достоверности информации подлежат разработке на стадии рабочей документации. Условия сбора и первичной обработки аналоговых сигналов должны соответствовать СТО 17330282.27.140.010. Модули вывода аналоговых сигналов должны формировать сигналы тока 4 – 20 мА; Модули должны выполняться с гальваническим разделением входных и выходных каналов, а также соседних каналов. Выходные каналы ПТК должны соответствовать СТО 17330282.27.140.010. | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования | Климатическое исполнение и категория размещения для шкафа управления обогревом, клеммных коробок –У3; Степень защиты шкафа управления обогревом – IP 65; Степень защиты клеммных коробок для кабелей датчиков – IP65; Цвет окраски шкафов и клеммников RAL 7035 Рабочее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации +5…+40 С0. Верхнее значение относительной влажности при температуре +25 С0 и при более низких температурах, без конденсации влаги, 80%. Максимальная высота над уровнем моря, не более 2000 м. Сейсмостойкость по шкале MSK-64 9 баллов. Габаритно-установочные размеры шкафов ( управления обогревом определяются поставщиком оборудования | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к кабельной продукции | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Кабель обогрева | Комплектно со шкафом управления обогревом | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Контрольный кабель | Комплектно с датчиками давления (уровня) | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Метрологическое обеспечение СИ | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  |  | Метрологическое обеспечение должно удовлетворять требованиям Закона Российской Федерации №102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | СИ, приобретаемые как самостоятельные, должны быть утвержденного типа и иметь первичную поверку, независимо от сферы регулирования. В соответствии с ФЗ №102 «Об обеспечении единства измерений» СИ должны быть внесены в Федеральный информационный Фонд по обеспечению единства измерений | Указание характеристик | -//- |  |
|  |  | Шкалы вновь приобретаемых СИ, должны быть выражены в единицах величин международной системы единиц (СИ), допущенных к применению в РФ | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Приобретаемые С И должны поставляться с первичной поверкой | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Приобретаемые СИ комплектуются следующими документами: сертификат об утверждении типа или данные о регистрации в ФИФ, свидетельство о первичной поверке, либо отметка (клеймо) в паспорте о первичной поверке или наличие данных о поверке в ФИФ; методика поверки | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Основная приведённая погрешность измерительных приборов должна быть не более: 1) для электрических сигналов - 0,5 %; 2) для неэлектрических параметров - 1,0 %. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования безопасности | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Электрооборудование, обеспечивающее работу приборов, должно отвечать требованиям «Правил устройства электроустановок», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций» | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Датчики: - корпус из нержавеющей стали. - мембрана из материала, устойчивого к рабочей среде – воде | да | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения шкафа управления обогревом, клеммных коробок -У3; Степень защиты шкафа управления обогревом – IP 65; Степень защиты клеммных коробок для кабелей датчиков – IP65 | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения |  |  |  |  |
|  | Доставка | Место поставки/адрес: Россия, Чеченская Республика, Шатойский муниципальный район, Нихалойское и Памятойское сельские поселения, координаты (широта 42.785103, долгота 45.615113) | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Условия транспортирования | Транспортировку и доставку оборудования на объект, включая погрузочно-разгрузочные работы, осуществляет Подрядчик. До отгрузки поставляемого оборудования производится проверка оборудования на соответствие требованиям проекта. В случае отсутствия паспортов, инструкций по эксплуатации, несоответствия комплектности оборудования (по паспорту) поставляемое оборудование не принимается | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Условия транспортирования и хранения | Должны соответствовать условиям хранения по ГОСТ 15150-69 | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Маркировка и упаковка | На поставляемом оборудовании должна быть прикреплена фирменная табличка (из нержавеющей стали) с указанием: - завода-изготовителя; - наименования продукции; - заводского номера; - основных технических параметров; - года выпуска. Упаковка должна соответствовать требованиям стандартов и обеспечивать защиту оборудования от влаги. Маркирование оборудования должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 2.314-68 | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Оборудование доставляется железнодорожным, речным и автомобильным транспортом. Вид транспорта согласуется с Заказчиком | Да | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Транспортирование и хранение оборудования должно учитывать климатические условия | Да | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Транспортная маркировка каждого грузового места должна выполняться в соответствии с ГОСТ 14192-96. Транспортная маркировка грузовых мест должна наноситься по трафарету яркой несмываемой краской на видных местах | Да | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями технической документации Поставщика и обеспечивать хранение на складе Заказчика без дополнительных мероприятий в течение не менее 12 месяцев | Да | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Консервация оборудования должна обеспечивать возможность удаления при монтаже защитных покрытий механическим или химическим путем (с применением неядовитых растворителей) | Да | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Удаление на монтаже консервирующих покрытий должно производиться без применения средств, нарушающих точность сопряжений. Консервирующие покрытия для резьбовых поверхностей должны выбираться таким образом, чтобы удаление их на монтаже производилось без применения механических средств очистки | Да | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Срок действия консервации, способы хранения и переконсервации оборудования должны соответствовать нормативным требованиям Поставщика, указанным в технической документации | Да | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  |  |
|  | При организации и проведении работ должно соблюдаться следующее: - требования правил по охране труда при эксплуатации электроустановок; - правила пожарной безопасности для энергетических предприятий; - требования нормативных документов по организации строительства, ГОСТ, СНиП; - требования по охране окружающей среды – работы должны выполняться в соответствии с требованиями Федеральных законов: №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», №89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления»; - монтаж оборудования должен быть выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами, заводскими инструкциями; - отходы производства от проведения работ подлежат своевременному вывозу Подрядчиком. Работы считаются выполненными после завершения пусконаладки и испытаний, сдачи в эксплуатацию Заказчику, подписания акта приемки | Да | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | не менее 36 месяцев со дня ввода Объекта в эксплуатацию | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Гарантийное и послегарантийное обслуживание | Гарантийное обслуживание должно осуществляться в течение гарантийного срока эксплуатации оборудования | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Поставщик гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящих Технических требований при соблюдении Заказчиком после получения грузов условий хранения, монтажа и эксплуатации | Да | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Поставщик обязуется производить в течение гарантийного периода эксплуатации устранение всех неисправностей, возникших из-за дефектов изготовления и конструкторских недоработок, своими силами и за свой счет, или компенсировать затраты по выполнению таких работ | Да | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Поставщик гарантирует поставку запасных частей и материалов по заявкам Заказчика, оформленным отдельными соглашениями и за отдельную плату, в течение всего периода эксплуатации оборудования | Да | Согласие с требованиями |  |  |
|  | При расположении ГЭС в районах с повышенной сейсмичностью (более 6 баллов) Поставщик оборудования гарантирует его надежную работу, включая аппаратуру и оборудование, поставленное комплектно с оборудованием другими Поставщиками | Да | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
|  | Общие требования | Вся техническая документация, включая чертежи, схемы, а также применяемое программное обеспечение должны быть выполнены на русском языке и подготовлены в соответствии с ГОСТ Р 59853, ГОСТ 34.201, ГОСТ 27300. Документация должна быть передана Заказчику в трёх экземплярах на бумаге и в электронном виде на диске (скан-копии с наличием всех дат, подписей, как в оригинале) в формате PDF (в количестве одного экземпляра) | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Перечень предоставляемой документации | Подрядчик должен представить следующую документацию, включая референц-листы на поставленное ранее аналогичное оборудование: | Согласие с требованиями |  |  |
|  | По приборам и датчикам технологической автоматики, защиты | - параметры, описание, схемы электрических соединений; - паспорт с датой поверки, методикой поверки и межповерочным интервалом; - сертификат об утверждении типа; - свидетельство о первичной поверке средств измерения давления, расхода, температуры | Согласие с требованиями |  |  |
|  | По шкафам управления обогревом | - принципиальные схемы силовых цепей питания шкафов управления обогревом с указанием типов и характеристик электрооборудования (включая коммутационные аппараты: пускатели, аппараты защиты); - технические описания электрооборудования, установленного в шкафу управления обогревом; - принципиальные схемы вторичных цепей управления и сигнализации шкафов управления обогревом с с указанием типов и характеристик аппаратуры (включая аппаратуру системы управления, сигнализации и защиты, реле, кнопки и ключи управления и пр.); схемы подключения шкафов, КИП, спецификации; - схемы логических алгоритмов управления; - описание системы управления обогрева кабеля, включая руководство по настройке и эксплуатации системы управления обогревом; - тип и сечение кабелей, кабельный журнал силовых и контрольных кабелей; - клеммник внешних связей; - перечень параметров оборудования (состояние, неисправность), передаваемых в САУ ОС (САУ ГУ, УР) АСУТП; - конструктивные и монтажные чертежи шкафов управления, клеммных коробок, включая габаритно-установочные чертежи; - чертежи главных видов (фасадов) шкафа управления; - руководства по эксплуатации и монтажу; - паспорта на комплектующее электрооборудование | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  |  |
|  | Изготовленное и поставленное оборудование должно соответствовать требованиям нормативно технической документации ПАО РусГидро, ГОСТ, нормам и Правилам Госгортехнадзора РФ и другим действующим на территории РФ нормам и правилам | Да | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  |  |  |
|  | По датчикам: - средняя наработка на отказ – не менее 100000 ч; - средний срок службы – 12 лет. | Да | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к прочим услугам |  |  |  |  |
|  | Техническое консультирование персонала заказчика | Должно проводиться на объекте (строящейся ГЭС) с момента начала монтажа основного и вспомогательного оборудования в рамках поставки и вплоть по завершения пусконаладочных работ. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | По итогу оформляется акт выполненных услуг и подписывается представителем заказчика -завода изготовителя/поставщи-ка оборудования | Да | Согласие с требованиями |  |  |