Техническое задание

на выполнение гидравлических испытаний и промывки систем отопления объектов недвижимости, для нужд УФПС Пермского края.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 2 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 3 | СП | Свод правил |
| 4 | СанПиН | Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы |
| 5 | Заказчик | АО «Почта России» в лице УФПС Пермского края |
| 6 | Исполнитель | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года « 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое оказывает услуги в соответствии с заключенным договором. |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Выполнение гидравлических испытаний и промывки систем отопления объектов недвижимости, для нужд УФПС Пермского края

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель оказываемых услуг: Подготовка инженерных сетей к отопительному сезону.

Задачи: Произвести промывку и опрессовку систем отопления для подготовки объектов к отопительному периоду.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1 Требования к срокам:

Срок начала оказания Услуг – с момента подписания Договора.

Срок окончания оказания Услуг – 60 (шестьдесят) календарных дней с момента заключения Договора.

4.2 Место оказания услуг:

| № п/п | Адрес объекта | Кол-во систем отопления |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пермский край, г Александровск, ул Максима Горького, д 2а, пом 1001 | 1 |
| 2 | Пермский край, г.Березники, просп.Советский, д.19 | 1 |
| 3 | Российская Федерация, край Пермский, г.о. город Березники, г Березники, ул Ломоносова, д 69 | 1 |
| 4 | Российская Федерация, Пермский край, городской округ Верещагинский, город Верещагино, улица К.Маркса, дом 38 | 1 |
| 5 | Пермский край, Верещагинский р-н, г Верещагино, ул К.Маркса, д 134 | 1 |
| 6 | Пермский край, Верещагинский район, г. Верещагино, ул. Карла Маркса, д. 25 | 1 |
| 7 | Российская Федерация, край Пермский, городской округ Горнозаводский, город Горнозаводск, улица Красных Партизан, дом 2 | 1 |
| 8 | Пермский край, г. Губаха, пр-кт Ленина, д. 48 | 1 |
| 9 | Пермский край, г. Добрянка, Добрянское г/п, пер. Строителей, д. 7 | 1 |
| 10 | Российская Федерация, Пермский край, г.о Добрянский, г. Добрянка, ул. Победы, д. 18 | 1 |
| 11 | Российская Федерация, Пермский край, м.р-н Еловский, с.п. Еловское, с. Елово, ул. Карла Маркса, д. 14б | 1 |
| 12 | Пермский край, Карагайский район, с.Карагай, ул.Гагарина, 4 | 1 |
| 13 | Пермский край, Краснокамский район, г.Краснокамск, просп.Мира, д.14 | 1 |
| 14 | Пермский край, г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 32а | 1 |
| 15 | Пермский край, г.Кудымкар, ул.50 лет Октября, д.35 | 1 |
| 16 | Пермский край, г.Кунгур, ул. Красная, д.15 | 1 |
| 17 | Пермский край, г. Лысьва, ул. Кузьмина, д. 16 | 1 |
| 18 | Российская Федерация, Пермский край, городской округ Нытвенский, город Нытва, улица Карла Маркса, дом 50 | 1 |
| 19 | Пермский край, г.Нытва, проспект Ленина, д.8а | 1 |
| 20 | Пермский край, Ординский район, с. Орда, ул. Советская, д. 10 | 1 |
| 21 | Пермский край, Оханский район, г. Оханск, ул. Первомайская, д. 30 | 1 |
| 22 | Российская Федерация, край Пермский, городской округ Очерский, город Очер, улица Коммунистическая, дом 93 | 1 |
| 23 | Пермский край, г Пермь, ул Красавинская 2-я, д 79 | 1 |
| 24 | Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Ленина, д. 28 | 1 |
| 25 | Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Солдатова, д. 32 | 1 |
| 26 | Пермский край, г Пермь, ул Кабельщиков, д. 85а | 1 |
| 27 | Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Норильская, д. 7 | 1 |
| 28 | Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Чернышевского, д. 19 | 1 |
| 29 | Российская Федерация, край Пермский, городской округ Пермский, город Пермь, улица Академика Курчатова, дом 4а | 1 |
| 30 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Александра Щербакова, д. 28 | 1 |
| 31 | Российская Федерация, край Пермский, городской округ Пермский, город Пермь, улица Вильвенская, дом 15 | 1 |
| 32 | Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Комиссара Пожарского, д. 17а | 1 |
| 33 | Пермский край, г.Пермь, Дзержинский район, ул.Ленина, д.89 | 1 |
| 34 | Пермский край, г. Соликамск, ул. Кузнецова, д. 13 | 1 |
| 35 | Пермский край, г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, д. 144 | 1 |
| 36 | Пермский край, г.Соликамск, просп.Ленина, д.17 | 1 |
| 37 | Пермский край, Суксунский район, рп. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 25 | 1 |
| 38 | Пермский край, Пермский район, Сылвенское с/п, пос.Сылва, переулок Заводской, д.27 | 1 |
| 39 | Пермский край, г.Чайковский, район Основной, улица Ленина, д.28 | 1 |
| 40 | Пермский край, Чернушинский район, г.Чернушка, ул.Юбилейная, д.7 | 1 |
| 41 | Пермский край, г. Чусовой, ул. Ленина, д. 36 | 1 |
| 42 | Российская Федерация, Пермский край, м. р-н Пермский, с.п. Юго-Камское, п. Юго-Камский, ул. Советская, зд. 120 | 1 |
| 43 | Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чернушинский, с. Калиновка, ул. Центральная, д. 85 | 1 |
| 44 | Пермский край, г.Пермь, Свердловский район, ул.Пихтовая, д.47 | 1 |
| 45 | Пермский край, Кишертский р-н, с Усть-Кишерть, ул Набережная, д 35 | 1 |
| 46 | Пермский край, Усольский район, г. Усолье, ул. Свободы, д. 134 | 1 |
| 47 | Очерский район, г. Очер, ул. Коммунистическая, д. 91а (гараж) | 1 |
| 48 | Пермский край., Уинский р-н., с. Уинское, ул. Кирова, двлд. 7 | 1 |
| 49 | Российская Федерация, Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 11/2 | 1 |
| 50 | Пермский край., Куединский р-н., п. Куеда,ул. Советская, д. 2А | 1 |
| 51 | Пермский край, г.Пермь, Дзержинский район, ул.Шоссейная 2-я, д.15 | 1 |

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1 Регламент услуг для всех объектов:

•	Гидравлическая опрессовка системы горячего водоснабжения давлением, равным 1Р раб. +0,5 МПа, но не более 1 МПа;

•	Опрессовка трубопроводов и оборудования ИТП давлением равным 1,25 Р раб.

•	Гидравлическая опрессовка на прочность и плотность:

- элеваторные узлы давлением 1,25 рабочего.

- система отопления с чугунными отопительными приборами давлением 1,25 рабочего.

- система панельного отопления и конвекторы давлением 1 МПа;

•	Промывка системы отопления до полного осветления воды;

5.2 Объем оказываемых услуг:

Исполнитель производит полный цикл оказания услуг в отношении 51 объектов по подготовке к отопительному периоду, в том числе: промывка, опрессовка, устранение аварийных ситуаций в процессе оказания услуг, т.е. если при оказании услуг происходит порыв трубы, течь, свищ и иные дефекты отопительной системы, устранение производится Исполнителем за свой счет. В стоимость оказания услуг включено устранение аварийных ситуаций в процессе выполнения работ.

Один цикл оказания услуг включает в себя: гидропневматическую промывку внутренней отопительной системы, опрессовку внутренней отопительной системы, устранение аварийных ситуаций при их возникновении, сдача оказанных услуг энергоснабжающей организации. Выполнение сопутствующих работ для проведения опрессовки, слива и наполнения системы производится Исполнителем, проведение данных работ включено в стоимость услуги.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг. Требования к применяемым стандартам, СНИП и прочим правилам.

Исполнитель обязан оказать услуги своими материалами, средствами, в соответствии со сметной документацией, техническим заданием, строительными нормами:

СП 131.13330.2025. Свод правил. Строительная климатология;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;

СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности;

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

6.2 Условия оказания услуг

-  Исполнитель обязан обеспечить надлежащее качество оказания всех услуг в полном объеме и отвечает за соответствие качества материалов, элементов инженерных коммуникаций, применяемых при оказании услуг, техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

- Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе оказания услуг людям, зданию, имуществу, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе оказания услуг. Исполнитель несет ответственность за убытки, понесенные Заказчиком по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по-настоящему ТЗ.

- Исполнитель, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости оказания дополнительных услуг, не учтенных в ТЗ, которые могут повлиять на работоспособность инженерных коммуникаций, их элементов и оборудования, а также об иных обстоятельствах, которые грозят сохранению годности или прочности результатов оказываемых услуг, либо создают невозможность её завершения в срок, либо, продолживший оказание услуг, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении оказания услуг, обязан возместить в полном объеме убытки, причиненные Заказчику.

- Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от оказания услуг по ТЗ и устранения нарушений.

6.3 Требования к безопасности

Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, технологической безопасности при работе оборудования, соблюдение правил санитарии во время технического обслуживания.

Провести со своими работниками вводный инструктаж до начала оказания услуг.

Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, в том числе первичными средствами пожаротушения, и контролировать правильное их применение.

Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электроинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов, применяемых при оказании услуг

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности исполнителя, несут руководители Исполнителя.

Персонал Исполнителя обязан обеспечить чистоту мест оказания услуг в процессе и после их выполнения.

Содержать имущество в надлежащем состоянии в соответствии с правилами технической эксплуатации, правилами пожарной безопасности, санитарными нормами и требованиями, не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик имущества.

6.4 Требования к конфиденциальности

6.4.1.	Обеспечить сохранность конфиденциальной информации Заказчика, полученной в ходе оказания Услуг, и не разглашать данную информацию без письменного согласия Заказчика независимо от продолжения или прекращения правоотношений с Заказчиком, без ограничения сроков действия данной обязанности;

6.4.2 Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора и ставших им известными в ходе исполнения Договора.

6.5 Требования по приемке услуг

Исполнитель обязан в срок, направить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных Услуг в 2 (двух) экземплярах, подписанный Исполнителем. Одновременно с Актом сдачи-приемки оказанных Услуг Исполнитель обязан направить Заказчику отчетные документы.

Произвести гидропневматическую промывку и опрессовку системы отопления в присутствии представителя энергоснабжающей организации (по согласованию с представителем) и по результатам оформить акты соответствующей формы (Приложения к Техническому заданию №1,2,3) с подписью представителя и абонента (заказчика). Допускается оформление дополнительно актов по форме энергоснабжающей организации.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев.

Выявленные недостатки устраняются Исполнителем в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков в оказанных Услугах.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Специальные требования не предъявляются.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | ФОРМА. Акт осмотра системы теплопотребления по подготовке к осеннее-зимнему периоду на каждый объект |  |
| 2 | ФОРМА. АКТ на гидравлическое испытание на каждый объект |  |
| 3 | ФОРМА. АКТ о гидропневматической промывке системы на каждый объект |  |

Приложение № 1

к техническому заданию на выполнение

гидравлических испытаний и промывки

систем отопления объектов недвижимости

для нужд УФПС Пермского края

ФОРМА

Акт осмотра системы теплопотребления по подготовке к осеннее-зимнему периоду 2026-2027г.

№ договора ______________

г. Пермь                                                                                             от «_____»________________202__г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Представитель Потребителя тепловой энергии (Абонента):________________________________________________ ________с одной стороны

наименование организации должность, ФИО, контактный телефон

и представитель энергоснабжающей организации______________________________________

с другой стороны,_________________________________________________________________

должность, ФИО представителя энергоснабжающей организации

составили настоящий акт в том, что «____» ______202__ г. проведен осмотр системы теплопотребления и тепловых сетей Потребителя в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234, на предмет технического состояния теплового хозяйства ИТП по адресу: ул.___________________________________, назначение объекта _________________. №узла_______, кол-во узлов________.

схема присоединения здания_____ трубная; схема подключения отопления: зависимая □;    независимая □;

узел приготовления ГВС  в   ИТП □,   ЦТП □; схема ГВС:  закрытая □  открытая □, с циркуляцией □.

В результате осмотра определено техническое состояние ИТП и систем теплопотребления объекта:

Дроссельное устройство: кол-во ш._____ с. ____, установлено ______, опломбировано □,  не установлено □,

кран запорно-регулирующий □, автоматический регулятор перепада давления □.

Система автоматического регулирования теплоснабжения (САРТ): в наличии □,   отсутствует □.

Элеватор: №____, соответств. СНиП □;   не соответств. СНиП □ __________________________________________

Теплообменное оборудование: промывка: выполнена□, не выполнена□;

опрессовка: выполнена□, не выполнена□.

ВКУ:  в наличии □,   демонтировано □; ________________________________________________________________

Узел ГВС: регулятор ГВС: в наличии □,   отсутствует □;   обратный   клапан  -  в наличии □;     отстствует □.

КИП: поверены □, не поверены □, в полном объеме □,

отсутствуют: Р1, Р2, Р3, Р4; Т1, Т2, Т3, Т4, Ргвс, Тгвс,, Рцирк., Тцирк.

штуцер под манометр до головных задвижек: в наличии □,   отсутствует □.

Запорная арматура: соответств. СНиП □;   не соответств. СНиП □;  корродированна □;  течь т/н □;     удовл.□. Грязевики и фильтры в наличии: на подающем трубопроводе □,  на обратном трубопроводе □, отсутств. □.

Предохранительный клапан: в наличии □,   отсутствует □.

Насосы: подмешивающие □, повысительные □, циркуляционные □, подпиточные □.

в работе______шт;            резерв._______шт.

| несанкционированные | наличие, место | отсутствие |
| --- | --- | --- |
| перемычки |  |  |
| врезки |  |  |

Опрессовка наружных сетей: выполнена □____________(дата); не выполнена □; наружные сети отсутствуют □.

Герметизация ввода:   выполнена □,      отсутствует □.

Теплоизоляция:  выполнена в полном объеме □,     отсутствует □,    отсутствует частично □.

| мероприятия | Системы отопления |  | Системы ГВС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | выполнена/дата | Не выполнена | выполнена/дата | Не выполнена |
| Гидропневмопромывка |  |  |  |  |
| Опрессовка |  |  |  |  |
| Дезинфекция |  |  |  |  |
| Химико-физический анализ |  |  |  |  |

Техника безопасности, санитарное состояние:____________________________________________

(освещение, безопасный спуск, лестницы, трапы, затопление, посторонние предметы)

Проект на систему теплопотребления: предоставлен   □,    не предоставлен □.

Соответствие проектной схеме:  соответствует □,    изменена в части отопления □,    изменена в части ГВС □.

Принципиальная схема: соответствует □,  не соответствует □.  Номерные знаки: в наличии □, отсутствуют □.

Паспорт теплового узла: предоставлен   □,     не предоставлен □.

Приборы УКУТ: в наличии □,   отсутствует □.

Объект к приему тепло энергоресурсов в отопительном сезоне 2026-2027г.   _____________________

Представитель энергоснабжающей организации         __________________________________________

Представитель Потребителя          ___________________________________________________

Дата_______________________                     Акт получил ___________________________

Дополнительное предписание

к акту осмотра системы теплопотребления

по подготовке к осеннее-зимнему периоду 2026-2027г.

В срок до ___________________________, Вам необходимо устранить следующие замечания:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Присутствие нежилых помещений сторонних организаций подключенных от ИТП:

1.___________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________

4.___________________________________________________________________________

5.___________________________________________________________________________

Подключение данных нежилых помещений проводить по письменному разрешению сотрудника отдела    тепловой инспекции теплоснабжающей организации.

При невыполнении вышеперечисленных мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026-2027г. Абонент несет полную ответственность за последствия возможных аварийных ситуаций в своих тепловых сетях и системах теплопотребления.

Представитель энергоснабжающей организации ________________________________________

Представитель потребителя тепловой энергии (Абонента)_________________________________

Дата_______

Дополнительную рекомендацию получил ___________________________

Форму согласовали:

| заказчик: | исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор УФПС Пермского края |  |
| (должность) | (должность) |
| ___________________/Н.М.Доронина/ | __________________________ |
| (подпись, фамилия и инициалы) | (подпись, фамилия и инициалы) |
| ___ ____________ 20__ г. | ___ ____________ 20__ г. |

М.П. (при наличии печати)

Приложение № 2

к техническому заданию на выполнение

гидравлических испытаний и промывки

систем отопления объектов недвижимости

для  нужд УФПС Пермского края

ФОРМА

АКТ на гидравлическое испытание

г. Пермь                                                                                                         от « ___________»             ___________202__ г.

Объект испытания _______________________________________________ договор №

адрес, назначение, этажность

___________ _________________________________________________,

наименование организации-балансодержателя здания                                                           административный район

Мы, нижеподписавшиеся:

Представитель Потребителя тепловой энергии (Абонента):___________ __________________________

наименование организации

_______________________________________________________________ с одной стороны

должность, ФИО

и Представитель энергоснабжающей организации

______________________________________________________________________ с другой стороны,

должность, ФИО

в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок и требованиями иной нормативно-технической документации составили настоящий акт о том, что «_____»__________________202__ года

проведено гидравлическое испытание на прочность и плотность:

наружных сетей пробным давлением _______________кгс/см2, в течение ___________________

падение давления составило _____________кгс/см2,

системы отопления пробным давлением _______________кгс/см2, в течение ___________________

падение давления составило _____________кгс/см2,

системы ГВС пробным давлением _______________кгс/см2, в течение ___________________

падение давления составило _____________кгс/см2.

Заключение: Гидравлическое испытание

наружных сетей / системы отопления / горячего водоснабжения

ПРИНЯТО  □,  НЕ ПРИНЯТО  □.

За качество гидравлического испытания отвечает Потребитель, ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок Потребителя.

Гидравлические испытания проводилась в присутствии представителя теплоснабжающей организации

да□, нет□.

Представитель энергоснабжающей организации _____________________________________________

Представитель Потребителя ______________________________________________________________

Дата_______________________                     Акт получил ___________________________

Форму согласовали:

| заказчик: | исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор УФПС Пермского края |  |
| (должность) | (должность) |
| ___________________/ Н.М.Доронина/ | __________________________ |
| (подпись, фамилия и инициалы) | (подпись, фамилия и инициалы) |
| ___ ____________ 20__ г. | ___ ____________ 20__ г. |

М.П. (при наличии печати)

Приложение № 3

к техническому заданию на выполнение

гидравлических испытаний и промывки

систем отопления объектов недвижимости

для  нужд УФПС Пермского края

ФОРМА

АКТ о гидропневматической промывке системы теплоснабжения

г. Пермь                                                                                             от  « ____________» ___________202__ г.

Объект промывки _______________________________________договор № ________________

адрес, назначение, этажность

______________________________________________________,  ________________________________

наименование организации-балансодержателя здания                                                                      административный район

Мы, нижеподписавшиеся:

Представитель Потребителя тепловой энергии (Абонента):___________ __________________________

наименование организации

________________________________________________________________________ с одной стороны

должность, ФИО

и Представитель энергоснабжающей организации

________________________________________________________________________ с другой стороны,

должность, ФИО

в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок и требованиями иной нормативно-технической документации составили настоящий акт о том, что

«_____»__________202__ года проведена гидропневматическая промывка системы отопления □, ГВС □

с _______ до _______ час.  с применением сжатого воздуха, через дренажный трубопровод ________ мм.

Производительность компрессора _____________ м3/мин. (л/мин).

Промывка проводилась последовательной подачей водовоздушной смеси

в системы отопления при давлении на сбросе _________ ати. и температуры воды ________°С,

в системы ГВС при давлении на сбросе _________ ати. и температуры воды ________°С,

Расход промывочной воды _________ т._________Гкал.

(Табл. 28, стр.132 *Эксплуатация водяных систем теплоснабжения» Ф.М. Фролов.)

Гидропневмопромывка проводилась с узла управления: □, количество стояков _______, постоячно □.

Подача воды осуществлялась с трубопроводов: отопления □, ГВС □ или ХВС □.

По окончании работ проведено заполнение систем отопления деаэрированой (сетевой) водой:  да □, нет □.

Равномерный прогрев: стояков: удовл. □     неудовл. □     систем отопления: удовл. □     неудовл. □

После окончания промывки дренируемая вода визуально: соответствует/ не соответствует исходной.

Акт дезинфекции системы отопления:     предоставлен □, не предоставлен □.

Акт дезинфекции системы ГВС:     предоставлен □, не предоставлен □.

Результаты физико-химического анализа на ______ листах прилагается: №_____________________

За качество гидропневмопромывки отвечает Потребитель, ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок Потребителя.

Промывка проводилась в присутствии представителя теплоснабжающей организации да□, нет□.

При проведении промывки были выявлены нарушения:  ___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель энергоснабжающей организации _____________________________________________ Представитель Потребителя ___________________________________________________________________

Дата_______________________                     Акт получил ___________________________

Нормы расхода воды для промывки оборудования систем теплоснабжения, т/час.

| Давление смеси со сжатым воздухом в сбросной линии, ати | Диаметры сбросной линии, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| 0,2 | 6,4 | 9,4 | 14,7 | 20,1 | 39,7 | 58,9 |
| 0,4 | 9,1 | 13,3 | 20,8 | 39,6 | 56,1 | 83,3 |
| 0,6 | 11,1 | 16,3 | 25,5 | 48,7 | 68,7 | 102,0 |

Табл. 28, стр.132  * Эксплуатация водяных систем теплоснабжения» Ф.М. Фролов.

При отсутствии замера давления на сбросной линии расход принимается при давлении 0,4 ати.

Форму согласовали:

| заказчик: | исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор УФПС Пермского края |  |
| (должность) | (должность) |
| ___________________/ Н.М.Доронина/ | __________________________ |
| (подпись, фамилия и инициалы) | (подпись, фамилия и инициалы) |
| ___ ____________ 20__ г. | ___ ____________ 20__ г. |

М.П. (при наличии печати)