Организация АО «ДРСК» 675004 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32 т/ф (4162) 397-200
(организация, адрес, телефон, факс)
Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан, ЕАО, ул. Черноморская, 6 т/ф (42622) 22-7-18
(организация, адрес, телефон, факс)
# СП Городской РЭС, 679011, г. Биробиджан, ул. Димитрова, 6, (42622) 40-7-82
# Объект Оборудование ПС 35 кВ инв. No ЕО0006208 (ПС 35 кВ ТЭЦ) 679011, г.Биробиджан ул.Шалом -
# Алейхема 60 П
(наименование адрес)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование Оборудование ПС 35 кВ ТЭЦ, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объёма работ по ремонту:
№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измерения	Количество	Наименование работ
	Отсутствует ограждение оборудования ПС 35 кВ — трансформаторов 35 кВ 1Т и 2Т	м	16	Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 2
		шт	4	Установка в скважину свай массой: до 5 т
		м3	0,8	Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения: гравия
		шт	4	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных
		шт	32	Растяжка поперечная: между опорами
		м2	1000	Устройство на плоских поверхностях каркаса из сетки
		м2	40	Планировка ручным способом территории прилегающей к установленному ограждению
		шт	8	монтаж ж/б фундаментов
		шт	8	Монтаж столбов ограждения на лежневых фундаментах.
		м	19	Монтаж ограждения сетчатые 3D Расстояние между столбами 2300-2500 мм,
		м	1	Монтаж калитки 3Д Расстояние между столбами 1000мм, Размеры ячейки 55*200, Высота 2000 мм, Сечение столба 60*60, Покрытие Цинк + полимер
		шт.	4	Заземлитель вертикальный Lз = 3 м
		м	44	Заземлитель горизонтальный
		м3	8/8	Разработка/засыпка грунта вручную
Материалы
	Фундамент Ф 530.1.СТ.4000.10 к опоре ПС35П-5М (Серия ЭЛ-ТП.010.07)	шт	4	Монтаж опор
	ПС35П-5М промежуточная металлическая опора (по 3078тм-Т7)	шт	4	Монтаж опор
	Шнур плетеный полиамидный 16-прядный диаметром 12 мм ТУ 15-08-333-89 (приложение 1 к ВДиОР)	м	400	Монтаж ограждения
	Защитная улавливающая сетка(ЗУС) ГОСТ 26996 (приложение 1 к ВДиОР)	м2	1000	Монтаж ограждения
	Круг стальной Ø-16мм ГОСТ 2590-88	т	0,019	Монтаж заземлитель вер. длиной – 3 м
	Круг стальной Ø-12мм ГОСТ 2590-88	т	0,004	Монтаж заземлитель гор. длиной – 0,5 м
	Полоса стальная 40х4 мм ГОСТ 2590-88	т	0,040	Монтаж заземлитель гор. длиной - 32 м
	Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов для фиксации провода СИП на опорах	м	32	Монтаж ограждения
	Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах	шт	32	Монтаж ограждения
	Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП, имеющий конструктивную возможность его заземления	шт	32	Монтаж ограждения
	Тарлеп стальной оцинкованный, крюк-крюк, диаметр резьбы М12, ширина зева крюка 12 мм, длина стяжки 210-310 мм	шт	32	Монтаж ограждения
	Смеси песчано-гравийные для строительных работ ГОСТ 23735-2014	м3	0,8	Монтаж опор
	Ограждения сетчатые 3D (с комплектом крепежа) из оцинкованной стали ( ГОСТ 3282 ) Высота панели: 2030 мм, Ширина пролетов: 2500 мм, Диаметр прутка: 4 мм,Размер ячейки: 55х200 (50х200) мм, Покрытие: цинк + полимер цвета окраски: серый RAL7040	м	19	Монтаж ограждения
	Столб ограждения сетчатого 3D из оцинкованной стали ( ГОСТ 3282 ): 2000х60х60х2 мм, Покрытие: цинк + полимер цвета окраски: серый RAL7040 на фундаментном основании 40х40х20	шт	8	Монтаж ограждения
	Калитка для ограждения сетчатого 3D (с комплектом крепежа) из оцинкованной стали ( ГОСТ 3282 ) размером 1000×2030 мм рамка 40х40мм / Диаметр прутка: 4 мм,Размер ячейки: 55х200 (50х200) мм, Покрытие: цинк + полимер цвета окраски: серый RAL7040	шт	1	Монтаж ограждения
	Фундаментная опора для столба Ф2-4. БО400	шт	8	Монтаж ограждения
Транспорт
1.	г. Биробиджан- ремонтируемый участок– г. Биробиджан	км	410	Перебазировка техники и персонала
Погрузочно-разгрузочные работы
1.	Материалы	т	12	Погрузка, выгрузка траверс, опор, провода. материалов и инструмента.
Примечание
1.	Работа выполняется в населенной местности, на действующем предприятии, вблизи действующих электроустановок.
2.	Работа выполняется в охранной зоне ПС и ВЛ.
3.	Заземление опор необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7.

Приложение 1
1.1
Наименование продукции	Технические и функциональные характеристики / (параметры эквивалентности)
Наименование параметра	Сетка
	Защитная сетка
Количество полотен, шт.	5
Размер полотна, м2	13х18
	13х18
	19х12
	19х12
	19х4
Плотность, г/м2	10
Нагрузка на разрыв, кН/м	9
Наличие окантовки по периметру полотна	да
Вид ячейки	Квадрат
Исполнение	безузловая
Материал сетки	Полиамид
Размер ячейки, мм, не более	100х100
Условный диаметр нити, мм, не менее	4
Устойчивость к ультрофиолету	да
Устойчивость к воздействию плесени	да
Устойчивость к гниению	да
Устойчивость к воздействию насекомых	да
Устойчивость к воздействию атмосферных осадков	да
Температура применения, С°	от -50 до +60
Температура плавления, С°, не менее	215
Температура самовоспламенения, С°, не менее	440
Обработка антипиренами	да

1.2
Наименование продукции	Требования заказчика *
	Технические и функциональные характеристики / (параметры эквивалентности)
Наименование характеристики, значения нагрузки или параметра	Шнур плетеный полиамидный
Длина (м) не менее	400
ТУ	ТУ 15-08-333-89
Диаметр (мм), не менее	12
Конструкция	Плетеный
Прочность на разрыв (кгс/мм2), не менее	1000
Материал	Полиамид

13х18

13х18

19х12

19х4

19х12

Схема монтажа ограждения
Ограждение сетчатое металлическое 20х2 с калиткой
Приложение 2