Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 25.62.10.000. Выполнение работ по механической обработке (проточке) цапф лопаток направляющего аппарата гидротурбины РОНТ 115/812-В-630-200мВт (ГА ст. №1), филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»»

Лот № _________________________

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Основание для выполнения работ	3

1.4.	Генеральный подрядчик	3

1.5.	Цель выполнения работ	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.6.	Иные требования и сведения общего характера.	4

2.	Требования к работам	4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1.	Требования к перечню и объемам работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	5

Таблица 4. Требования к качеству работ	5

3.	Требования к документации по ценообразованию	8

4.	Приложения	8

Перечень и объем работ по механической обработке (проточке) цапф лопатки №1	9

Общий объем контроля №2	Ошибка! Закладка не определена.

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию	11

Размер ответственности за нарушения пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности	24

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | - технические требования |
| --- | --- |
| ГАЭС | - гидроаккумулирующая электростанция |
| ВГДС | - вертикальный гидрогенератор-двигатель синхронный |
| УХЛ | - климатическое исполнение (изделия для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом) |
| ГА | - гидроагрегат |
| ГД | - генератор двигатель |
| РОНТ | - радиально-осевая напорная турбина |
| СТО | -стандарт организации |
| ПБ | - пожарная безопасность |
| ОТ | - охрана труда |
| КР | - капитальный ремонт |
| НТД | - нормативно-техническая документация |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 25.62.10.000. Выполнение работ по механической обработке (проточке) цапф лопаток направляющего аппарата гидротурбины РОНТ 115/812-В-630-200мВт (ГА ст. №1), филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» (далее – Работа).

  - Основание для выполнения работ

Договор подряда от 03.11.2023 № 14-РЕМ-2023-ЗагГАЭС «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий и сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».

  - Генеральный подрядчик

Загорский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское, почтовый адрес: 141342, РФ, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, рп. Богородское д. 100.

  - Цель выполнения работ

На Загорской ГАЭС смонтированы и находятся в эксплуатации 6 (шесть) генераторов-двигателей типа ВГДС1025/245-40УХЛ4 с обратимыми радиально-осевыми насос-турбинами РОНТ 115/812-В-630-200мВт, работающими в насосном и турбинном (генераторном) режимах. Лопатки направляющего аппарата турбины удерживаются в вертикальнеом полдожении тремя подшипниковыми узлами,. В процессе эксплуатации цапфы подвергаются износу (задиры, нарушение концентричности рабочих поверхностей), что приводит к нарушению посадочных размеров и геометрии сопряжения с подшипниками лопатки.

В 2026 году на Загорской ГАЭС в рамках капитального ремонта гидроагрегата ст. №1 требуется выполнить восстановление геометрии и посадочных размеров цапф лопаток направляющего аппарата турбины (масса лопатки 3350 кг) путем их механической обработки (проточки) на металлорежущем оборудовании до размеров, указанных в Приложении №1 настоящих Технических требованиях.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ГД ГА ст. № 1 Загорской ГАЭС | «Загорская ГАЭС» 141342, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, пгт. Богородское. д100, | Турбина гидравлическая радиальноосевая обратимая РОНТ 115/812-В-630-200мВт, А-1 | Эксплуатирующая организация – филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС». |

Требования к работам

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к перечню и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Работы по механической обработке (проточке) цапф лопаток направляющего аппарата гидротурбины ГА ст. № 1, филиала ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС». |  |  |
|  | Объем выполняемых работ |  |  |
|  | Механическая обработка (проточка) верхней цапфы лопатки номинальным Ø355 мм., L=260 мм. с восстановлением цилиндричности, круглости и шероховатости Ra 0,8. | Перечень и объем работ по механической обработке (проточке) цапф лопатки направляющего аппарата при капитальном ремонте ГА ст. №1 приведен в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям |  |
|  | Механическая обработка (проточка) нерабочего участка между верхней и средней цапфой номинальным Ø358 мм., L=440 мм. с восстановлением цилиндричности, круглости и шероховатости Ra 6,3. |  |  |
|  | Механическая обработка (проточка) средней цапфы номинальным Ø360 мм., L=460 мм. с восстановлением цилиндричности, круглости и шероховатости Ra 0,8. |  |  |
|  | Механическая обработка (проточка) нижней цапфы номинальным Ø300 мм., L=290 мм. с восстановлением цилиндричности, круглости и шероховатости Ra 0,8 и выполнением заходной кромки под углом 20°. |  |  |
|  | Контроль фактических размеров, шероховатости и геометрии цапф после механической обработки. |  |  |
|  | Подготовка технического отчета (исполнительной документации) по результатам механической обработки цапф лопатки направляющего аппарата ГА ст. № 1. |  |  |

Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Работы по механической обработке (проточке) цапф лопаток направляющего аппарата при проведении капитального ремонта ГА ст. № 1, филиала ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС». | Не более 35 рабочих дней с даты подписания договора. |

  - Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ: ОКПД2 25.62.10.000. Выполнение работ по механической обработке (проточке) цапф лопаток направляющего аппарата гидротурбины РОНТ 115/812-В-630-200мВт (ГА ст. №1), филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |
|  | Требования к оборудованию | Обязательно наличие у Субподрядчика металлорежущего оборудования (токарного/карусельного станка либо переносного станочного оборудования для обработки цапф на месте), режущего инструмента, а также средств измерений (микрометры, нутромеры, образцы шероховатости и др.), прошедших соответствующую поверку с не истекшим сроком действия, обеспечивающих достижение указанных в чертеже размеров и шероховатости поверхностей. |
|  | Организация производства работ |  |
|  | Требования к организации работ | - Работы выполняются в соответствии утвержденным календарным графиком. - Выполнение работ производить согласно перечню и объему работ Приложение №1. - Подготовку поверхностей лопатки к механической обработке Субподрядчик выполняет своими силами. Обрабатываемые поверхности очищаются от грязи, остатков масла, краски, окалины, пыли, устраняются зазубрины, остатки сварки и иные посторонние частицы, которые могут повлиять на качество механической обработки. Механическая обработка выполняется без прижогов и подрезов галтелей, острые кромки притупляются, заусенцы удаляются. - Приспособления и оснастка, технология выполнения работ, применяемые Подрядчиком не должны привести к ухудшению механических и геометрических свойств лопаток. Обеспечить соосность обрабатываемых поверхностей с погрешностью не более + 0,03мм |
|  | Текущий контроль | Текущий контроль должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций. |
|  | Приемочный контроль | Перечень этапов и видов работ, подлежащих приемке, должен быть согласован с Генеральным подрядчиком. |
|  | Требования к персоналу Субподрядчика |  |
|  | Квалификация персонала Субподрядчика | Наличие у Субподрядчика собственного или привлеченного (по трудовым либо гражданско-правовым договорам) следующего квалифицированного персонала: - Токарь (станочник широкого профиля) не ниже 5 разряда, имеющий опыт механической обработки (проточки) крупногабаритных деталей. |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |
|  | Результат выполнения работ | Работа выполняется в таком объёме, который позволяет начать эксплуатацию результатов выполнения работ без закупки Генеральным подрядчиком дополнительных объёмов каких-либо работ и услуг. |
|  | Требования к приемке результатов работ |  |
|  | Приемка работ | Работа считается выполненной после приёмки изделий из ремонта комиссией Генерального подрядчика с оформлением отчётной документацией со стороны Субподрядчика. |
|  | Требования к документации, описывающей результат работ |  |
|  | Требования к предоставлению ремонтной и исполнительной документации: | В соответствии с СТО РусГидро 02.01.62-2012 «Гидроэлектростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования». |
|  | Результаты выполнения работ | По окончанию работ Субподрядчик передаёт Генподрядчику готовые изделия соответствующие параметрам указанным в Приложении №1 Технических требований. |
|  | Состав документации, передаваемой Заказчику и результат работ | Представить Генеральному подрядчику с актами выполненных работ и ведомостями выполненных работ исполнительную документацию (акты, формуляры (протоколы) контрольных замеров фактических размеров и шероховатости цапф до и после обработки). Отчётные документы представить на бумажном носителе в 2 экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dос, *.хls, *.pdf. |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов: | Перечень нормативных документов: - Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; - Порядок проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденный приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510; - ГОСТ 2.102-2013 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов; - ГОСТ 2.602-2013 ЕСКД. Ремонтные документы; - ГОСТ 2.308-2011 ЕСКД. Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей; - ГОСТ 2.309-73 ЕСКД. Обозначения шероховатости поверхностей; - ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики; - ГОСТ 25346-2013 (ISO 286-1:2010) Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Система допусков на линейные размеры. Основные положения, допуски, отклонения и посадки; - ГОСТ 25347-2013 (ISO 286-2:2010) Основные нормы взаимозаменяемости. Поля допусков и рекомендуемые посадки; - ГОСТ 24642-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Основные термины и определения; - ГОСТ 24643-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Числовые значения; - ГОСТ 8.050–73 ГСИ. Нормальные условия выполнения линейных и угловых измерений; - ГОСТ 8.051–81 ГСИ. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм; - ГОСТ 14034-74 Отверстия центровые. Размеры (при необходимости центрования); - ГОСТ 10356-63 Отклонения формы и расположения поверхностей (методы и средства контроля); - ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения; - ГОСТ 12.3.025-80 ССБТ. Обработка металлов резанием. Требования безопасности. |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |
|  | Стоимость работ | Стоимость Работ является твердой и включает в себя прибыль Субподрядчика, а также все расходы и затраты Субподрядчика на: - заработную плату; - накладные и командировочные расходы, перемещение персонала Субподрядчика; - подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины; - все прочие затраты и расходы Субподрядчика, связанные с выполнением Работ и исполнением иных обязательств по Договору, а также все прочие затраты и непредвиденные расходы, которые могут возникнуть у Субподрядчика в течение срока действия Договора |
|  | Требования предъявляемые к Субподрядчику | - Приборы и средства измерений должны иметь действующее свидетельство о поверке. |

Требования к документации по ценообразованию

Требования к оформлению и составлению сметной документации приведены в Приложении №2 к настоящим Техническим требованиям.

Приложения

Приложение №1 - Перечень и объем работ по механической обработке (проточке) цапф лопатки №1;

Приложение №2 - Требования к оформлению и составлению сметной документации;

Приложение №3 - Размер ответственности за нарушения пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.

Приложение № 1

к Техническим требованиям

- Перечень и объем работ по механической обработке (проточке) цапф лопаток

Перечень и объем работ по механической обработке (проточке) цапф лопаток направляющего аппарата при капитальном ремонте ГА ст.№1

| № п/п | Наименование работ | Объем работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |
|  | Механическая обработка (проточка) верхней цапфы лопатки номинальным Ø355 мм., L=260 мм. с восстановлением цилиндричности, круглости и шероховатости Ra 0,8. Фактический диаметр после обработки определяется Субподрядчиком по результатам собственного обмера каждой цапфы исходя из минимально необходимого съёма металла, достаточного для устранения дефектов и восстановления правильной геометрической формы. | шт. | 20 |
|  | Механическая обработка (проточка) нерабочего участка между верхней и средней цапфой номинальным Ø358 мм., L=440 мм. с восстановлением цилиндричности, круглости и шероховатости Ra 6,3. Фактический диаметр после обработки определяется Субподрядчиком по результатам собственного обмера исходя из минимально необходимого съёма металла. | шт. | 20 |
|  | Механическая обработка (проточка) средней цапфы номинальным Ø360 мм., L=460 мм. с восстановлением цилиндричности, круглости и шероховатости Ra 0,8. Фактический диаметр после обработки определяется Субподрядчиком по результатам собственного обмера исходя из минимально необходимого съёма металла. | шт. | 20 |
|  | Механическая обработка (проточка) нижней цапфы номинальным Ø300 мм., L=290 мм. с восстановлением цилиндричности, круглости и шероховатости Ra 0,8 и выполнением заходной кромки под углом 20°. Фактический диаметр после обработки определяется Субподрядчиком по результатам собственного обмера исходя из минимально необходимого съёма металла. | шт. | 20 |
|  | Контроль фактических размеров, отклонений формы (цилиндричности, круглости) и параметра шероховатости каждой цапфы до и после обработки с оформлением индивидуального формуляра на каждую лопатку направляющего аппарата. | шт. | 80 |
|  | Подготовка технического отчета (исполнительной документации) по результатам механической обработки цапф лопатки направляющего аппарата ГА ст. № 1. | шт. | 1 |

Примечания к порядку выполнения работ:

- Обработке подлежат цапфы 20 (двадцати) лопаток направляющего аппарата. Указанные в таблице номинальные диаметры (Ø355, Ø358, Ø360, Ø300 мм) приведены по чертежу №2167186 «Лопатка» и являются исходными (справочными). Проточка под единый заданный диаметр не требуется.

- До начала обработки Субподрядчик выполняет обмер каждой цапфы и по его результатам самостоятельно определяет величину съёма металла, минимально достаточную для устранения износа и восстановления цилиндричности, круглости и требуемой шероховатости поверхности. Съём металла должен быть наименьшим из технически возможных и не превышать 0,5 мм. на диаметр. В случае, если для восстановления цилиндричности, круглости и шероховатости цапфы лопатки после обмера необходим съём металла более чем на 0,5 мм. на диаметр, окончательный размер перед началом работ необходимо согласовать с Заказчиком.

- Фактический (окончательный) диаметр каждой цапфы определяется индивидуально и может отличаться для разных лопаток. Цапфы одной лопатки обрабатываются с обеспечением соосности обрабатываемых поверхностей с погрешностью не более ±0,03мм. и единых требований к геометрии.

- На каждую лопатку направляющего аппарата оформляется отдельный формуляр с указанием фактических размеров цапф до и после обработки, фактических отклонений формы (цилиндричности, круглости) и достигнутой шероховатости поверхности. Формуляры передаются Генеральному подрядчику (заказчику) в составе исполнительной документации.

- Предельные отклонения фактических диаметров (поле допуска), допуски цилиндричности и круглости назначаются в соответствии с разделом п. 2.2. «Требования к качеству работ» настоящих Технических требований.

- Приспособления, оснастка, технология выполнения работ, применяемые Подрядчиком  не должны привести к ухудшению механических и геометрических свойств лопаток.

Приложение: Чертёж №2167186 «Лопатка»