ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности в отделениях почтовой связи УФПС Самарской области АО «Почта России» (для заключения дополнительного соглашения)

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Термин/ Сокращение | Расшифровка термина/ сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | БКИ | Блок контроля индикации |
| 2. | БСОП | Беспроводная система обнаружения пожара |
| 3. | ГГВ | Громкоговоритель |
| 4. | ГОСТ | Государственный стандарт, который устанавливает требования государства к качеству товаров, работ и услуг |
| 5. | ДД | Датчик движения |
| 6. | ДМ | Датчик магнитоконтактный |
| 7. | ДРС | Датчик разбития стекла |
| 8. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 9. | ИБП | Источник бесперебойного питания |
| 10. | ИПД | Извещатель пожарный дымовой |
| 11. | ИПР | Извещатель пожарный ручной |
| 12. | ИПТ | Извещатель пожарный тепловой |
| 13. | ИРП | Извещатель ручной пожарный |
| 14. | Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, оказывающее Услуги по договору, заключаемому с Заказчиком |
| 15. | КД | Система контроля доступа (количество рубежей) |
| 16. | КТС | Кнопка тревожной сигнализации |
| 17. | КТСБ | Комплекс технических систем безопасности |
| 18. | Обменный фонд | Неснижаемый запас оборудования, запасных частей, агрегатов, которые устанавливаются взамен аналогичных, требующих ремонта |
| 19. | ОЗ | Оповещатель звуковой |
| 20. | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 21. | ОПСВ | Оповещатель пожарный световой «Выход» |
| 22. | ОР | Оповещатель речевой |
| 23. | ОТ (ТВК) | Система охранного телевидения (количество камер) |
| 24. | Отделение почтовой связи (объект) | Объект недвижимого имущества (здание, часть здания, помещение), принадлежащий АО «Почта России» на праве собственности или ином виде права, который оборудован техническими системами безопасности |
| 25. | ППК | Прибор приемно-контрольный |
| 26. | ППКП | Прибор приемно-контрольный пожарный |
| 27. | Представитель Заказчика | Административно-хозяйственный персонал охраняемого Объекта, имеющий право допуска на Объект по коду и (или) другим идентификационным признакам и несущий материальную ответственность за охраняемые ценности |
| 28. | ПУиК | Пульт управления и контроля |
| 29. | ПЦН | Пульт централизованного наблюдения |
| 30. | Расходные материалы | Входящие в стоимость ежемесячных услуг по ТО элементы, детали и изделия подверженные расходованию/ изнашиванию. |
| 31. | СКУД | Система контроля и управления доступом, являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ |
| 32. | СОТС | Система охранной и тревожной сигнализации, являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ |
| 33. | СОУЭ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (входит в состав СПС) |
| 34. | СОТ | Цифровая (IP) система охранная телевизионная (система видеонаблюдения), являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ Цифровая (IP) система охранная телевизионная (система видеонаблюдения), являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ |
| 35. | СПС | Система пожарной сигнализации, являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ |
| 36. | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| 37. | ТЗ | Техническое задание |
| 38. | ТО | Техническое обслуживание |
| 39. | ТР | Текущий ремонт |
| 40. | Услуги | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности на Объекте |
| 41. | ШПА | Шкаф пожарной автоматики |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности: СОТС, СКУД, СОТ, СПС в отделениях почтовой связи УФПС Самарской области АО «Почта России».

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Отделения почтовой связи Общества (объекты) расположены в обособленных и технически укрепленных помещениях жилых, нежилых и административных зданий на территории Самарской области и предназначены для оказания населению услуг почтовой связи.

Оказание услуг по ТО и ТР КТСБ в соответствии с требованиями 
к качеству оказываемых Услуг, установленными разделом 6.1. настоящего ТЗ, обеспечит его исправное состояние на Объектах в целях защиты 
от преступных посягательств, безопасности работающего персонала и людей, обеспечения сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей, недопущения причинения материального ущерба Обществу.

КТСБ состоит из СОТС, СКУД, СОТ, СПС.

СОТС предназначена для оперативного и гарантированного обнаружения и оповещения службы безопасности о несанкционированном доступе на охраняемый Объект. Система тревожной сигнализации предназначена для вызова группы экстренного реагирования на охраняемый Объект в случае возникновения нештатных ситуаций (разбойных нападений, попыток грабежа, хулиганских действий), в которых могут пострадать жизнь и здоровье персонала, а также причинен материальный ущерб.

СКУД предназначается для усиления охраны Объекта 
от несанкционированного проникновения нарушителей. Монтируемая СКУД является составной частью КСБ Объекта и должна поддерживать 
TCP/ IP-соединение (подключение к КСПД).

Целью устройства СОТ является создание высоконадежного инструмента дистанционного сбора, хранения, обработки, и вывода видеоинформации в рамках требований подразделений безопасности Заказчика.

СПС предназначена для оперативного, обнаружения и оповещения службы безопасности о несанкционированном доступе на объект, своевременного обнаружения очага возгорания и (или) задымления и передачи сигнала СОУЭ и на ПЦН для оповещения территориальных дежурных подразделений ГУ МЧС России и охранных структур.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Место оказания Услуг: Отделения почтовой связи УФПС Самарской области согласно приложению № 1 к ТЗ.

Начало оказания Услуг: с даты подписания дополнительного соглашения

Срок оказания Услуг: в течение 2 (Двух) месяцев со дня начала оказания Услуг.

Перечень Объектов с адресами их местонахождения и перечнем оборудования, в том числе входящего в состав КТСБ, указан 
в приложении № 1 к настоящему ТЗ.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

- Требования Заказчика к организации и оказанию Услуг установлены с учетом положений нормативных правовых актов, национальных и внутренних стандартов, указанных в пункте 6.1 раздела 6 настоящего ТЗ, в том числе ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации 
и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».

- Услуги оказываются Исполнителем или с привлечением соисполнителей.

- ТО и ТР СОТС, СКУД, СПС и СОТ, входящих в КТСБ, (далее – системы) осуществляются методом плановых и профилактических работ, устранения неисправностей, проведения текущего ремонта, оказания консультационной помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации.

- Перечень систем, подлежащих ТО и ТР указан 
в приложении № 1 к ТЗ.

- Объем услуг регламентных мероприятий ТО указан в Регламенте № 1 и Регламенте № 2 (таблицы № 1 и 2 соответственно).

- Объем услуг по ТР указан в таблице № 3 настоящего ТЗ. Порядок оказания услуг по ТР указан в Порядке проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнения (приложение № 3 к ТЗ).

- Объем услуг внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных) ТО с указанием порядка оказания услуги (по заявкам) 
и состава указан в Порядке проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнения 
(приложение № 3 к ТЗ).

- Регламентное ТО систем выполняется с периодичностью 
и в объеме, не менее установленных технической (эксплуатационной) документацией на такие системы, независимо от технического состояния систем в момент начала проведения ТО.

ТР выполняется для обеспечения или восстановления работоспособности систем и состоит в замене и (или) восстановлении их отдельных частей.

- ТО и ТР проводятся с целью обеспечения надлежащего выполнения функций оборудования; целостности, работоспособности и функциональной безопасности систем в течение всего срока эксплуатации, предусмотренного технической (эксплуатационной) документацией, посредством выполнения следующих действий:

- осуществление постоянного контроля технического состояния 
и правильности функционирования систем в целом;

- периодическая проверка (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации;

- проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации;

- своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

- ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;

  - проведение обобщения и анализа получаемой информации 
о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов их ТО;

- заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью их своевременной замены;

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом в рамках 
ТР КТСБ;

- создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО, 
ТР КТСБ;

- метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм 
и правил;

- допуск к проведению ТО, ТР персонала, имеющего профессиональную подготовку в сфере деятельности, соответствующей предмету закупки, и предусмотренные законодательством Российской Федерации разрешительные документы на осуществление данного вида Услуг.

- Исполнитель обязан оказывать Услуги в строгом соответствии 
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, технических регламентов, национальных стандартов; сводами правил 
и технической (эксплуатационной) документацией на системы и их составные части, а также с Регламентами на проведение ТО, ТР (таблицы № 1-3 настоящего ТЗ).

В соответствии с п. 7.11 ГОСТ Р 53195.2-2008 ТО системы должно осуществляться на плановой основе и проводиться с периодичностью, установленной Регламентом на проведение ТО (таблицы № 1, 2). При этом Исполнитель обязан обеспечить выполнение плана проведения процедур ТО, в том числе процедур ТО по поддержке программного обеспечения согласно пункту 7.16 ГОСТ 53195.2-2008.

Для оборудования и систем, оснащенных средствами самодиагностики, проведение ТО в объеме Регламента (таблицы № 1, 2) может быть также инициировано на основании информации, получаемой от этих средств.

- При оказании Услуг Исполнитель обязан:

- строго соблюдать периодичность и объем Услуг, предусмотренный технической документацией обслуживаемых систем и их составных частей;

- регулярно осуществлять ведение документации, связанной 
с проведением ТО, ТР систем.

- Эксплуатационная документация ТО, ТР («Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности») должна содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО, ТР, защищаемый Объект и место ее установки 
на Объекте, осуществлять планирование и оказание услуг по ТО, ТР, контролировать содержание, объем и качество оказанных Услуг, а также накапливать статистический материал о функционировании системы 
и проведении ТО, ТР для его использования в целях совершенствования КТСБ и порядка проведения ТО, ТР.

Ведение эксплуатационной документации по ТО, ТР осуществляется работниками Исполнителя.

Состав и детали форм эксплуатационной документации на проведение ТО, ТР конкретной системы могут варьироваться в зависимости от вида, состава, сложности и иных особенностей.

- Регистрацию услуг по ТО, ТР систем тревожной сигнализации следует проводить по ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию 
(с изменениями № 1, 2: Изменение № 1, утвержденное и введенное в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 27.12.2006 № 367-ст с 01.01.2008; Изменение № 2, утвержденное и введенное в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.12.2011 № 1226-ст 
c 01.07.2012).

- Исполнитель при оказании услуг по ТО обязан:

1) выполнять все требования по правилам техники безопасности 
и пожарной безопасности, действующим на Объектах;

2) проводить ТО согласно установленным Регламентам № 1 (ТО-1) 
и № 2 (ТО-2) согласно таблицам № 1-2.

Таблица № 1

Регламент № 1 (ТО-1) СОТС, СКУД, СОТ, СПС

| № п/п | Наименование услуг по ТО | Наименование входящей в КТСБ системы, подлежащей ТО | Сроки оказания услуг по ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, контроллеров, шлейфов сигнализации, охранных извещателей, видеокамер, видеорегистраторов и т. п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | Ежемесячно |
| 2. | Обследование считывателей, кнопок открывания дверей, кнопок ручной разблокировки дверей на предмет целостности, накопления загрязнения, повреждений или неправильных надписей | СКУД | Ежемесячно |
| 3. | Проверка параметров питания, состояния аккумуляторных батарей АКБ и источников питания | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | Ежемесячно |
| 4. | Визуальный осмотр всех шкафов системы охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом, системы охранного телевидения на наличие повреждений и загрязнений | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | Ежемесячно |
| 5. | Проверка технического состояния внутреннего монтажа шкафов | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | Ежемесячно |
| 6. | Очистка от загрязнения, коррозии и пр. | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | Ежемесячно |
| 7. | Проверка технического состояния приборов и узлов системы контроля и управления доступом | СКУД | Ежемесячно |
| 8. | Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранно-пожарной сигнализации | СОТС, СПС | Ежемесячно |
| 9. | Проверка технического состояния системы тревожной сигнализации | СОТС | Ежемесячно |
| 10. | Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранного телевидения | СОТ | Ежемесячно |
| 11. | Проверка технического состояния охранно- пожарных извещателей | СОТС, СПС | Ежемесячно |
| 12. | Проверка технического состояния турникетов | СКУД | Ежемесячно |
| 13. | Проверка функционирования видеокамер наружного наблюдения | СОТ | Ежемесячно |
| 14. | Проверка функционирования центрального оборудования видеонаблюдения | СОТ | Ежемесячно |
| 15. | Проверка функционирования видеокамер внутреннего наблюдения | СОТ | Ежемесячно |
| 16. | Проверка ведения текущей документации на центральном посте охраны | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | Ежемесячно |
| 17. | Проверка исправности подключенного к аппаратам заземления | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | Ежемесячно |
| 18. | Проверка исправности сигнальных ламп и ее арматуры | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | Ежемесячно |
| 19. | Проверка наличия соответствующих проверяемой (обслуживаемой) системе надписей на щитках, панелях, аппаратах, соединительных колодках | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | Ежемесячно |
| 20. | Корректировка системного времени в контрольных приборах управления и программном обеспечении | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | Ежемесячно |
| 21. | Проверка прохождения сигнала «Тревога» с обслуживаемых Объектов на ПЦН по каждому шлейфу ППК | СОТС, СПС | Ежемесячно |

Таблица № 2

Регламент № 2 (ТО-2) СОТС, СКУД, СОТ, СПС

| № п/п | Наименование услуг по ТО | Наименование входящей в КТСБ системы, подлежащей ТО | Сроки оказания услуг по ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка функционирования приборов и узлов системы контроля и управления доступом | СКУД | 1 раз в квартал |
| 2. | Проверка функционирования узлов системы охранной сигнализации | СОТС | 1 раз в квартал |
| 3. | Проверка функционирования узлов системы тревожной сигнализации | СОТС | 1 раз в квартал |
| 4. | Проверка функционирования охранных извещателей | СОТС | 1 раз в квартал |
| 5. | Проверка функционирования считывателей и кнопок открывания дверей | СКУД | 1 раз в квартал |
| 6. | Проверка функционирования турникетов | СКУД | 1 раз в квартал |
| 7. | Проверка функционирования автономных источников питания | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | 1 раз в квартал |
| 8. | Проверка функционирования каждой группы обнаружения оптических и акустических сигнальных устройств во всех режимах (нормальный режим, режим неисправности, режим тревоги, режим изолирования) | СОТС | 1 раз в квартал |
| 9. | Тестирование центрального оборудования | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | 1 раз в квартал |
| 10. | Инициация создания хронологического протокола и проверка наличия отклонений в системе | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | 1 раз в квартал |
| 11. | Регулировка яркости, контрастности и четкости изображения видеокамер | СОТ | 1 раз в квартал |
| 12. | Проверка ориентации видеокамер, регулировка при необходимости | СОТ | 1 раз в квартал |
| 13. | Проверка функции записи и воспроизведения изображения по всем каналам, функции мультиплексирования изображения | СОТ | 1 раз в квартал |
| 14. | Резервное копирование данных, профилей конфигурации, обновление версий, тестирование автономными тестами | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | 1 раз в квартал |
| 15. | Мониторинг, поддержка программного обеспечения, восстановление после сбоев | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | 1 раз в квартал |
| 16. | Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | 1 раз в квартал |
| 17. | Проверка креплений оборудования СКУД, замков, доводчиков | СКУД | 1 раз в квартал |
| 18. | Проверка работы запирающих устройств, считывателей, отображение на рабочем месте операторов СКУД | СКУД | 1 раз в квартал |
| 19. | Тестирование поворотных устройств и трансфокаторов | СОТ | 1 раз в квартал |
| 20. | Профилактика механических элементов турникетов и шлагбаумов | СКУД | 1 раз в квартал |
| 21. | Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | 1 раз в квартал |
| 22. | Подстройка запирающих устройств | СКУД | 1 раз в квартал |
| 23. | Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | 1 раз в квартал |
| 24. | Профилактическая чистка системных блоков и узлов | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | 1 раз в квартал |
| 25. | Очистка стекол термокожухов | СОТ | 1 раз в квартал |
| 26. | Проверка герметичности и корректировка термокожухов | СОТ | 1 раз в квартал |
| 27. | Проверка работы и настройка системы обогрева термокожухов | СОТ | 1 раз в квартал |

- Для обеспечения или восстановления работоспособности технических средств КТСБ ТР выполняется на месте их эксплуатации путем замены (восстановления) отдельных деталей, узлов и агрегатов. Содержание части услуг по ТР может совпадать с содержанием некоторых услуг по ТО.

ТР КТСБ включает в себя оказание следующих видов услуг:

Таблица № 3

| № п/п | Наименование услуг по ТР | Наименование входящей в КТСБ системы, подлежащей ТР | Периодичность оказания услуг по ТР |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | При выявлении неисправности |
| 2. | Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов |  |  |
| 3. | Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы |  |  |
| 4. | Проверка системы в составе комплекса |  |  |
| 5. | Ввод системы в работу в общий комплекс |  |  |

- Периодичность и содержание услуг, предусмотренных для проведения ТР отдельной системы, может варьироваться в процессе исполнения условий договора в зависимости от назначения, состава системы, условий ее применения и отдельных ее составляющих, а также иных особенностей, важных для поддержания системы в работоспособном состоянии, и обеспечения полноты безопасности, предусмотренной технической документацией на систему.

- Перечень и количество технических средств систем СОТС, СКУД, СОТ, СПС подлежащих ТО, ТР указан в приложении № 1 к настоящему ТЗ.

- Перед началом работ по ТО, ТР Исполнитель совместно 
с Заказчиком обязан провести первичное обследование систем и оформить акт первичного обследования системы в соответствии с приложением «Б» 
ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание 
и текущий ремонт», а также оформить график проведения ТО (указывается 
в договоре в качестве приложения, являющегося его неотъемлемой частью).

В течение 5 рабочих дней с даты заключения договора Исполнитель обязан представить на согласование Заказчику график проведения ТО, ТР систем в соответствии с приложением «Б» 
ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание 
и текущий ремонт».

При подписании договора Исполнитель обязан предоставить контактную информацию: электронный адрес, телефон диспетчера или инженера для принятия заявок.

- Исполнитель обязан вести «Журнал регистрации работ 
по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» 
на каждый обслуживаемый Объект в отдельности. Страницы «Журнала регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» должны быть пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены печатями Заказчика и Исполнителя. После оказания Услуг Исполнитель вносит в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» следующие сведения: «ТО и (или) ТР проведены. Система находится в работоспособном состоянии», а представитель Заказчика своей подписью подтверждает сведения об Услугах, оказанных представителем Исполнителя.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнитель при оказании Услуг обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. 21.05.2021) «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 19.10.2023) «О пожарной безопасности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024);

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 08.06.2023 № 944 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций»;

- ГОСТ Р 52551-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 53704-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 52435-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) Государственный стандарт Российской Федерации. «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу 
и техническому обслуживанию (в редакции Изменения № 1, Изменения № 2);

- ГОСТ Р 51241-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 51558-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 52907-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины 
и определения»;

- ГОСТ Р 55017-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. «Пульты централизованного наблюдения для использования в системах противокриминальной защиты. Требования к информации»;

- ГОСТ Р 56102.1-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения»;

- ГОСТ Р 53195.2-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования»;

- ГОСТ Р 54101-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;

- РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;

- Стандарт «Технические средства охраны», утвержденный приказом АО «Почта России» от 11.06.2020 № 224-п.

  - Условия оказания услуг

Услуги оказываются согласно установленным регламентам ТО и ТР (таблицы № 1-3 настоящего ТЗ).

Исполнитель направляет специалистов на первичное обследование КТСБ Объекта в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора.

В случае возникновения неисправностей в работе систем Заказчик уведомляет Исполнителя заявкой по телефону или в электронной форме. Диспетчер, принимающий вызов, сообщает Заказчику свои ФИО и номер заявки.

По вызову Заказчика, для устранения отказа, ложного срабатывания, неисправности и других неполадок систем КТСБ в межрегламентный период Исполнитель в течение 24 часов с момента вызова Заказчика обязан обеспечить прибытие своего специалиста на Объект.

В случае невозможности восстановления системы посредством ТО, ТР Исполнитель обязан в присутствии представителя Заказчика составить дефектную ведомость на неисправное оборудование согласно 
приложению № 2 к Техническому заданию, предоставив ее на утверждение Заказчику и восстановить работоспособность системы, установив аналогичное оборудование из собственного Обменного фонда с последующей заменой 
на новое оборудование. Неисправное оборудование подлежит передаче Заказчику по акту демонтажа.

Оплата приобретаемого оборудования, расходных материалов 
и запасных частей, используемых при оказании Услуг, в том числе 
при осуществлении ТР, должна производиться за счет собственных средств Исполнителя.

При оказании Услуг Исполнитель, персонал Исполнителя, соисполнители (в случае их привлечения), обязан соблюдать правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика.

Исполнитель обязан иметь постоянно действующую дежурную службу для оказания услуг по ТО.

Время приема заявок – круглосуточно.

Время оказания Услуг – по режиму работы Объектов/ по согласованию с Заказчиком.

Для ликвидации аварийных ситуаций (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию общества) Исполнитель обязан обеспечить прибытие своего персонала не позднее чем через 2 часа (120 минут) после вызова Заказчика. Аварийные ситуации должны устраняться в максимально короткие сроки.

Ремонт, связанный с заменой оборудования, производится 
в максимально короткие сроки. Все работы проводятся с использованием инструмента и оборудования Исполнителя.

При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности оборудования, следует принять меры к их устранению.

Неисправности, выявленные при проведении ТО и ТР, в случае если они создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности технических систем охраны подлежат немедленному устранению.

Исполнитель независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, обязан регистрировать его в Журнале учета вызовов.

Все услуги по проведению ТР Исполнитель проводит только 
в присутствии или по согласованию уполномоченного сотрудника Заказчика.

В случае необходимости Исполнитель выдает рекомендации 
и оказывает консультационные услуги в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования, в том числе и по телефону.

При возникновении сбоев в работе аппаратуры технических средств СОТС, СКУД, СОТ, СПС проводится внеплановая проверка в объеме, определяемом инженерно-техническим работником Исполнителя, но не менее объема Регламента № 1.

На все установленное при ремонте оборудование Исполнитель обязан предоставить копии сертификатов соответствия, подтверждающие качество и заверенные уполномоченным им лицом. Исполнитель обязан обеспечить оказание всех Услуг всеми необходимыми расходными материалами, оборудованием, инструментами, механизмами, приборами, приспособлениями, средствами подмащивания за свой счет.

  - Требования к безопасности

При оказании Услуг Исполнитель обязан обеспечивать их соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации и на объектах Заказчика, а также обеспечивать безопасную для жизни 
и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем.

  - Требования к конфиденциальности

Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к заключенному договору, и ставших им известными в ходе оказания Услуг.

Сторона, получившая в рамках заключенного договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового 
и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным 
образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет.

Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения заключенного договора, являются конфиденциальной информацией 
и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры 
для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения технического задания;

Каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон.

  - Требования по приемке услуг

Работоспособность СОТС, СПС после проведения ТО проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки прохождения сигналов с датчиков охранно-пожарной сигнализации на пульт центрального наблюдения.

Работоспособность системы СОТ после проведения ТО проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки изображения 
от камер наблюдения и проверки архивов видеозаписей на мониторах системы.

Все проводимые работы по ТО и ТР должны фиксироваться в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности».

Записи, сделанные в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» после оказания Услуг в резюмированной части должны содержать фразу: «система обслужена, полностью исправна и находится в работоспособном состоянии».

Работоспособность системы СКУД после проведения ТО проверяется представителями Заказчика и Исполнителя путем проверки наличия связи 
со всеми компонентами и контроллерами СКУД, прохождения сигналов управления к исполнительным устройствам.

При несогласии с объемом и (или) качеством оказанных Услуг, Сторонами в день оказания Услуг составляется два экземпляра протокола разногласий/ акта выявленных недостатков, по одному для каждой из Сторон. Обоснованные недостатки, указанные в протоколе разногласий/ акте выявленных недостатков, должны быть устранены Исполнителем в течение 
3 (трех) рабочих дней с даты его подписания представителями Сторон.

По результатам проведения ТО, ТР составляется акт сдачи-приема оказанных Услуг в двух экземплярах.

  - Требования к Исполнителю

Работники Исполнителя, работники соисполнителя при выполнении работ на территории Заказчика обязаны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия.

  - Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Перечень технических и отчетных документов указываются в договоре.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

На заменяемые во время обслуживания запасные части устанавливается гарантийный срок завода-производителя. Гарантия на выполненный текущий ремонт осуществляется на весь срок действия договора.

Исполнитель обязан гарантировать:

- надлежащее качество Услуг в полном объеме в соответствии 
с действующей нормативно-технической документацией;

- выполнение всех Услуг/ работ в установленные сроки.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Исполнитель несет ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей 
в обслуживаемых системах СОТС, СКУД, СОТ, СПС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Наличие у допущенных к оказанию Услуг работников Исполнителя профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ, в том числе в электроустановках до 1000В.

Привлечение к оказанию Услуг в рамках настоящего ТЗ иностранных граждан допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | № страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень технических систем безопасности | 18 |
| 2 | Дефектная ведомость | 67 |
| 3 | Порядок проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнение | 68 |
| 4 | Акт оказанных Услуг по заявке | 70 |
| 5 | Акт установки оборудования | 71 |
| 6 | Акт первичного обследования системы | 72 |
| 7 | Журнал регистрации работ по ТО и ТР системы | 74 |

| ЗАКАЗЧИК: Руководитель Отдела физической защиты и технической укрепленности Департамента безопасности | ИСПОЛНИТЕЛЬ: Директор ООО «ВОЛГОПРОМСТРОЙ» |
| --- | --- |
| ____________/В.В. Ходин/ | ___________/Ф.Г. Манвелян/ |
| ___ ____________ 20__ г. | ___ ____________ 20__ г. |
|  | М.П. (при наличии печати) |

Приложение № 1 к ТЗ

Перечень технических систем безопасности на объектах УФПС Самарской области АО «Почта России», подлежащих ТО, ТР

| № | Наименование Объекта | Адрес Объекта | Количество этажей/ помещений/площадь | Наименование и количество оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ППК | ДРС | ДД/ДМ | КТС | ОТ | КД | ИБП | БСОП | БКИ | ГГВ | ИПД | ИПР | ИПТ | ИРП | ОЗ | ОР | ОПСВ | ППКП | ПУиК | ШПА |
| 1. Тольяттинский почтамт (60 Объектов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ОПС445003 | г. Тольятти, ул. Комзина, 4 | 1/3/67.9 | 1 | 6 | 5/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ОПС445004 | г. Тольятти, б-р 50 лет Октября, 10 | 1/10/264.8 | 1 | 6 | 14/18 | 7 | 16 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 58 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | ОПС445005 | г. Тольятти, ул. Гидротехническая, 37 | 1/5/208.6 | 1 | 4 | 5/5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ОПС445007 | г. Тольятти, ул. Октябрьская, 1 | 1/6/203.7 | 1 | 6 | 13/26 | 7 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 74 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | ОПС445008 | г. Тольятти, ул. Матросова, 36 | 1/11/424 | 1 | 4 | 7/8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ОПС445009 | г.Тольятти, ул. Победы, 20 | 1/7/177.4 | 1 | 9 | 7/2 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ОПС445010 | г. Тольятти, ул. Мира, 33 | 1/9/254.5 | 1 | 15 | 13/7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ОПС445011 | г. Тольятти, ул. К.Маркса, 46 | 1/8/506.1 | 1 | 13 | 13/21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ОПС445012 | г. Тольятти, ул. Матросова, 2 | 1/9/222.1 | 1 | 0 | 10/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ОПС445013 | г. Тольятти, ул. Куйбышева, 14-1 | 1/8/99.5 | 1 | 5 | 7/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ОПС445015 | г. Тольятти, ул. Никонова, 22 | 1/9/221.4 | 1 | 3 | 9/15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ОПС445017 | г. Тольятти, ул. Ленина, 114 | 1/7/149.6 | 1 | 3 | 3/4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Контрольно-справочный участок почтамта + кладовая хранения нерозданных 445998 | г. Тольятти, ул. Победы, 62 | 1/5/170.3 | 1 | 3 | 8/3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | ОПС445019 | г. Тольятти, ул. Горького, 54 | 1/10/193.7 | 1 | 10 | 6/7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | ОПС445020 | г. Тольятти, ул. Ушакова, 48 | 1/14/256.8 | 1 | 15 | 10/7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | ОПС445021 | г. Тольятти, ул. Голосова, 99 | 1/10/154.5 | 1 | 3 | 2/5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | ОПС 445021, Информационный пункт почтамта | г. Тольятти, ул. Жилина, 34 | 1/15/258.8 | 1 | 0 | 8/6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | ОПС445022 | г. Тольятти, ул. Ленина, 57 | 1/9/158.8 | 1 | 3 | 3/5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | ОПС445024 | г. Тольятти, ул. Революционная, 6 | 2/8/1220.7 | 1 | 2 | 7/5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | ОПС445026 | г. Тольятти, ул. Революционная, 26 | 1/8/189.6 | 1 | 6 | 11/25 | 9 | 16 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 62 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | ОПС 445025 + ОПС 445027 + УОСК 445988 | г. Тольятти, ул. Юбилейная, 43 | 2/36/2439,4 | 2 | 29 | 36/66 | 9 | 39 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 288 | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 24 | 2 | 2 | 2 |
| 22 | ОПС445028 + ОПС445043 + Склад ТМЦ 445997 | г. Тольятти, ул. Революционная, 58 | 2/11/1987 | 1 | 5 | 11/12 | 7 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | ОПС445030 | г. Тольятти, Цветной б-р, 15 | 1/11/226.5 | 1 | 14 | 12/36 | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | ОПС445031 | г. Тольятти, б-р Татищева, 13-55 | 1/10/98.4 | 2 | 8 | 9/12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | ОПС445032 | г.Тольятти, Московский пр-т, 9 | 1/10/209.3 | 1 | 11 | 10/20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ОПС445035 | г. Тольятти, ул. Мира, 106 | 1/10/337 | 1 | 6 | 14/18 | 7 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | ОПС445036 | г. Тольятти, пр-т Ст.Разина, 8 | 1/12/339.3 | 1 | 4 | 14/5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | ОПС445037 | г. Тольятти, б-р Орджоникидзе, 19 | 1/11/178.4 | 1 | 4 | 8/14 | 8 | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 38 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | ОПС445039 | г. Тольятти, ул. Свердлова, 10 | 1/6/207.9 | 1 | 4 | 2/7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | ОПС445040 | г. Тольятти, пр-т Ленинский, 10 | 1/8/368.2 | 1 | 1 | 28/0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | ОПС445041 | г. Тольятти, ул. Куйбышева, 32 | 1/4/59.5 | 1 | 4 | 5/4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | ОПС445042 | г. Тольятти, ул. Свердлова, 28 | 1/7/207.6 | 1 | 3 | 10/24 | 6 | 16 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 44 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | ОПС445044 | г. Тольятти, ул. 70 лет Октября, 53 | 1/13/1028.7 | 1 | 4 | 12/21 | 7 | 16 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 44 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | ОПС445045 | г.Тольятти, ул. Ярославская, 49 | 1/11/364.6 | 1 | 6 | 8/9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | ОПС445046 | г.Тольятти, ул. Мурысева, 59 в | 1/7/232.6 | 1 | 6 | 7/9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | ОПС445047 | г. Тольятти, ул. Тополиная, 15-109 | 1/14/163.9 | 1 | 4 | 6/6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | ОПС445050 + Тольяттинский почтамт 445000 + УКД 445990 | г. Тольятти, ул. Мира, 67 | 3/11/2974.6 | 1 | 15 | 49/36 | 10 | 32 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 79 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | ОПС445051 | г. Тольятти, ул. М.Жукова, 26 | 1/7/190.6 | 1 | 5 | 4/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | ОПС445054 | г. Тольятти, ул. Карбышева, 17 | 1/9/369.1 | 1 | 3 | 7/7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | ОПС445056 | г. Тольятти, ул. Автостроителей, 57 | 1/7/181.3 | 1 | 10 | 4/6 | 3 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |  |
| 41 | ОПС445057 | г.Тольятти, б-р Приморский, 31 | 1/7/181.3 | 1 | 11 | 17/5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | ОПС445091 | г. Тольятти, пос.Федоровка, ул. Ингельберга, 1 «В» | 1/5/60.2 | 1 | 8 | 6/8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | ОПС445130 | р-н Ставропольский, с Васильевка, ул Коллективная, зд. 54Б | 1/5/72,8 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ОПС445136 | Ставропольский р-н, с. Лопатино, Мира ул., дом 2. | 1/2/29.3 | 1 | 1 | 2/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | ОПС445137 | Ставропольский р-н, с. Ташелка, Менжинского ул., дом 13 к.15. | 1/3/51.5 | 1 | 2 | 3/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | ОПС445149 | р-н Ставропольский, с Зеленовка, ул Советская, д. 50А, кв. 1 | 1/ 3/55,2 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ОПС445150 | Ставропольский р-н, с. Новая Бинарадка, Центральная ул., дом 28а. | 1/3/48.2 | 1 | 1 | 2/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | ОПС445152 | р-н Ставропольский, с Ягодное, ул Ставропольская, д. 2 | 1/2/32,2 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ОПС445160 | Ставропольский р-н, с. Валы, Советская ул., дом 27 г. | 1/1/18 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | ОПС445161 | Ставропольский р-н, с. Александровка, ул. Советская, д. 50 | 1/3/48.8 | 1 | 7 | 5/1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | ОПС445166 | Ставропольский р-н, с. Севрюкаево, ул. Овражная, д. 2 | 1/2/22.2 | 1 | 2 | 1/2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | ОПС445167 | Ставропольский р-н, с. Брусяны, Ленинская ул., дом 45. | 1/2/53.5 | 1 | 1 | 2/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | ОПС445350 | г. Жигулевск, ул. Ленина, 7 | 2/7/1050.6 | 1 | 7 | 12/15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | ОПС445351 | г. Жигулевск, Мкрорайон Г-1, 4 | 1/6/144.2 | 1 | 0 | 3/9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | ОПС445352 | г. Жигулевск, ул. Фрунзе, 32 | 1/3/32.8 | 1 | 3 | 3/1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | ОПС445354 | г. Жигулевск, Ул. Морквашинская, 3 | 1/5/114.9 | 1 | 3 | 2/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | ОПС445359 | г. Жигулевск, Микрорайон В-1, 23 | 1/6/156.8 | 1 | 9 | 8/6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | ОПС445362 | г Жигулевск, с Зольное, ул Клубная, д. 43 | 1/3/61.1 | 1 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | ОПС445364 | г Жигулевск, с Ширяево, ул Некрасовская, д. 1 | 1/2/44.1 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | ОПС445365 | г Жигулевск, с Богатырь, ул Управленческая, д. 19 | 1/2/37.5 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| - Безенчукский почтамт (30 Объектов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ОПС445541 | р-н Безенчукский, п. Ильмень, ул. Школьная, д.2. | 1/2/63 | 1 | 3 | 3/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | ОПС445545 | р-н Безенчукский, с. Тростянка, ул. Молодежная, д. 24. | 1/12/10.3 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | ОПС445550 | р-н Приволжский, с. Обшаровка, ул. Советская, д. 119. | 1/3/43.8 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | ОПС445551 | р-н Приволжский, с. Обшаровка, ул. Терешковой, д. 2б. | 1/4/78.7 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | ОПС445554 | р-н Приволжский, с. Заволжье, ул. Набережная, д. 23. | 1/2/15.9 | 1 | 3 | 3/4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | ОПС445556 | р-н Приволжский, с. Спасское, ул. Галактионовская, д. 51. | 1/2/22.8 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | ОПС445557 | р-н Приволжский, с. Нижнеозерецкий, ул. Центральная, д.35. | 1/2/9.8 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | ОПС445558 | р-н Приволжский, с. Степняки, ул. Складская, д. 1-2. | 1/3/30 | 1 | 2 | 5/2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | ОПС445560 | р-н Приволжский, с. Приволжье, ул. Волжская,1. | 2/32/459.3 | 1 | 9 | 7/12 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | ОПС445564 | р-н Приволжский, с. Давыдовка, ул. Советская, д. 18-а. | 1/3/43 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | ОПС445565 | р-н Приволжский, с. Екатериновка, ул. Центральная, д. 22. | 1/3/20.6 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | ОПС445567 | р-н Приволжский, п. Новоспасский, ул., Ленина, д. 2-а. | 1/3/47.7 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | ОПС445568 | р-н Приволжский, с. Томанский, ул. Садовая, д. 1-2. | 1/2/25 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | ОПС445581 | р-н Хворостянский, с. Владимировка, ул. Солнечная, д.10. | 1/4/87 | 1 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | ОПС445582 | р-н Хворостянский, п. Масленниково, ул. Почтовая, д. 3. | 1/2/42 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ОПС445585 | р-н Хворостянский, с. Романовка, ул. Самарская, д. 6. | 1/3/31.6 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | ОПС445586 | р-н Хворостянский, с. Новокуровка, ул. Советская, д.43. | 1/2/9 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ОПС445587 | р-н Хворостянский, ст. Чагра, ул. Строительная, д. 2-16. | 1/3/30.6 | 1 | 3 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | ОПС445590 | Хворостянский район, с. Хворостянка, ул. Плясунова,13. | 2/13/326.4 | 1 | 8 | 9/12 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | ОПС445592 | р-н Хворостянский, с. Студенцы, ул. Новый поселок, д. 4. | 1/2/16 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | ОПС445594 | р-н Хворостянский, с. Липовка, ул. Первомайская, д. 6. | 1/2/20 | 1 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | ОПС445595 | р-н Хворостянский, с. М. Лебяжье, ул. Центральная,д.14-а. | 1/3/28.8 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 83 | ОПС445596 | р-н Хворостянский, с. Елань, ул. Неверова, д. 4. | 1/2/25 | 1 | 3 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 84 | ОПС445597 | р-н Хворостянский, п. Прогресс, ул. Центральная, д.1. | 1/3/38.6 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | ОПС445598 | р-н Хворостянский, с. Чувичи, ул. Московская, д. 1. | 1/3/28.4 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | ОПС445599 | р-н Хворостянский, с Абашево, ул Мелиораторов, д. 15 | 1/3/97 | 1 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | ОПС446222 | р-н Безенчукский, с. Преполовенка, ул. Садовая, д. 18. | 1/3/32 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | ОПС446232 | р-н Безенчукский, с. Екатериновка, ул. Фрунзе, д. 82. | 1/3/66.5 | 1 | 0 | 2/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 89 | ОПС446238 | р-н Безенчукский, с Новомихайловка, ул Фасадная, д. 3 | 1/3/40,9 | 1 | 0 | 2/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | ОПС446245 | Безенчукский район, ст. Звезда ул. Кооперативная, д. 7 | 1/2/31.6 | 1 | 2 | 3/4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| - Большеглушицкий почтамт (5 Объектов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ОПС446194 | Б-Глушицкий район, с. Александровка , ул. Центральная 39 | 1/3/46.4 | 1 | 2 | 3/4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 92 | ОПС446276 | р-н Большечерниговский, п. Костино, ул.Школьная 11А | 1/2/33.6 | 1 | 2 | 3/4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 93 | ОПС446296 | Б-Черниговский район, п. Украинка, ул. Шоссейная 8 | 1/2/54 | 1 | 2 | 3/4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 94 | ОПС446297 | Б-Черниговский район, п. Красный Октябрь, ул. Советская 11 | 1/4/71.1 | 1 | 3 | 5/6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | ОПС446299 | Б-Черниговский район, п. Поляково, ул. Полевая 49-1 | 1/3/49.2 | 1 | 2 | 3/4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| - Кинельский почтамт (16 Объектов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Б-Глушицкий район, п.Фрунзенский , ул. Пл Ленина 1 2 |
| 96 | ОПС443536 | Волжский р-н, с Николаевка, Дружба Народов ул, 19 | 1/3/41 | 1 | 2 | 3/4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | ОПС446361 | Красноярский р-н, п. Екатериновка, ул. Молодежная, д. 41 | 1/2/15.6 | 1 | 2 | 3/4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | ОПС446375 | Красноярский р-н, п. Коммунарский, ул.Центральная, д. 11 | 1/2/36 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | ОПС446380 | Красноярский р-н, с. Лопатино, ул. Владимирская, д. 12 | 1/2/60 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 100 | ОПС446381 | Красноярский р-н, с. Большая Раковка, ул. Комсомольская, д.73 | 1/2/20 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 101 | ОПС446383 | Красноярский р-н, с. Русская Селитьба, ул. Школьная, д. 45 | 1/2/25.3 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 102 | ОПС446386 | Красноярский р-н, с. Шилан, ул. Мира, д. 56 | 1/3/30.9 | 1 | 2 | 3/4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 113 | ОПС446393 | Красноярский р-н, с. Старая Бинарадка, ул. Фрунзе, д. 33 | 1/2/19.7 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 104 | ОПС446394 | Красноярский район, пгт. Волжский, ул. Кржижановского, 25 | 1/3/45.7 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 105 | ОПС446396 | Красноярский р-н, с. Хилково, ул. Школьная, д. 5 | 1/3/51.8 | 1 | 2 | 3/4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 106 | ОПС446397 | Красноярский район, с. Малая Царевщина, ул. Набережная, 2б | 1/2/22.4 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 107 | ОПС446398 | Самарская обл., Красноярский район, с. Старосемейкино, ул. Рабочая, 39 | 1/2/24.1 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 108 | ОПС446402 | Кинельский район, с. Сырейка, ул. Советская, 20 | 1/3/35 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 109 | ОПС446404 | Кинельский район, с. Алакаевка, ул. Юбилейная, 10 | 1/4/61,5 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 110 | ОПС446408 | р-н Кинельский, с Парфеновка, ул Центральная, д. 2а | 1/2/52,7 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 111 | ОПС446410 | Кинельский район, п. Кинельский, ул. Южная, 17 | 1/6/28 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| - Красноармейский почтамт (3 Объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | ОПС446146 | р-н Красноармейский, с Волчанка, ул Советская, д. 51В | 12//22,2 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 113 | ОПС446160 | Пестравский район, с. Пестравка, ул. Крайнюковская, 80 | 1/8/222.2 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 114 | ОПС446170 | Пестравский район, с. Идакра, ул. Центральная, д.2а | 1/2/50.2 | 1 | 2 | 3/4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| - Нефтегорский почтамт (5 Объектов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | ОПС446609 | р-н Нефтегорский, с Трофимовка, ул Центральная, д. 2 | 1/2/22,5 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 116 | ОПС446617 | р-н Нефтегорский, г Нефтегорск, ул Промышленности, д. 1 | 1/1/16 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 117 | ОПС446640 | Алексеевский р-н,с. Алексеевка, ул. Советская 27А | 1/10/523,9 | 1 | 6 | 7/10 | 4 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 118 | ОПС446670 | Борский р-н,с. Гвардейцы, ул. Школьная,4 | 1/4/47.2 | 1 | 3 | 5/5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 119 | ОПС446689 | Борский р-н, с. Васильевка, пер. Василия Егорова, 10 | 1/2/16.8 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| - Новокуйбышевский почтамт (4 Объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | ОПС443523 | р-н Волжский, п Тридцатый, пер Заречный, зд. 8а | 1/2/24,2 | 1 | 0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 121 | ОПС443524 | Самарская обл, Волжский р-н, с Подъем-Михайловка, Советская ул, 76 (мп24бвк) | 1/4/77 | 1 | 2 | 3/4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 122 | ОПС443530 | Самарская обл, Волжский р-н, с Дубовый Умет, Советская ул, 137 | 1/5/109.9 | 1 | 3 | 3/5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 123 | ОПС446211 | г Новокуйбышевск, пр-кт Победы, д. 26 | 1/1/18 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - Похвистневский почтамт (9 Объектов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | ОПС446480 | Похвистневский район, с. Среднее Аверкино, ул.Центральная, д. 23 д | 1/5/91.1 | 1 | 3 | 3/5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 125 | ОПС446495 | Похвистневский район, с. Рысайкино, ул.Кооперативная, д. 1 В | 1/2/51.7 | 1 | 5 | 4/6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 126 | ОПС446943 | Клявлинский район, с. Ерилкино, ул. Центральная, д. 27 | 1/1/9.7 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 127 | ОПС446960 | Клявлинский р-н, ст. Клявлино, пр. Ленина, 2а | 1/9/221.3 | 1 | 4 | 8/6 | 3 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 128 | ОПС446963 | р-н Клявлинский, д Петровка, ул Солнечная, влд. 5 | 1/2/23,24 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | ОПС446965 | Клявлинский район, с. Старые Сосны, ул. Школьная, д. 4 | 1/2/34.3 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 130 | ОПС446966 | Клявлинский район, с. Новые Сосны, ул. Школьная, д. 14 | 1/1/11.7 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 131 | ОПС446967 | Клявлинский район, с. Клявлино-село, ул. Молодежная, д. 20 | 1/2/21.2 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 132 | ОПС446974 | Камышлинский район, с. Никиткино, ул. Школьная, д. 21 А | 1/1/16.1 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| - Самарский почтамт (4 Объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | ОПС443015 | г Самара, ул Главная, д. 5 | 1/4/106,1 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 134 | ОПС443017 | г. Самара, ул. Гродненская, 1 | 1/4/50.5 | 1 | 2 | 3/4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 135 | ОПС443047 | г Самара, ул Возрождения, д. 7 | 1/6/115,8 | 1 | 0 | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | ОПС443056 | г Самара, ш Московское, д. 14 | 1/7/219,4 | 1 | 2 | 4/5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| - Сергиевский почтамт (24 Объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | ОПС446521 | Сергиевский р-н, с. Елшанка, ул. Кольцова, д. 2. | 1/3/47.8 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 138 | ОПС446530 | Сергиевский р-н, с. Калиновка, ул. Каськова д. 19а. | 1/6/45.2 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 139 | ОПС446533 | Сергиевский р-н, с. Серноводск, ул. Куйбышева д. 5. | 1/15/165.8 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | ОПС446544 | Сергиевский р-н, с. Б. Чесноковка, ул. Центральная д. 23. | 1/1/11.8 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 141 | ОПС446553 | Сергиевский р-н, с. Суходол, ул. Ленина д. 1. | 1/2/27.4 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 142 | ОПС446554 | с. Антоновка, ул. Мичурина 38 | 1/3/51.2 | 1 | 2 | 3/4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 143 | ОПС446556 | Сергиевский р-н, с. Ст. Якушкино, ул. Мира д. 8. | 1/2/33 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 144 | ОПС446557 | Сергиевский р-н, с. Захаркино, пер. Пролетарский д. 1. | 1/1/15.1 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 145 | ОПС446558 | р-н Сергиевский, с Боровка, ул Юбилейная, зд. 34 | 1/1/31,1 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 146 | ОПС446562 | Сергиевский р-н, с. Спасское, ул. Центральная д. 51. | 1/1/15 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 147 | ОПС446563 | р-н Сергиевский, с Кандабулак, ул Горбунова, зд. 16 | 1/2/37,7 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 148 | ОПС446566 | Сергиевский р-н, с. Ст. Дмитриевка, ул. Центральная д. 3. | 1/1/19.6 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 149 | ОПС446568 | Сергиевский р-н, с. Кутузовское, ул. Центральная д. 11. | 1/3/74.9 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 150 | ОПС446575 | Сергиевский р-н, с. Самсоновка, ул. Молодежная д. 3. | 1/2/33 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 151 | ОПС446576 | с. Малое Микушкино, ул. Первомайская 52/1 | 1/2/22.3 | 1 | 2 | 3/4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 152 | ОПС446579 | р-н Исаклинский, д Сухарь Матак, ул Центральная, влд. 10 | 1/2/24 | 1 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | ОПС446580 | Исаклинский р-н, с. Ключи, ул. Школьная д. 17. | 1/2/20 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 154 | ОПС446582 | Сергиевский р-н, с. Смольково, ул. Юбилейная д.60а. | 1/1/14.7 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 155 | ОПС446585 | Исаклинский р-н, с. Багряш, ул. Лесная д. 2/2. | 1/2/17.4 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 156 | ОПС446587 | Исаклинский р-н, с. Сокский, ул. Центральная д 2а. | 1/1/30 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 157 | ОПС446590 | Исаклинский р-н, с. Саперкино, ул. Коммунистическая д. 2. | 1/2/22.3 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 158 | ОПС446592 | Исаклинский р-н, с Б. Микушкино, ул. Советская д. 116 | 1/2/31.58 | 1 | 2 | 3/4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 159 | ОПС446593 | Исаклинский район, с. Мордово-Ишуткино, ул. Первомайская д. 2 | 1/1/10 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 160 | ОПС446596 | Исаклинский р-н, с. Н. Ганькино, ул. Центральная д. 3. | 1/3/38.93 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| - Челно-Вершинский почтамт (4 Объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | ОПС446800 | Кошкинский район, с. Кошки, ул. 60-летия Октября, д. 21 | 1/4/144.2 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 162 | ОПС446802 | Кошкинский р-н, с. Надеждино, Центральная ул., дом 87 | 1/4/96.7 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 163 | ОПС446817 | Кошкинский р-н, с. Залесье, Школьная ул., дом 20 | 1/3/33.8 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 164 | ОПС446910 | Шенталинский р-н, ст. Шентала, Советская ул., дом 10 | 1/4/120.1 | 1 | 4 | 6/7 | 2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |

Приложение № 2 к ТЗ

Дефектная ведомость

ОПС _______________ (указать индекс) УФПС _______ (указать регион), расположенного по адресу: __________

_______________________________________________________________.

| № п/п | Наименование оборудования, приборов | Единица измерения | Количество | Описание дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | штука |  |  |
| 2. |  | штука |  |  |
| 3. |  | м |  |  |
| 4. |  | … |  |  |

| Представитель Заказчика: |  | Представитель Исполнителя: |
| --- | --- | --- |
| ______________________________________ должность ____________________________Ф.И.О. подпись «_____» ____________20___ г. |  | ______________________________________ должность ____________________________Ф.И.О. подпись «_____» ____________20___ г. |

Приложение № 3 к ТЗ

Порядок проведения внеплановых мероприятий(аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнение

Общие сведения

Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) (в том числе проверки) – мероприятия, выполняемые по заявкам, для восстановления работоспособности систем, и проводимые, когда причина сбоя не может быть устранена проведением Технического обслуживания. Данные мероприятия осуществляются путем выезда сотрудника Исполнителя на объект Заказчика при возникновении аварийной и (или) нештатной ситуации и включают в себя выявление и устранение неисправностей, в том числе замену вышедших из строя запасных частей.

Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) (в том числе проверки) систем проводятся:

- для приемно-контрольных приборов, установленных на объекте(-ах), при возникновении сбоев в работе оборудования, когда их причина не может быть устранена проведением Технического обслуживания (Исполнитель производит замену оборудования на время проведения работ, если сроки устранения сбоев в работе оборудования превышают сроки, определенные условиями договора);

- при поступлении ложного срабатывания проводятся работы в объеме, определяемом специалистом Исполнителя, но не менее объема Технического обслуживания;

- для систем, установленных на объекте(-ах), в объеме Технического обслуживания – при поступлении с объекта(-ов) двух и более ложных срабатываний в течение 30 (тридцати) календарных дней, а также в случаях ликвидации последствий воздействия на системы неблагоприятных климатических или производственных условий;

- при поступлении заявки о не работоспособности систем, объем работ и срок их выполнения определяется специалистом Исполнителя (срок восстановления работоспособности сигнализации не должен превышать сроков, указанных в договоре);

- для систем, установленных на объекте(-ах) Заказчика за 5 (пять) рабочих дней до предстоящих праздничных дней, которые в совокупности календарно составляют 3 (три) дня и более в объеме Технического обслуживания.

Текущий ремонт оборудования

Текущий ремонт выполняется на месте эксплуатации систем и проводится для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) отдельных деталей, узлов и агрегатов. Содержание части операций Текущего ремонта может совпадать с содержанием некоторых операций Технического обслуживания.

В случае использования при выполнении текущего ремонта материалов и товаров, Исполнитель обязан соблюдать следующие требования: поставляемый товар и материал должен быть новым (товаром, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременен требованиями третьих лиц.

Текущий ремонт включает в себя проведение следующих видов работ:

- Разборка и дефектовка технических средств;

- Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов;

- Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы;

- Проверка системы в составе комплекса технических систем безопасности;

- Ввод системы в работу в общий комплекс технических систем безопасности.

Периодичность выполнения работ по ТР – по необходимости.

Текущий ремонт, связанный с заменой оборудования, производится в течении суток.

На все, установленное при проведении текущего ремонта оборудование (включая составные элементы), Исполнитель предоставляет Заказчику сертификаты соответствия.

Порядок подачи заявок и их исполнение

При возникновении сбоев в работе оборудования систем для проведения внеплановых работ (проверок), представителем Заказчика подается заявка Исполнителю по телефону, указанному в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» с обязательной отметкой даты, времени и характера неисправности в данном журнале или путем направления заявки на электронный адрес Исполнителя.

При прибытии на объект сотрудника Исполнителя по заявке (в течении двадцати четырех часов с момента подачи заявки), допуск сотрудника на объект производится в соответствии с установленным Порядком.

После восстановления работоспособности оборудования, о причинах подачи заявки и объеме проведенных работ составляется Акт оказанных услуг по заявке (приложение № 4 к ТЗ) и производится запись в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности».

При невозможности устранения сбоев в работе оборудования в сроки, регламентированные заключенным договором, Исполнитель производит замену оборудования на время проведения работ по устранению неисправностей. По данному факту сотрудником Исполнителя и представителем Заказчика составляется соответствующий Акт установленного оборудования (приложение № 5 к ТЗ) и производится запись в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности».

Время приема заявок – круглосуточно.

Время оказания услуг – по режиму работы Объекта(-ов).

Приложение № 4 к ТЗ

Акт оказанных Услуг по заявке

| г. ______________ |  | «____» _______________ 20__г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта, адрес объекта) Представитель Исполнителя |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |  |
| Исполнителем выполнены работы |  |  |  |  |
| (указывается наименование выполненных работ) |  |  |  |  |
| Работы выполнены в установленные сроки, в полном объеме и с надлежащим качеством |  |  |  |  |
| Сдал: |  |  |  |  |
| Представитель Исполнителя |  |  |  |
| (подпись) | (ФИО) |  |  |
| Принял: |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |
| (подпись) | М.П. (ФИО) |  |  |

Приложение № 5 к ТЗ

Акт установки оборудования

| г. __________ |  | «____» ___________ 20__ г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта, адрес объекта) Представитель Исполнителя |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |
| В результате проведенных работ установлено |  |  |  |
|  |  | (указывается установленное оборудование, |  |
| его наименование, марка, модель, инв. №) |  |  |  |
| Дата начала работ: |  |  |  |
| Дата окончания работ: |  |  |  |
| Сдал: |  |  |  |
| Представитель Исполнителя |  |  |
| (подпись) | (ФИО) |  |
| Принял: |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |
| (подпись) | М.П. (ФИО) |  |

Приложение № 6 к ТЗ

Акт первичного обследования системы

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)

________________________________________________________________________________________________________________         «__» ______ 20_ г.

(наименование населенного пункта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика______________________ __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование предприятия, организации)

в лице ____________________________________________________________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

представитель Исполнителя

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

составили настоящий акт о том, что при обследовании системы

____________________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование систем и технических средств)

смонтированных ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование наладочных организаций, дата монтажа)

по проекту (акту обследования), выполненному

____________________________________________________________________________________________________________________________________,

налаженной ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование наладочной организации)

УСТАНОВЛЕНО:

Техническое состояние системы (технических средств)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать дефекты, неисправности технических средств и системы в целом)

проектная и техническая документация

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наличие, отсутствие документации, дать замечания по ней)

Выводы, предложения:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Представитель Исполнителя |  |  |
| --- | --- | --- |
| (подпись) | (ФИО) |  |
| Представитель Заказчика |  |  |
| (подпись) | М.П. (ФИО) |  |

Приложение № 7 к ТЗ

Журнал регистрации работ по ТО и ТР системы

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование системы)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(исполнитель)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)

__________________________________________________________________

(наименование населенного пункта)

Начат «____» ______________ 20__ г.

Окончен «____» ______________ 20__ г.

1.	Наименование объекта, адрес, телефон:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.	Перечень технических средств системы:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

3.	Номер договора, дата его заключения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

4.	Особые условия выполнения объекта (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте, конструктивные особенности стен, перекрытий и т. п.):

____________________________________________________________________________________________________________________________________

5.	Условия выполнения работ (в рабочее время, в нерабочее время; 
с привлечением персонала других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т. п.):

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

6.	Ответственное лицо Заказчика, образец подписи, телефон:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.	Исполнитель – Ф.И.О., телефон:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание. В журнале пронумеровано и прошнуровано ________________ листов.

Проведение периодического инструктажа Исполнителя ответственным лицом Заказчика:

| Дата проведения инструктажа | Номер и наименование инструкций (правил) по технике безопасности | Должность, Ф.И.О., подпись лица, проводящего инструктаж | Должность, Ф.И.О., подпись лица – Исполнителя работ |
| --- | --- | --- | --- |

| Дата выполнения работ | Типы системы, тех. средств, узлов, элементов | Описание выполненных работ, заключение о техническом состоянии | Наименование и количество замененных (составных) частей | Подпись Исполнителя | Подпись представителя Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |