Опросный лист для заказа

Технические характеристики на поставку
модуля индикации ЭНМИ-3-24-2 для ССДТУ СП «СЭС» филиала «Амурские ЭС»

1. Объект (место) установки: ТП 1000/10/0,4 кВ Речной порт Джалинда.
1.1. Общие данные: Модули индикации ЭНМИ предназначены для отображения результатов измерений параметров электрической сети от устройств ЭНИП-2, ЭНМВ-1 и ESM (ЭНМИ-3/4м/4е/7), диагностики ПТК СМПР, отображения состояния опрашиваемого оборудования, выдачи информации в АСУТП (ЭНМИ-6).

1. Наименование закупаемой продукции
п/п	Наименование, марка	Ед. / измер	Кол-во.
1	Модуль индикации ЭНМИ-3-24-2	шт.	1

2. Заказчик: АО «ДРСК»
2.1. Природные условия района строительства

Таблица № 1. Условия района ТП 1000/10/0,4 кВ Речной порт Джалинда.

№	Наименование	Значение
1	Высота над уровнем моря	до 1000 м
2	Тип климатического исполнения	У1
3	Интерфейсы	RS-485
4	Максимальная температура окружающего воздуха	+55
5	Минимальная температура окружающего воздуха	-45
6	Протоколы	Modbus RTU
7	Скорость обмена RS-485, бит/с	9600, 19200, 38400, 57600
8	Напряжение питания	10-36 В=
9.	Потребляемая мощность, не более, Вт	10

3. Цели. Существующее положение
3.1. Основные цели
# 3.1.1. Основной целью данной закупки является поставка щитовых приборов – 1 шт. для ТП 1000/10/0,4 кВ Речной порт Джалинда. для расширения коммуникационных и измерительных возможностей, обеспечения информационной связи со средствами измерений и автоматизации, АИИС, АСУТП и ТМ
# 4. Требования к закупаемому Оборудованию (технические и иные характеристики)
4.1. Участник должен представить техническое предложение по форме, предусмотренной Документацией о закупке, в котором будет содержаться информация в объеме не менее, чем указано в таблицах № 2-14 настоящих Технических требований. В техническом предложении Участник должен представить свое предложение по каждому из требований Заказчика, перечисленных в указанных таблицах и пунктах. В случае неисполнения данного требования, в соответствии с Документацией о закупке, Участник будет не допущен к дальнейшему участию.

Таблица № 2. Общие требования
№ / п/п	Наименование	Требование Заказчика	Предлагаемое значение параметра
1	Место поставки Оборудования	675000, г. Благовещенск
2	Объем поставки	В объём поставки Оборудования входит: / Модуль индикации ЭНМИ-3-24-2
3	Задачи, выполняемые в процессе исполнения договора	3.1. Комплектация Оборудования в соответствии с настоящими Техническими требованиями и Приложением № 1 к настоящим Техническим требованиям. / 3.2. Ремонт (замена) поставленного Оборудования в период гарантийного срока, в случае если его выход из строя произошел не по вине эксплуатационного персонала согласно п.5 настоящей таблицы.
4	Требования к закупаемому оборудованию	4.1. Поставщик должен обеспечить характеристики Оборудования, указанные в настоящих Технических требованиях и применяемых стандартах и относящиеся к уровню изоляции, нормальным и аварийным режимам работы, механической прочности и т.д. / 4.2. Все поставляемое Поставщиком на объект Оборудование должно быть пригодными для использования, иметь действующие сертификаты безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. / 4.3. В случае если в Технических требованиях и/или приложений к ним указаны конкретные производители, торговые марки, фирменные наименования, модели или источник происхождения оборудования Участники в составе предложения могут предложить эквивалент, характеристики которого не хуже. / 4.4. Методика поверки средства измерения в 1 экз.; / 4.5. Сведения о результатах поверки в целях подтверждения поверки должны быть переданы в ФИФ по обеспечению единства измерений в соответствии с порядком создания и ведения ФГИС «Аршин», выписка или отметка о проведении поверки предоставляется на основе распечатки сведений, внесенных в ФИФ ФГИС «Аршин», с указанием в графе «Юридическое лицо»: «Филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС», согласно приказа «Минпромторга РФ» от 13.01.2022 № 37, или проставлением отметки в паспорте на данное СИ, с датой не ранее IV квартала 2024 г. в 1 экз.; / 4.6. Действующее свидетельство об утверждении типа средства измерения (с информацией о занесении средства измерения в Федеральный информационный фонд) в 1 экз.; / 4.7. Копия описание типа СИ в 1 экз. / 4.8. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) оборудования, а также на его составляющие части (комплектующие) носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчику оборудования или его составных частей в составе своего предложения, он должен, в обязательном порядке, предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе Заявки подробного технического описания эквивалента оборудования является причиной отклонения предложения Участника. / 4.9. Эквивалентное оборудование - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. / 4.10. В случае предложения эквивалентов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий: для оценки возможности использования предлагаемого эквивалентного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком. / 4.11. Параметрами эквивалентности являются технические характеристики оборудования, указанного в приложении № 1 к настоящим техническим требованиям. Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалентного оборудования, предложение Участника должно содержать техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в приложении № 1 технических требований. / 4.12. В случае предложения эквивалентов, на эквивалент должны быть предоставлены методика поверки, сертификат об утверждении типа СИ с описанием типа СИ, сведения о результатах поверки в целях подтверждения поверки должны быть переданы в ФИФ по обеспечению единства измерений в соответствии с порядком создания и ведения ФГИС «Аршин», выписка или отметка о проведении поверки предоставляется на основе распечатки сведений, внесенных в ФИФ ФГИС «Аршин», с указанием в графе «Юридическое лицо»: «Филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС», согласно приказа «Минпромторга РФ» от 13.01.2022 № 37, или проставлением отметки в паспорте на данное СИ, с датой не ранее I квартала 2024 г. в 1 экз. / 4.13. С целью подтверждения применимости предложенной Участником продукции (в том числе эквивалентной продукции), а также ее соответствия техническим требованиям Заказчика, Участник в составе своего предложения (заявки на участие) должен предоставить комплект документации на оборудование, входящее в объем поставки: / 4.13.1. В соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" / 4.13.2. Декларация о соответствии, должна иметь статус действующего документа и удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56532-2015. / 4.13.3. Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184 / 4.13.4. В составе заявки Участник должен представить регистрационный номер декларации о соответствии или копии декларации о соответствии. / 4.14. Техническое предложение Участника должно содержать предложения по поставляемому Оборудованию с указанием его технических характеристик (обязательных номинальных параметров), типа, марки, количества, комплектности, завода (фирмы-производителя) с учётом настоящих Технических требований и приложений к нему, состав и количество ЗИП. / 4.15. Столбец «Предложение Участника» таблиц настоящих Технических требований, а также Приложение №1 «Спецификация» обязательны к заполнению Участником и должен содержать предложение и/или подтверждать требование Заказчика. Комплектность предлагаемого к поставке оборудования (включая комплектующие), а также производитель будет проверяться по Спецификации
5	Требования / к гарантийным обязательствам и послегарантийному обслуживанию Оборудования.	5.1. На Оборудование устанавливается гарантийный срок не менее 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 или УПД (далее – «Гарантийный срок») Установленный в отношении Оборудования Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Оборудования. / 5.2. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений, не менее 10 лет с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД. / 5.3. Поставщик гарантирует соответствие Оборудования техническим требованиям Заказчика. / 5.4. В период гарантийного срока эксплуатации, Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание всего Оборудования собственными силами и за свой счёт по всем случаям, связанным с устранением дефектов и (или) неисправностей или отклонениями от параметров, указанных в настоящих Технических требованиях, возникших по вине Поставщика.
6	Требования к комплектности и запасным частям	6.1. Поставщик несет полную ответственность за работоспособность поставляемого Оборудования и должен включить в комплект поставки всё, что необходимо для нормальной и аварийной эксплуатации Оборудования (в пределах границ поставки), даже если это специально не оговорено в настоящих требованиях. / 6.2. Объем поставки должен включать запасные части, специальный инструмент, монтажные и расходные материалы, необходимые для монтажа и ввода Оборудования в эксплуатацию, а также для работы Оборудования в течение гарантийного срока. / 6.3. Поставляемое Оборудование должно сопровождаться комплектом подробных инструкций по монтажу и Руководством по эксплуатации, содержащих техническое описание и чертежи, иллюстрирующие все этапы установки и ввода Оборудования в работу и их специфику. / 6.4. Поставщик применяет и использует в технической документации Международную систему единиц физических величин (система СИ). / 6.5. В инструкциях должна содержаться информация по монтажу и испытаниям Оборудования на месте монтажа, а также последующей его эксплуатации с указанием периодичности и объема требуемых проверок и испытаний.
7	Требования / к транспортировке, упаковке и условиям хранения Оборудования.	7.1. Организация доставки Оборудования и возможности его последующего хранения до начала монтажа должна учитывать климатические условия Приморского края. / 7.2. Оборудование должно быть промаркировано и упаковано в тару, обеспечивающую сохранность, предотвращающую повреждения при транспортировке и хранении с учетом возможных перегрузок, в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условия-ми, в соответствии с требованиями ГОСТа 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение». / 7.3. Требования к упаковке, маркировке, временной антикоррозионной защите, транспор-тировке, условиям и срокам хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 15150-69, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 18620-86.

5. Сроки поставки Оборудования и оказания Услуг
5.1. Сроки поставки Оборудования:
5.1.1. Начало поставки: с даты подписания договора.
5.1.2. Окончание поставки: в течение 150 (ста пятидесяти) календарных дней с даты подписания договора.

6. Приложения к техническим требованиям.
6.1. Приложение 1. ОЛ на щитовые приборы.
Приложение 1 к техническому требованию
на поставку измерительных приборов и испытательного оборудования

ОПРОСНОЙ ЛИСТ
Многофункциональный измерительный преобразователь, ЭНИП-2-45/100-24-А2Е0-32
Параметр	Значение
Тип подключения	прямое, к трансформаторам тока и напряжения
Номинальные значения измеряемых величин	1 и 5 А; 57.7/100, 230/400 и 400/690 В (фазное/линейное)
Диапазоны измерений (показаний)	2.8 В ≤ U ≤ 460 В (0.5 В ≤ U ≤ 1000 В) 0.01 A ≤ I ≤ 10 A (0.005 A ≤ I ≤ 20 A)
Межповерочный интервал	Интервал 8 лет
Относительная погрешность измерений	U: ±0.75 % (2.8 В ≤ U < 11.54 В) ±0.2 % (11.54 В ≤ U ≤ 460 В) I: ±2 % (0.01 A ≤ I < 0.02 A) ±0.75 % (0.02 A ≤ I < 0.1 A) ±0.2 % (0.1 A ≤ I ≤ 20 A) P (Q): ±0.5 % (0.1 A ≤ I ≤ 10 A, 2.8 В ≤ U ≤ 460 В, 0.25 ≤ |cos| (|sin|) ≤ 1) ±1.0 % (0.01 A ≤ I < 0.1 A, 2.8 В ≤ U ≤ 460 В, 0.25 ≤ |cos| (|sin|) ≤ 1) S: ±0.5 % (0.1 A ≤ I ≤ 10 A, 2.8 В ≤ U ≤ 460 В)
Абсолютная погрешность измерений	f: ± 0.01 Гц; cosn: 0.01 (0.1 A ≤ I ≤ 10 A, 2.8 В ≤ U ≤ 460 В); угол: ± 0.1 °
Дополнительные измеряемые и вычисляемые параметры	косинусы, тангенсы, углы (фазные и средние), активная и реактивная энергия в двух направлениях, U0, U1 , U2 , K2U, KU, I0, I1 , I2 , K2I, KI , THD
Модули расширения	дискретный ввод и вывод: до 10 внешних модулей (ЭНМВ‑1, ITS2)
Дискретные сигналы (до 32 обрабатываемых сигналов)	состояния входов и выходов внешних модулей ЭНМВ-1, логические выражения (до 32 выражений по 32 функции: AND, OR, CMP, TIMER, VALID), сигналы диагностики
Журналы	журнал дискретных сигналов, журнал событий
Интерфейсы и протоколы обмена	1 или 2 × RS‑485 (600...115200 бит/с): IEC 60870‑5‑101, Modbus RTU; 1 × 100Base‑TX: IEC 60870‑5‑104, IEC 60870‑5‑101 (UDP), Modbus TCP, Modbus RTU, SNMP, «сквозной» канал к порту RS-485 по TCP/IP; USB
Часы	точность 0.5 мс (без синхронизации — уход не более 5 с в сутки); синхронизация согласно IEC 60870‑5‑101/104, SNTP
Питание	18...36 В=, 40...160 В=, 120...370 В=, 100...265 В~ (45...55 Гц), не более 10 ВА

Начальник СДТУ Честнейшин А.В.